20884 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780571 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141612640/3 | 2024-05-02 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20885 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3620 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210172040 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780738 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E105705705/2 | 2024-05-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20886 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780458 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300990180/4 | 2024-05-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20887 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5121 ILIE GHEORGHE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19791962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19791962 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143092015/2 | 2024-05-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20888 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790844 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E141616251/3 | 2024-05-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20889 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032349221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788367 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142842848/3 | 2024-05-13 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20890 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19789776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19789776 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E142715757/2 | 2024-05-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20891 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 7409 MOARA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19767325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767325 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141341672/5 | 2024-05-15 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
20892 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0044 | 0.4 | PTA 329 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19773194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19773194 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300473579/3 | 2024-05-02 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
20893 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2531 NADOLU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790853 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E400330718/2 | 2024-05-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20894 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1414 CASCIOARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781115 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300991709/2 | 2024-05-02 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
20895 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19779307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779307 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141408261/2 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20896 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790198 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141437577/2 | 2024-05-20 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20897 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4481 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810422942, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19771517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19771517 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142506621/3 | 2024-05-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20898 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780151 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300589724/2 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20899 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003395 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781105 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300871245/3 | 2024-05-09 | 0.003317 | prosumator | 0.003317 | 0
20900 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0232 | 0.4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 11309986/ 15.09.2022 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 35 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19774007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774007 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142614586/3 | 2024-05-13 | 0.022734 | prosumator | 0.022734 | 0
20901 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769928 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142177298/3 | 2024-05-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20902 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000712046117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19776472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776472 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142347073/4 | 2024-05-24 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
20903 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19770236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19770236 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E400911083/2 | 2024-05-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20904 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19787572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19787572 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E141525441/3 | 2024-05-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20905 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19771950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19771950 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300911048/2 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20906 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.4 | PTAB 4570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000724020120 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19790610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790610 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E103233899/2 | 2024-05-07 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
20907 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780519 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300207530/2 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20908 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 844 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210239946 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19780570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780570 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E101067511/3 | 2024-05-09 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
20909 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19775804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775804 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E400588847/4 | 2024-05-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
20910 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 343 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: UAEEEDN22810453018, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19766716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766716 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E105333465/3 | 2024-05-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20911 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2357 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19790780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790780 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E110398910/1 | 2024-05-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20912 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2418 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19778076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19778076 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E400509547/2 | 2024-05-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20913 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1019 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19774640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774640 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E131391857/3 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20914 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790774 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142208057/1 | 2024-05-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20915 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766247 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300389340/3 | 2024-05-27 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
20916 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19796456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19796456 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300479395/3 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20917 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 333 - STOENESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19782258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19782258 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E300466043/3 | 2024-05-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20918 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210092937, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19792656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792656 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142605452/5 | 2024-05-17 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
20919 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19796134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19796134 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E400952640/3 | 2024-05-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20920 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781129 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E400978985/2 | 2024-05-02 | 0.005693 | prosumator | 0.005693 | 0
20921 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0044 | 0.4 | PTA 356 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19796284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19796284 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E300540170/2 | 2024-05-07 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
20922 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766689 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142058274/3 | 2024-05-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20923 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19787840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19787840 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E143077636/3 | 2024-05-15 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
20924 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032503121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780824 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142817682/3 | 2024-05-14 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
20925 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769957 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142700290/3 | 2024-05-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20926 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780670 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E143061684/2 | 2024-05-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20927 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19770063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19770063 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142019653/2 | 2024-05-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20928 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19772514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772514 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142244710/2 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20929 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19766879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766879 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E142962931/2 | 2024-05-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20930 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781892 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142198819/1 | 2024-05-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20931 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19793982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19793982 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142865562/2 | 2024-05-09 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
20932 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0232 | 0.4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 11310438/ 23.05.2019si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 35 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19774111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774111 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142525914/3 | 2024-05-13 | 0.022734 | prosumator | 0.022734 | 0
20933 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867501 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142719425/2 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20934 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7184 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026655516, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880828 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400598118/3 | 2024-05-30 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20935 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832900 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141222771/3 | 2024-05-27 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
20936 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864490 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300222548/2 | 2024-05-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20937 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19875360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875360 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141339714/2 | 2024-05-20 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
20938 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19876245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876245 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131374870/5 | 2024-05-17 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20939 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1015 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19861656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19861656 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E108962578/3 | 2024-05-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20940 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19878154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878154 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142278694/2 | 2024-05-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20941 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866116 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E301090429/3 | 2024-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20942 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19870169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870169 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300027068/2 | 2024-05-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20943 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2767 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831136 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141271764/3 | 2024-05-15 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
20944 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19869440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869440 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142611741/2 | 2024-05-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20945 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00565 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880079 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142882875/4 | 2024-05-17 | 0.005536 | prosumator | 0.005536 | 0
20946 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19865991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865991 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400672290/2 | 2024-05-20 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
20947 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877247 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401134148/2 | 2024-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20948 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19869145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869145 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142068994/2 | 2024-05-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20949 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1110 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863601 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E131348714/3 | 2024-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20950 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877096 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300117338/2 | 2024-05-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20951 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19877196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877196 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E100568729/3 | 2024-05-08 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20952 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19874235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19874235 | 2024-05-19 | nu | nu | nu | RO001E143413124/2 | 2024-05-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20953 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19865600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865600 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131306235/3 | 2024-05-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20954 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19830915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830915 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141702864/2 | 2024-05-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20955 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863971 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300383265/2 | 2024-05-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20956 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5259 SIMCO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19868857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868857 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142226563/4 | 2024-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20957 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867622 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142978534/3 | 2024-05-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20958 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19876838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876838 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E109048732/2 | 2024-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20959 | Anexa 2 + casa + panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880362 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142664772/3 | 2024-05-17 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
20960 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863093 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300027091/2 | 2024-05-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20961 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877336 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131450943/2 | 2024-05-27 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20962 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4132 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000033350221 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19868832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868832 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E110044851/2 | 2024-05-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20963 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7743 TERENUL DE FOTBAL GHERMANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881117 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142976363/3 | 2024-05-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20964 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19868105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868105 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142445847/3 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20965 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19833536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833536 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141799297/5 | 2024-05-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20966 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877053 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E301028194/3 | 2024-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20967 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 764 | Solutie propusa pentru racordarea instalatiei de producere : ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 19840363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19840363 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E100018426/2 | 2024-05-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
20968 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19861232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19861232 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142770860/2 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20969 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4430 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria : UAEEEDN20910237266 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19888153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888153 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141604472/3 | 2024-05-14 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20970 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19888157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888157 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142878757/2 | 2024-05-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20971 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19888164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888164 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141516924/3 | 2024-05-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20972 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9029272 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19863139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863139 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E109378211/2 | 2024-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20973 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19883081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883081 | 2024-05-10 | nu | nu | nu | RO001E110269995/2 | 2024-05-10 | 0.005859 | prosumator | 0.005859 | 0
20974 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19869948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869948 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142602516/2 | 2024-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20975 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19878049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878049 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300103546/2 | 2024-05-17 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20976 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885776 | 2024-05-19 | nu | nu | nu | RO001E131342910/3 | 2024-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20977 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19884113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884113 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401099395/3 | 2024-05-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20978 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1519 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864288 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E131442911/3 | 2024-05-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20979 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3029 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000706898317, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831476 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142094960/2 | 2024-05-16 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
20980 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTAB 4501 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864647 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141562824/3 | 2024-05-15 | 0.005899 | prosumator | 0.005899 | 0
20981 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19870828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870828 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E301100140/2 | 2024-05-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20982 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PAZ 1362 APA NOVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871078 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300918203/3 | 2024-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20983 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19830704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830704 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E401162756/3 | 2024-05-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20984 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19868345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868345 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142349019/2 | 2024-05-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20985 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19876693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876693 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300927764/3 | 2024-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20986 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4327 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885633 | 2024-05-10 | nu | nu | nu | RO001E108869956/2 | 2024-05-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20987 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 15G26510110063840, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19830436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830436 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141661981/3 | 2024-05-14 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20988 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19832731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832731 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E105241542/3 | 2024-05-15 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20989 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871888 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400467539/3 | 2024-05-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20990 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19992 | 0.4 | PTAB 7650 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19865278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865278 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E400876836/4 | 2024-05-28 | 0.19591 | prosumator | 0.19591 | 0
20991 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877317 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142862884/2 | 2024-05-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20992 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2022 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19865046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865046 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E300072776/2 | 2024-05-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20993 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00255 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831614 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400838069/3 | 2024-05-23 | 0.002498 | prosumator | 0.002498 | 0
20994 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19865322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865322 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142468987/2 | 2024-05-15 | 0.003913 | prosumator | 0.003913 | 0
20995 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871893 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141530773/3 | 2024-05-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20996 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022431, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19865936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865936 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141184712/2 | 2024-05-17 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20997 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2955 RAMADAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886737 | 2024-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300118744/2 | 2024-05-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20998 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19869047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869047 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141419498/3 | 2024-05-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20999 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19876043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876043 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141926143/2 | 2024-05-27 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
21000 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866213 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300218273/3 | 2024-05-15 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21001 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 605 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19878032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878032 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300559068/3 | 2024-05-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21002 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866249 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E400089506/3 | 2024-05-21 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
21003 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831995 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400838856/3 | 2024-05-23 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
21004 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867638 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141618455/2 | 2024-05-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21005 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19862383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19862383 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401168640/3 | 2024-05-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21006 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19865461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865461 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E301204561/5 | 2024-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21007 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864251 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300034550/2 | 2024-05-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21008 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19859613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859613 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E143282689/2 | 2024-05-17 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
21009 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19833256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833256 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400178437/3 | 2024-05-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21010 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 349 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19862529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19862529 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300541586/3 | 2024-05-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21011 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTAB 4890 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881406 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E109126313/2 | 2024-05-09 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
21012 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19870936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870936 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300089965/2 | 2024-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21013 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19859320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859320 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300057252/4 | 2024-05-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21014 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01998 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19859393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859393 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300222481/3 | 2024-05-21 | 0.019574 | prosumator | 0.019574 | 0
21015 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19868323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868323 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142719436/2 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21016 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTA 7115 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19875324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875324 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142818964/4 | 2024-05-24 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
21017 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19875564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875564 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142673176/3 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21018 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866417 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300093656/2 | 2024-05-27 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
21019 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19871933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871933 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E105270982/3 | 2024-05-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21020 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19870156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870156 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E301076186/3 | 2024-05-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21021 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863916 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141940475/2 | 2024-05-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21022 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2226 ONIX BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864768 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400320481/3 | 2024-05-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21023 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1059 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000660225111 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19871549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871549 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E108956593/2 | 2024-05-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21024 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1198 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19881237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881237 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E100681477/2 | 2024-05-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21025 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2955 RAMADAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864624 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300104918/3 | 2024-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21026 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866276 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300890572/3 | 2024-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21027 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00592 | 0.23 | PTZ 2608 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19867435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867435 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E103734727/2 | 2024-05-27 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
21028 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871913 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142929631/2 | 2024-05-15 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
21029 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19867431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867431 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142699152/2 | 2024-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21030 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864799 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142142357/4 | 2024-05-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21031 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19879378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879378 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141943456/2 | 2024-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21032 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19833234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833234 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400487340/3 | 2024-05-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21033 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000679569213, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19830927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830927 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300064823/2 | 2024-05-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21034 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 5456040 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877605 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E108202665/3 | 2024-05-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21035 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTA 635 GRADISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19854823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19854823 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300572096/3 | 2024-05-24 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
21036 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 672 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,17 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19863267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863267 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E110650719/2 | 2024-05-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21037 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864221 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300897355/3 | 2024-05-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21038 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1116 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864667 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E131273711/3 | 2024-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21039 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19833223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833223 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131453845/3 | 2024-05-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21040 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19837122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19837122 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141776225/3 | 2024-05-20 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
21041 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1499 CHITU MARIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832847 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E131424236/2 | 2024-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21042 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5259 SIMCO | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19844662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19844662 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142225652/4 | 2024-05-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21043 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867373 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141295513/2 | 2024-05-17 | 0.005721 | prosumator | 0.005721 | 0
21044 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831391 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E401129861/3 | 2024-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21045 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864246 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142658191/3 | 2024-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21046 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00255 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832093 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400838755/3 | 2024-05-23 | 0.002498 | prosumator | 0.002498 | 0
21047 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3091 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000702674516, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19879590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879590 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142067869/2 | 2024-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21048 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4339 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210078386, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19833281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833281 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142165374/2 | 2024-05-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21049 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2355 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19860918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19860918 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E400520258/3 | 2024-05-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21050 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831295 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141770678/2 | 2024-05-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21051 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831411 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E401026733/3 | 2024-05-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21052 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19839667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19839667 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E131404212/3 | 2024-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21053 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877916 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142015727/2 | 2024-05-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21054 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19869956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869956 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E105284448/2 | 2024-05-15 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21055 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871885 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141529692/4 | 2024-05-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21056 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19859431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859431 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300355545/3 | 2024-05-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21057 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23810597457 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19954844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19954844 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141808658/2 | 2024-05-29 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
21058 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19940603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19940603 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142480004/3 | 2024-05-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21059 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe at ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrulblocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19949138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19949138 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E143128273/2 | 2024-05-27 | 0.011742 | prosumator | 0.011742 | 0
21060 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19953263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19953263 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400927361/2 | 2024-05-24 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
21061 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19935084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935084 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142256353/2 | 2024-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21062 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4570 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910192106 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19936371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19936371 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E103231998/2 | 2024-05-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21063 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2259 IAS DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19934949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934949 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142867272/2 | 2024-05-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21064 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00873 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19955499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19955499 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142856203/2 | 2024-05-31 | 0.008355 | prosumator | 0.008355 | 0
21065 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2301 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942439 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400500481/2 | 2024-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21066 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19938123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19938123 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131436756/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21067 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1075 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19954712 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E131381474/1 | 2024-05-24 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21068 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19957469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957469 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141539682/3 | 2024-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21069 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19943944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943944 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E109131432/2 | 2024-05-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21070 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942575 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300924615/3 | 2024-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21071 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19940660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19940660 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142805106/2 | 2024-05-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21072 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19944418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944418 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300051111/2 | 2024-05-24 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
21073 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19935336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935336 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142791638/2 | 2024-05-23 | 0.004096 | prosumator | 0.004096 | 0
21074 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19935468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935468 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141786271/2 | 2024-05-23 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
21075 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5375 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010011928111, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19940616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19940616 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400288079/2 | 2024-05-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21076 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2848 IT STR UNGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19940588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19940588 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400441069/2 | 2024-05-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21077 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2048 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210065568 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19953503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19953503 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E110344090/2 | 2024-05-21 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21078 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19945777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945777 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141485626/2 | 2024-05-27 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
21079 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033057121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19957700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957700 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142994015/2 | 2024-05-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21080 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21910312559 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19936796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19936796 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E110438331/2 | 2024-05-30 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
21081 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1013 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19948907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19948907 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300999718/3 | 2024-05-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21082 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19946141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946141 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400674427/2 | 2024-05-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21083 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19946392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946392 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E143143898/3 | 2024-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21084 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19957630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957630 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141814936/2 | 2024-05-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21085 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5113 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19935862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935862 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E107807328/2 | 2024-05-27 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21086 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19946656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946656 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142453891/2 | 2024-05-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21087 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1329 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19935458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935458 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300850837/3 | 2024-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21088 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19938978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19938978 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E400203302/3 | 2024-05-28 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
21089 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 597 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN19810247195 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19934797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934797 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141959521/3 | 2024-05-24 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
21090 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3664 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21810406707 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19939242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19939242 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E119530085/3 | 2024-05-27 | 0.002695 | prosumator | 0.002695 | 0
21091 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19943865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943865 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141726882/4 | 2024-05-21 | 0.006017 | prosumator | 0.006017 | 0
21092 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19952649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19952649 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400895084/3 | 2024-05-24 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
21093 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19957667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957667 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141936762/4 | 2024-05-27 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
21094 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19938782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19938782 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142756752/2 | 2024-05-27 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
21095 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19951600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19951600 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143130513/2 | 2024-05-28 | 0.003596 | prosumator | 0.003596 | 0
21096 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19944507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944507 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400515825/3 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21097 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3380 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19944906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944906 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300702989/3 | 2024-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21098 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942114 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300666089/3 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21099 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 5198 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19935807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935807 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E110765097/2 | 2024-05-21 | 0.003912 | prosumator | 0.003912 | 0
21100 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1621 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004010013099111 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19943025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943025 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141503054/3 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21101 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19957657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957657 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142962188/2 | 2024-05-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21102 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19957701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957701 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141396593/4 | 2024-05-27 | 0.003165 | prosumator | 0.003165 | 0
21103 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7593 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19944993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944993 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400699581/2 | 2024-05-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
21104 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19948721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19948721 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E100633889/2 | 2024-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21105 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 3127 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19948746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19948746 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141905588/4 | 2024-05-31 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
21106 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5537 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19952242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19952242 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142520829/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21107 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19952406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19952406 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E143088537/2 | 2024-05-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21108 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19936273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19936273 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142443395/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21109 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3789 | -conf.BVRDC03488/2007-contor trifazic in FDCP seria: UCEUEDN16510018639, aferent Eneltel: 109388223, Pa=13 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 19956251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19956251 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E109388223/3 | 2024-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21110 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19954064 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141189021/3 | 2024-05-24 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21111 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19954495 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400477147/3 | 2024-05-30 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
21112 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 492 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM-2M pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19943373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943373 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E111674985/2 | 2024-05-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21113 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19946003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946003 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300927719/3 | 2024-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21114 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19952684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19952684 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E104797840/2 | 2024-05-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21115 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4636 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19945776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945776 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E110010854/2 | 2024-05-27 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
21116 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 841 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 688420 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19944054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944054 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E108087767/2 | 2024-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21117 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19954821 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E301032458/3 | 2024-05-27 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
21118 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19939158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19939158 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400388542/2 | 2024-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21119 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2418 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19957686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957686 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400509356/3 | 2024-05-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21120 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2418 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942400 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400970213/3 | 2024-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21121 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012200610, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19943694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943694 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400319906/2 | 2024-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21122 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19934781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934781 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400657327/3 | 2024-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21123 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19940580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19940580 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E105269777/2 | 2024-05-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21124 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 00249694 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19956273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19956273 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E105462288/2 | 2024-05-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21125 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19943665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943665 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E401115451/3 | 2024-05-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21126 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19955506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19955506 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400204864/2 | 2024-05-30 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21127 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19954830 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300737370/2 | 2024-05-28 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
21128 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00414 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19947196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19947196 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141687934/2 | 2024-05-24 | 0.004047 | prosumator | 0.004047 | 0
21129 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 582 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19949197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19949197 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300725940/2 | 2024-05-24 | 0.00449 | prosumator | 0.00449 | 0
21130 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19949872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19949872 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141848225/3 | 2024-05-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21131 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031754520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19935751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935751 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142779544/2 | 2024-05-27 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
21132 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942602 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E143384277/2 | 2024-05-20 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
21133 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5517 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19992559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19992559 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143020735/4 | 2024-05-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21134 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20042739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042739 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E100563296/2 | 2024-05-29 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
21135 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20078750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078750 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300597970/2 | 2024-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21136 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19994295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994295 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E131392308/3 | 2024-05-13 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
21137 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20042928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042928 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E100514528/2 | 2024-05-29 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
21138 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20044455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20044455 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142060402/3 | 2024-05-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21139 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PCZ 442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20030153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030153 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300485011/2 | 2024-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21140 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20033181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20033181 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401025462/3 | 2024-05-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21141 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20076376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20076376 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142325091/3 | 2024-05-30 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21142 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19992385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19992385 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400605498/3 | 2024-05-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21143 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00595 | 0.4 | PTA 1508 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19990866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19990866 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300841758/2 | 2024-05-29 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21144 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20050883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050883 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141407811/2 | 2024-05-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21145 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20077677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077677 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142972662/2 | 2024-05-30 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21146 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00405 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19992441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19992441 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E131334113/2 | 2024-05-29 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
21147 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20000327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20000327 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142258300/2 | 2024-05-28 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21148 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19993743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993743 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300909371/3 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21149 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00348 | 0.4 | PTS 1456 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 603886 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20029626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20029626 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E105392864/2 | 2024-05-22 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
21150 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 659 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810597439 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20030590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030590 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E104551398/2 | 2024-05-31 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
21151 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5302 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN21810375855 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20046701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046701 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142793955/2 | 2024-05-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21152 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 959 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_3T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20008898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20008898 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E109044952/2 | 2024-05-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21153 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00405 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20042668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042668 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E131435711/2 | 2024-05-29 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
21154 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025027315, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20044257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20044257 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141909537/3 | 2024-05-29 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
21155 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20030950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030950 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142698915/2 | 2024-05-30 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21156 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2094 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN22810473054 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20030346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030346 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E108963489/2 | 2024-05-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21157 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20031327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031327 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142965608/2 | 2024-05-30 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21158 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20032451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032451 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300393794/2 | 2024-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21159 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20045083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045083 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131348860/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21160 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5446 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20047229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20047229 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141491207/2 | 2024-05-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21161 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20046541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046541 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141271584/3 | 2024-05-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21162 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5302 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN21810375855 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20030044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030044 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142793988/2 | 2024-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21163 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19993625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993625 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142369684/3 | 2024-05-29 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21164 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20066466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20066466 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300080652/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21165 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20050657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050657 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141483781/2 | 2024-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21166 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20067992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20067992 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400389262/3 | 2024-05-30 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
21167 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510018068 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit , care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20043077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043077 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E109068644/3 | 2024-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21168 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1004 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19994416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994416 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E301081676/2 | 2024-05-28 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
21169 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2508-BL T8 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20036151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20036151 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131277030/2 | 2024-05-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21170 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20030464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030464 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400923840/3 | 2024-05-30 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
21171 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20047323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20047323 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E401129287/2 | 2024-05-30 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21172 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20032165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032165 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142016919/2 | 2024-05-29 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21173 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19992439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19992439 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141800111/2 | 2024-05-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21174 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 1192 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN22210053798 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19982967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19982967 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141487369/3 | 2024-05-23 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
21175 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20042439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042439 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300746202/3 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21176 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0042 | 0.4 | PAZ 1362 APA NOVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20030503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030503 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300918102/2 | 2024-05-30 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
21177 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810559732 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20045771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045771 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E105729341/2 | 2024-05-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21178 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20080958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20080958 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141543856/4 | 2024-05-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21179 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20041763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20041763 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300535556/4 | 2024-05-30 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
21180 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02656 | 0.4 | PAS 1350 BERCENI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,949 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata . Contorul seria UGEUEDN20210008463 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20008827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20008827 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108603626/4 | 2024-05-30 | 0.025949 | prosumator | 0.025949 | 0
21181 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20083025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20083025 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300101397/2 | 2024-05-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21182 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7568 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20042081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042081 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141200115/2 | 2024-05-31 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
21183 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 830 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 7230516 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19983025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19983025 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E107714459/2 | 2024-05-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21184 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.004 | 0.4 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20033335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20033335 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142276502/2 | 2024-05-29 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21185 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2048-CAP STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20017947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20017947 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300353699/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21186 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3568 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN19810256809 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20004647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20004647 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141734892/2 | 2024-05-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21187 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00998 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20079770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079770 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E401110186/2 | 2024-05-30 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
21188 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20036119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20036119 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300031625/2 | 2024-05-30 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21189 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3714 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20046810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046810 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142383949/2 | 2024-05-30 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21190 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20079821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079821 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301054744/5 | 2024-05-30 | 0.008006 | prosumator | 0.008006 | 0
21191 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19993805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993805 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E131382622/3 | 2024-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21192 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210005403 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20079599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079599 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143032772/3 | 2024-05-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21193 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3655 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000629612110 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20081619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081619 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E105351140/2 | 2024-05-27 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21194 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7925 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20077310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077310 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143163047/2 | 2024-05-30 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21195 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 349 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20080892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20080892 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300541395/3 | 2024-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21196 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013306510, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20063471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20063471 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400599849/2 | 2024-05-30 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
21197 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 674 DELTA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20080577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20080577 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300565357/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21198 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20036030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20036030 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141526655/3 | 2024-05-30 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
21199 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 4038 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210081665 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20003641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20003641 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E111755705/2 | 2024-05-31 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
21200 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20081381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081381 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142068309/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21201 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20022608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20022608 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142214885/1 | 2024-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21202 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 5517 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19994217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994217 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E301231156/4 | 2024-05-29 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
21203 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4338 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN19210023530 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19984483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19984483 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141235618/3 | 2024-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21204 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004565 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20036163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20036163 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300120871/2 | 2024-05-30 | 0.004473 | prosumator | 0.004473 | 0
21205 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20036265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20036265 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141294882/3 | 2024-05-30 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21206 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19990893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19990893 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131363575/3 | 2024-05-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21207 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20030772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030772 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141858675/3 | 2024-05-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21208 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02656 | 0.4 | PAS 1350 BERCENI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,949 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata cu reglarea tetrapolarului la 80A. Contorul seria UGEQEDN21210102746 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20008885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20008885 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E108603716/4 | 2024-05-27 | 0.025949 | prosumator | 0.025949 | 0
21209 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20030642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030642 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141804137/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21210 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032070121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20042656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042656 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142782133/3 | 2024-05-29 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
21211 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20042927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042927 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E109398279/2 | 2024-05-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21212 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 149 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN15510030851 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19993370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993370 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141986486/2 | 2024-05-27 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
21213 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20049366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049366 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E100603730/2 | 2024-05-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21214 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19982765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19982765 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142773447/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21215 | Casa + CEF +Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20050340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050340 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E131436486/3 | 2024-05-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21216 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20048379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20048379 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300081697/2 | 2024-05-30 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
21217 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 942 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19994121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994121 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E101766247/2 | 2024-05-30 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21218 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20051509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20051509 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300099810/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21219 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000020901414 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20078450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078450 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E109009953/2 | 2024-05-29 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
21220 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTZ 853 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000670482612, cu un contor monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19830041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830041 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E105385596/3 | 2024-05-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
21221 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | PTA 20068 GEROLA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar in BMPT existent se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj semidirect , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. Nota: Se vor percepe pierderi in TRAFO MT- JT - 400 KVA . | Retele Electrice Muntenia SA | 16779127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16779127 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400960324/2 | 2024-05-31 | 0.0979 | prosumator | 0.0979 | 0
21222 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19765996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765996 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141762006/3 | 2024-05-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21223 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19765670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765670 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E400961921/2 | 2024-05-02 | 0.003134 | prosumator | 0.003134 | 0
21224 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 4571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEQEDN23210107284; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19765910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765910 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141541359/3 | 2024-05-31 | 0.048996 | prosumator | 0.048996 | 0
21225 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19961098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961098 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142697958/2 | 2024-05-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21226 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20083107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20083107 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142224370/2 | 2024-05-31 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21227 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20083566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20083566 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E131353967/2 | 2024-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21228 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5173 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20083124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20083124 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143249143/2 | 2024-05-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21229 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7875 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18493986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493986 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142714329/2 | 2024-05-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21230 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0249 | 0.4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18608664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18608664 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E400953898/6 | 2024-05-16 | 0.024401 | prosumator | 0.024401 | 0
21231 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0249 | 0.4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18609124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18609124 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143197943/2 | 2024-05-16 | 0.024401 | prosumator | 0.024401 | 0
21232 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0,23 | PTA 7008 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, si circuitele aferente cu unul avand I=40A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17866712 | 2023-08-11 | 17866712 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004212
21233 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 7 kW). Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent de 32 A cu un disjunctor monofazat de 40 A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 750 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18461365 | 2024-02-29 | 18461365 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E400656281/3 | 2024-11-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21234 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09396 | 0,4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul subteran trifazat existent se va inlocui BMPT metalic cu un nou BMPTS1, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat langa perete imobil. BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 180A si un intreruptor automat cu Ia=160A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMPT metalic, respectiv masura aferenta acestuia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x40,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS1 proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18633056 | 2024-03-01 | 18633056 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.09396
21235 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | alimentat pe joasa tensiune, printr-un cablu jt 3x25+16C ce alimenteaza un contor trifazat montat pe rama metalica dijunctor 40A, amplasat pe proprietate. | Retele Electrice Muntenia SA | 18672868 | 2024-02-13 | 18672868 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400735256/2 | 2024-07-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
21236 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPM-ului existent cu un nou BMPM-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va instala un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului vafi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18712755 | 2024-02-14 | 18712755 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
21237 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18764995 | 2024-03-07 | 18764995 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141622393/2 | 2024-09-27 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
21238 | IMOBIL+CEF Veranda Mall - FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.566 | 10 | S10 UZINA POMPE 3+T4923B2-OBOR CEL 16 BU | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 658,81 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre Retele Electrice Muntenia si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD,evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului OD la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia | Retele Electrice Muntenia SA | 18831817 | 2024-01-17 | 18831817 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E110253932/2 | 2024-05-13 | 0 | prosumator | 0 | 0
21239 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere , se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18900421 | 2024-01-12 | 18900421 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E401129704/3 | 2024-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21240 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3880 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului monofazat existent, cu intreruptor monofazat automat. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Muntenia SA | 19016224 | 2024-01-19 | 19016224 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109091493/3 | 2024-10-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
21241 | Imobil+CEF -FARA DEBITARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.8 | 20 | S20 T5187B1-DUDESTI CEL 8 BUC | CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta. Se vor seta protectiile din dispozitivul general, dispozitivul de interfata si din invertoare conform noilor parametri rezultati prin conectarea CEF suplimentara. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa de masura din peretele postului 5187 pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. CEF va fi fara evacuare in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare : CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF suplimentara este formata din 552 panouri de 0,435 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 2 invertoare de 100 kW fiecare. CEF va fi comandata de un sistem de automatizare pentru limitarea puterii produse, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua operatorului de distributie. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19008928 | 2024-02-27 | 19008928 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110547141/3 | 2024-05-17 | 0 | prosumator | 0 | 0
21242 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0,4 | PTA 1495 | Bransament electric trifazat ce se va realizeaza prin preluarea cablului existent 3x150+70N ce alimenteaza FDCP 15M, aferent PTAB 1495/ 100 kVA; 20/0,4kV, pentru montarea unui BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; cleme de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita drumului de servitute, pe domeniul public. Din BMPT-ul echipat cu CS proiectat se va pleca folosind cablu electric de jt trifazat conform specificatiei tehnice DC 4126- 3x150+95N; L= 6m, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DS 4247 RO pentru restabilirea racordului FDCP=ului 15M. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0 ,4 kV este de 2060 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE (rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 19185366 | 2024-03-08 | 19185366 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E131306314/3 | 2024-09-11 | 0.004818 | prosumator | 0.004818 | 0
21243 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 4045 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19239307 | 2024-03-19 | 19239307 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014699
21244 | Locuinta+CEF - Prosumator- anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2003 GHIDICENI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament din LEA 0,4 kV este de 2430 lei. Bransament subteran alimentat din LEA, realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L=13 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul se va reprograma cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA: Contorul monofazat se va demonta si preda catre UTR. | Retele Electrice Muntenia SA | 19241411 | 2024-02-23 | 19241411 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E142745794/3 | 2024-08-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
21245 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00992 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204878 | 2024-04-12 | 19204878 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E110399001/3 | 2024-10-11 | 0.009702 | prosumator | 0.009702 | 0
21246 | Hala productie+CEF+Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 7250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19261602 | 2024-03-12 | 19261602 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141179682/4 | 2024-11-11 | 0.024491 | prosumator | 0.024491 | 0
21247 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 7533 | Se va inlocui cablul existent cu unul tip Al 3x25+16C, in lungime de 41 m ( 36 m traseu ) si BMPM-ul existent cu un BMPT ( I = 40 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, cu sistem montaj ingropat in beton si in care se va monta un contor trifazat direct. Se va pastra traseul bransamentului existent. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2060 lei. BMPM-ul existent impreuna cu contorul monofazat se vor demonta si preda la UO Buftea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205756 | 2024-03-04 | 19205756 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143022647/3 | 2024-09-10 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
21248 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 5082 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19216965 | 2024-02-28 | 19216965 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E142437848/4 | 2024-10-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21249 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, unde disjunctorul actual monofazat de 32A se va inlocui cu un disjunctor monofazat de 50A iar contorul se va reprograma pentru cu dublu sens, pentru noua putere avizata astfel incat sa masoare energia electrictrica absorbita/evacuata din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19209047 | 2024-03-06 | 19209047 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
21250 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0275 | 0,4 | PTZ 2709 | desfiintare masura existenta | Retele Electrice Muntenia SA | 19265205 | 2024-03-08 | 19265205 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E103608200/2 | 2024-07-09 | 0.026945 | prosumator | 0.026945 | 0
21251 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Bransament trifazat existent, alimentat din LEA JT prin cablu subteran 3x25+16c mmp L=25 m. Contorul este montat in BMPT PAFS FT_133, la limita de proprietate pe domeniul public, intrerupator In=63 A. | Retele Electrice Muntenia SA | 19242058 | 2024-03-19 | 19242058 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E131438860/2 | 2024-07-22 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
21252 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0144 | 0,4 | PTAB 1335 | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua electrica de jt, aferenta PT 1332, 1*400kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11 RO-3x25+16c, L=8m, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 124_MAT ed. 4, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur , prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, pe stalpul de retea, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian este de 1460 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N).- Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338064 | 2024-03-13 | 19338064 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E301075657/3 | 2024-07-16 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
21253 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 1000 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338323 | 2024-03-07 | 19338323 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E143108585/3 | 2024-07-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21254 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 867 | Pentru acordarea sporului de putere consum se inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor de 50 A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323502 | 2024-03-21 | 19323502 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E109050836/3 | 2024-05-22 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
21255 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2225 CORNETU | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19315178 | 2024-03-12 | 19315178 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401136409/2 | 2024-10-02 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
21256 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va pastra disjunctorul Ir=40 A din BMPT-ul existent, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19331374 | 2024-04-16 | 19331374 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E401031548/3 | 2024-08-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21257 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0,4 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate, se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat Ir=40A, iar contorul se va reprograma cu dublu sens, pentru noua putere avizata, astfel incat sa masoare energia electrictrica absorbita/evacuata din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19318002 | 2024-03-08 | 19318002 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007124
21258 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00506 | 0,4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1008, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 19311838 | 2024-03-13 | 19311838 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E131418868/2 | 2024-06-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21259 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008925 | 0,4 | PTZ 557 | Inlocuire BMPM existent cu un BMPT nou de 50 A echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe cablul de bransament existent, pe perete imobil in locul BMPM existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, mentionata mai sus, cu modificarea precizata. Se va desfiinta masura monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19289972 | 2024-03-07 | 19289972 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E104395608/2 | 2024-05-30 | 0.008739 | prosumator | 0.008739 | 0
21260 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1223 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru a asigura sporul de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele operatii: Se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347653 | 2024-03-29 | 19347653 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E102235621/3 | 2024-05-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21261 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7681 | Bransament trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16C in lungime de 61 m protejat in tub riflat de diametru 50mm , racordat in BMPT cu clema DS4533RO, instalatii aferente LES JT a PTA 7681 pana la un BMPT ( I = 20 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, cu sistem montaj ingropat in beton, ce se va amplasa la limita de proprietate in exterior si in care se va monta un contor trifazat direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2060 lei. Instalatiile existente se vor dezafecta prin grija si pe cheltuiala beneficiarului care va contacta societati atestate ANRE ce vor prezenta program de acces in instalatile distribuitorului. Contorul existent se va monta in BMPT nou si se va programa conform situatiei actuale. | Retele Electrice Muntenia SA | 19374893 | 2024-03-19 | 19374893 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00568
21262 | CASA+CEF+Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19468871 | 2024-04-19 | 19468871 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141852400/2 | 2024-09-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21263 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19472617 | 2024-03-19 | 19472617 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E143012297/2 | 2024-06-03 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21264 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x50+25C conform ATR 18115320/11.09.2023 si se va inlocui BMP-ul existent cu un BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, un contor electronic in montaj semidirect conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC125/5A si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la Ir= 71A, amplasat pe soclu de beton, in exterior la limita de proprietate. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19495197 | 2024-03-29 | 19495197 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301155713/5 | 2024-05-30 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
21265 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4240 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate, racordat in les JT aferenta PTAB 4240 pana la un bmpt si se va programa contorul conform puterii avizate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537723 | 2024-03-29 | 19537723 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401124956/3 | 2024-05-17 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
21266 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7273 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 40A. Beneficiarul isi monteaza in CEF ? sistem de stocare a energiei electrice produse Luna2000-15-S0 de 15kW/300Ah. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ·,,?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19533188 | 2024-03-28 | 19533188 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401005864/5 | 2024-05-31 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
21267 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0231 | 0,4 | PTZ 1669 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x10+6C (lungime aprox. 5m) pozata aparent pe perete casa scarii din nisa generala a blocului O31 sc. A pana la un BMPT 40A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe perete casa scarii, in apropierea nisei, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. Se va desfiinta alimentarea monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19514339 | 2024-03-28 | 19514339 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E102688386/2 | 2024-07-18 | 0.022633 | prosumator | 0.022633 | 0
21268 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0231 | 0,4 | PTZ 1669 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x10+6C (lungime aprox. 5m) pozata aparent pe perete casa scarii din nisa generala a blocului O31 sc. B pana la un BMPT 40A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe perete casa scarii, in apropierea nisei, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. Se va desfiinta alimentarea monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19514511 | 2024-03-28 | 19514511 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E102688397/2 | 2024-07-18 | 0.022633 | prosumator | 0.022633 | 0
21269 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 846 | Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va inlocui BMPTs existent cu un nou BMPTs, tip FT-257_MAT ed. 01,echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 50/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 80A si un intreruptor automat cu Ia=63A. Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor montat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puteriiavizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19509144 | 2024-03-21 | 19509144 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
21270 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1914 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMP-20A cu Ir=40A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia dea dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19536603 | 2024-03-19 | 19536603 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
21271 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 7448 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19523800 | 2024-03-25 | 19523800 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400762380/3 | 2024-09-10 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
21272 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7642 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ; Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF: ·,,12 panouri fotovoltaice; ·,,invertor . Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528039 | 2024-04-10 | 19528039 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400668903/3 | 2024-06-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21273 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 3653 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: in FDCP existent se va inlocui intreruptorul tetrapolar Ia=16A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_14T contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19527799 | 2024-03-21 | 19527799 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E118543763/3 | 2024-05-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21274 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4284 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19513287 | 2024-03-22 | 19513287 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142483603/2 | 2024-12-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21275 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3924 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat trifazat cu unul nou. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 19517840 | 2024-04-03 | 19517840 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142579687/5 | 2024-10-23 | 0.0146 | prosumator | 0.0048 | 0
21276 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0231 | 0,4 | PTZ 1669 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x10+6C (lungime aprox. 5m) pozata aparent pe perete casa scarii din nisa generala a blocului O31 sc. C pana la un BMPT 40A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe perete casa scarii, in apropierea nisei, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. Se va desfiinta alimentarea monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19514543 | 2024-03-27 | 19514543 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E102688409/2 | 2024-07-16 | 0.022633 | prosumator | 0.022633 | 0
21277 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0231 | 0,4 | PTZ 1669 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x10+6C (lungime aprox. 5m) pozata aparent pe perete casa scarii din nisa generala a blocului O31 sc. D pana la un BMPT 40A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe perete casa scarii, in apropierea nisei, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. Se va desfiinta alimentarea monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19514568 | 2024-03-27 | 19514568 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E102688410/2 | 2024-07-16 | 0.022633 | prosumator | 0.022633 | 0
21278 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 429 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19517706 | 2024-03-27 | 19517706 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E101619277/2 | 2024-06-26 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21279 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01095 | 0,4 | PTAB 2506 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19523137 | 2024-04-02 | 19523137 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142216191/3 | 2024-09-30 | 0.010719 | prosumator | 0.010719 | 0
21280 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01136 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19534666 | 2024-03-18 | 19534666 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011093
21281 | Locuinta+CEF - ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4376 | In prezent utilizatorul este alimentat cu cablu 3x150+95N pana la un FDCP realizat conform FS. | Retele Electrice Muntenia SA | 19541991 | 2024-04-02 | 19541991 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142786913/3 | 2024-05-20 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
21282 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2521 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546651 | 2024-03-27 | 19546651 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E102873326/3 | 2024-06-06 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21283 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2596 SMA CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A in BMPT existent. iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19579174 | 2024-03-29 | 19579174 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141649134/3 | 2024-05-15 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
21284 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3769 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A . Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19556233 | 2024-04-04 | 19556233 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E141453441/2 | 2024-09-10 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
21285 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3000 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19542211 | 2024-03-27 | 19542211 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E102811294/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21286 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2861 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19542293 | 2024-03-27 | 19542293 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E102811317/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21287 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0231 | 0,4 | PTZ 1335 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543678 | 2024-03-27 | 19543678 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E103469957/2 | 2024-07-01 | 0.022633 | prosumator | 0.022633 | 0
21288 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19559224 | 2024-04-02 | 19559224 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004467
21289 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea lucrarilor aferente sporului de putere. Contorul electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. spor de putere se va realiza prin inlocuire protectii tetrapolare de 25A cu protectii tetrapolare de 40A in BMPT existent, cu reprogramare contor smart si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575253 | 2024-03-28 | 19575253 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E107679189/4 | 2024-05-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21290 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2521 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546426 | 2024-03-27 | 19546426 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E102873281/2 | 2024-06-06 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21291 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3000 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19542238 | 2024-03-27 | 19542238 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E102811306/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21292 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2521 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546617 | 2024-03-27 | 19546617 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E102873315/2 | 2024-06-06 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21293 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1305 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543611 | 2024-03-27 | 19543611 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E103469935/3 | 2024-07-01 | 0.032335 | prosumator | 0.032335 | 0
21294 | CASA+CEF+ Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,855 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN17510032597, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19538589 | 2024-04-01 | 19538589 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E105745596/2 | 2024-08-23 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
21295 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01476 | 0,4 | PTZ 3447 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va desfiinta cofretul existent si se va prelua bransamentul intr-un BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat pe peretele exterior al imobilului, in proprietate. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul din BMPT-ul nou se va programa pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloulgeneral de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544001 | 2024-04-10 | 19544001 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E101350831/2 | 2024-08-14 | 0.014385 | prosumator | 0.014385 | 0
21296 | CASA+CEF+ Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0,4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538642 | 2024-04-01 | 19538642 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E141195804/3 | 2024-06-06 | 0.006583 | prosumator | 0.006583 | 0
21297 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 1705 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546801 | 2024-04-02 | 19546801 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E102873348/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21298 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 1706 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546733 | 2024-04-02 | 19546733 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E102873337/3 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21299 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la | Retele Electrice Muntenia SA | 19541855 | 2024-03-29 | 19541855 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
21300 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1335 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543641 | 2024-03-27 | 19543641 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E103469946/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21301 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2767 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19542981 | 2024-03-27 | 19542981 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E103593089/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21302 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 4353 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19547732 | 2024-04-02 | 19547732 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142585505/2 | 2024-06-12 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
21303 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. | Retele Electrice Muntenia SA | 19544392 | 2024-04-12 | 19544392 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E401026250/2 | 2024-05-21 | 0.014989 | prosumator | 0.014989 | 0
21304 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5245 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjuntor monofazat existent in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578354 | 2024-04-01 | 19578354 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E141906657/2 | 2024-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21305 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00735 | 0,23 | PTA 2238 DUDU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19558747 | 2024-03-27 | 19558747 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141511637/3 | 2024-10-01 | 0.007153 | prosumator | 0.007153 | 0
21306 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3000 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19542188 | 2024-03-27 | 19542188 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E102811283/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21307 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2521 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546502 | 2024-03-27 | 19546502 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E102873304/2 | 2024-07-11 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21308 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3581 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543104 | 2024-03-27 | 19543104 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E101628705/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21309 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578753 | 2024-03-29 | 19578753 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300258288/3 | 2024-05-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21310 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 367 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=40A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19608574 | 2024-04-02 | 19608574 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E108780712/2 | 2024-07-01 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
21311 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. T2-TITAN | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 1708 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19626330 | 2024-04-08 | 19626330 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E102535769/2 | 2024-07-09 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21312 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5282 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea, termen de 90 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19616793 | 2024-04-05 | 19616793 | 2024-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142672311/3 | 2024-05-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21313 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTA 604 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului vafi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19605126 | 2024-03-29 | 19605126 | 2024-05-10 | nu | nu | nu | RO001E108221958/2 | 2024-05-10 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
21314 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3402 HAGI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va reprograma noul contorul pentru noua putere avizata . Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617897 | 2024-04-08 | 19617897 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400957847/3 | 2024-07-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21315 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2298-POLICLINICA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19619429 | 2024-04-08 | 19619429 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300093410/2 | 2024-05-15 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
21316 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7495 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare: ·,,CEF ? 10 panouri fotovoltaice. ·,,CEF ? 6 panouri fotovoltaice ·,,Invertor . Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19598853 | 2024-04-16 | 19598853 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E400672278/2 | 2024-05-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21317 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02975 | 0,4 | PCZ 2521 AVICOLA TARTASESTI FERMA 7 TINE | Pentru realizarea sporului de putere solicitat se va utiliza cablul jt 3X50+25C existent , realizat conform ATR 03630991/28.03.2019 si PVR 16278/23.04.2021 , iar BMPT-ul existent se va inlocui cu o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu un intrerupator jt trifazat de 125A , un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legata la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasata la limita proprietatii , in locul BMPT -ului existent . NOTA: 1) BMPT-ul existent se va demonta si se va preda catre Retele Electrice Muntenia la PVR/PIF ; 2) BMPT-ul proiectat cu TC 125/5 se va monta si se va pune la dispozitie de catre Retele Electrice Muntania prin lucrari de intarire retea , iar contorul trifazat in montaj semidirect se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599599 | 2024-04-04 | 19599599 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E142503022/2 | 2024-09-25 | 0.029055 | prosumator | 0.029055 | 0
21318 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 1708 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19626284 | 2024-04-08 | 19626284 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E102535758/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21319 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2663 | ,,Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se va inlocui BMP-32A matuit cu BMPfix-40A echipat conform FT124 MAT ed. 04, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19608749 | 2024-04-02 | 19608749 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E107340454/2 | 2024-05-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21320 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612368 | 2024-04-04 | 19612368 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E300392401/3 | 2024-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21321 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19624052 | 2024-04-04 | 19624052 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142704597/2 | 2024-05-02 | 0.005811 | prosumator | 0.005811 | 0
21322 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19593534 | 2024-03-28 | 19593534 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141849675/2 | 2024-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21323 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. T2 - TITAN | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 1783 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19626230 | 2024-04-08 | 19626230 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E102535747/2 | 2024-07-09 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21324 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 4636 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A,protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19593544 | 2024-04-18 | 19593544 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014695
21325 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=25A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19624332 | 2024-04-09 | 19624332 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E142360371/5 | 2024-09-25 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
21326 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 20A cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19605159 | 2024-04-15 | 19605159 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
21327 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19613959 | 2024-04-02 | 19613959 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E143112478/2 | 2024-08-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
21328 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5319 | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui disjunctorul existent Ir=16A, cu un disjunctor trifazat Ir=32A , iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea, termen de 90 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19622564 | 2024-04-08 | 19622564 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141269626/3 | 2024-07-04 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
21329 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea, termen de 90 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611630 | 2024-04-04 | 19611630 | 2024-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142870311/2 | 2024-05-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21330 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7324 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ; ·,,se va inlocui intrerupatorul bipolar de 16A cu unul de 32A; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19604545 | 2024-04-09 | 19604545 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142054225/1 | 2024-05-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21331 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2767 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate . | Retele Electrice Muntenia SA | 19630625 | 2024-04-11 | 19630625 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400510617/2 | 2024-07-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21332 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.019035 | 0,4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent de tip smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19641955 | 2024-04-11 | 19641955 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E131337936/4 | 2024-05-14 | 0.018652 | prosumator | 0.018652 | 0
21333 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; A.E.E. spor de putere se va realiza prin inlocuire protectii bipolare de 32A cu protectii bipolare de 40A in BMPM existent, cu reprogramare contor smart si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 19653443 | 2024-04-10 | 19653443 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E105475899/3 | 2024-05-22 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
21334 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644269 | 2024-04-10 | 19644269 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E141895520/3 | 2024-08-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21335 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19810237631 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644382 | 2024-04-19 | 19644382 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142271631/2 | 2024-05-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21336 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 25A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639788 | 2024-04-09 | 19639788 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142387965/3 | 2024-05-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21337 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0396 | 0,4 | PTZ 2987 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19637514 | 2024-04-12 | 19637514 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E102755583/2 | 2024-06-19 | 0.038803 | prosumator | 0.038803 | 0
21338 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019975 | 0,4 | PTZ 5026 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19653647 | 2024-04-16 | 19653647 | 2024-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141310319/2 | 2024-05-10 | 0.019575 | prosumator | 0.019575 | 0
21339 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00861 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19628689 | 2024-04-12 | 19628689 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E103181497/2 | 2024-05-20 | 0.008428 | prosumator | 0.008428 | 0
21340 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19645233 | 2024-04-12 | 19645233 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131350234/3 | 2024-05-16 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21341 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02025 | 0,4 | PTA 1002 SPITAL BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent de tip smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19640317 | 2024-04-11 | 19640317 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E301167637/3 | 2024-05-14 | 0.019843 | prosumator | 0.019843 | 0
21342 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2017-TABIEI | Pentru realizarea sporului de putere 9 kW: Se va realiza bransament monofazat nou alimentat din LEA JT prin cablu 1x25+16c L=10 m pozat pe stalp retea in tub protectie. Contorul se va monta in BMPM PAFS FT_124 pe stalp retea, pe domeniul public, la limita de proprietate. GPS 43.894510, 25.969935 Se va monta BMPM PAFS FT_124 pe cheltuiala operatorului de distriburie conform ordin 4/2023 ANRE. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19654280 | 2024-04-12 | 19654280 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E301137915/2 | 2024-12-12 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
21343 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2686 STATIA POMPE APA COMAICO | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate Pabs=6kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 19640471 | 2024-04-10 | 19640471 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142763963/2 | 2024-08-29 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
21344 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.019035 | 0,4 | PTZ 1025 LICEU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19642898 | 2024-04-11 | 19642898 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E131298763/4 | 2024-05-14 | 0.018652 | prosumator | 0.018652 | 0
21345 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 1706 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19628221 | 2024-04-04 | 19628221 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E102873359/3 | 2024-06-14 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
21346 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4689 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=25kW). Contorul trifazat existent, cu seria UFEUEDN22210049896, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655709 | 2024-04-16 | 19655709 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0097
21347 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19645685 | 2024-04-12 | 19645685 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300907975/2 | 2024-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21348 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0,4 | PTAB 5261 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate Pabs=6kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 19641754 | 2024-04-11 | 19641754 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400506229/2 | 2024-08-26 | 0.005056 | prosumator | 0.005056 | 0
21349 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19640168 | 2024-04-09 | 19640168 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E400609740/3 | 2024-05-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21350 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0,23 | PTA 4065 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19645486 | 2024-04-11 | 19645486 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004789
21351 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635301 | 2024-04-09 | 19635301 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E400357740/2 | 2024-06-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21352 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4351 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635228 | 2024-04-10 | 19635228 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E400006279/3 | 2024-05-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21353 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 616 CAP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650804 | 2024-04-16 | 19650804 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131274699/2 | 2024-05-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21354 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1126 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19629629 | 2024-04-10 | 19629629 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E301034876/3 | 2024-05-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21355 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7235 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intreruptorul si separatorul din BMPT cu unele iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636035 | 2024-04-16 | 19636035 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E142052380/3 | 2024-07-02 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
21356 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate . | Retele Electrice Muntenia SA | 19640053 | 2024-04-19 | 19640053 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E143024188/2 | 2024-09-24 | 0.019304 | prosumator | 0.019304 | 0
21357 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19649173 | 2024-04-16 | 19649173 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142656784/2 | 2024-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21358 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003185 | 0,4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul monofazat ,,se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639606 | 2024-04-26 | 19639606 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400103884/2 | 2024-08-07 | 0.00312 | prosumator | 0.00312 | 0
21359 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0112 | 0,4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678752 | 2024-04-26 | 19678752 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400967343/3 | 2024-05-24 | 0.010974 | prosumator | 0.010974 | 0
21360 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19669846 | 2024-04-19 | 19669846 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142750598/2 | 2024-07-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21361 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PCZ 2473 SERE BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665482 | 2024-04-12 | 19665482 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141724228/4 | 2024-07-01 | 0.00729 | prosumator | 0.00729 | 0
21362 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18410002909 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661776 | 2024-04-19 | 19661776 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E401140178/3 | 2024-08-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21363 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTS 1488 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19684086 | 2024-04-22 | 19684086 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E110202936/2 | 2024-06-18 | 0.019394 | prosumator | 0.019394 | 0
21364 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UFEUEDN21210030879 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665206 | 2024-04-19 | 19665206 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400109970/3 | 2024-05-27 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
21365 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4588 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata . Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19675322 | 2024-04-18 | 19675322 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
21366 | Hala +CEF+Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.024795 | 0,4 | PTAB 120 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va depune dosar instalatie utilizare cu obiectiv Hala productie+CEF | Retele Electrice Muntenia SA | 19670147 | 2024-04-22 | 19670147 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E131377503/6 | 2024-05-08 | 0.024289 | prosumator | 0.024289 | 0
21367 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Se va realiza bransament trifazat aerian nou alimentat din LEA JT prin cablu 4x16 mmp L=11 m pozat pe stalp SE4. Contorul se va monta in BMPT PAFS FT_124 pe stalpul de reatea SE4 existent pe domeniul public la limita de proprietate. Se va inlocui si programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA este de 1460 lei. | Retele Electrice Muntenia SA | 19701762 | 2024-04-04 | 19701762 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300594157/5 | 2024-05-28 | 0.024445 | prosumator | 0.024445 | 0
21368 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678801 | 2024-04-19 | 19678801 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142928337/2 | 2024-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21369 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5233 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681689 | 2024-04-12 | 19681689 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141369986/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21370 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 7871 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente,cu precizarea ca se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazar Ir=50A, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate . NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea, termen de 90 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19674839 | 2024-04-26 | 19674839 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400689489/3 | 2024-05-24 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
21371 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0,4 | PTA 7007 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19742238 | 2024-04-26 | 19742238 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E401142619/4 | 2024-06-11 | 0.006124 | prosumator | 0.006124 | 0
21372 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 7262 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753707 | 2024-04-24 | 19753707 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141943085/3 | 2024-05-28 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
21373 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2839 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=9kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19714614 | 2024-04-22 | 19714614 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E142389811/4 | 2024-08-08 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21374 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01001 | 0,4 | PTAB 1476 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19730177 | 2024-04-26 | 19730177 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E131398483/3 | 2024-10-09 | 0.0098 | prosumator | 0.0098 | 0
21375 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02465 | 0,4 | PTS 553 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui cofretul existent cu un BMPT-40A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19718603 | 2024-04-22 | 19718603 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E101352181/2 | 2024-10-02 | 0.024137 | prosumator | 0.024137 | 0
21376 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19742891 | 2024-04-25 | 19742891 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141231726/5 | 2024-06-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21377 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01886 | 0,4 | PTZ 864 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie si se va programa pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19754727 | 2024-04-26 | 19754727 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E111325438/2 | 2024-07-22 | 0.018428 | prosumator | 0.018428 | 0
21378 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721667 | 2024-04-19 | 19721667 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142125279/2 | 2024-10-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21379 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 3487 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749653 | 2024-04-26 | 19749653 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
21380 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007055 | 0,4 | PTAB 7812 | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)>cu precizarea ca se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat Ir=50A<(>,<)> iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate Pabs=9,8kW. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea, termen de 90 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728252 | 2024-04-24 | 19728252 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E400982935/3 | 2024-12-09 | 0.006904 | prosumator | 0.006904 | 0
21381 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19765132 | 2024-04-25 | 19765132 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E301091543/2 | 2024-05-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21382 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4298 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.,,Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2.,,Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului bipola existent cu un nou intreruptor bipolar avand in FDCP existent Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) | Retele Electrice Muntenia SA | 19825335 | 2024-04-23 | 19825335 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E111442753/3 | 2024-05-15 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21383 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: pe bransamentul aerian existent se va inlocui BMP-32A cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19792712 | 2024-04-25 | 19792712 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E100637333/3 | 2024-10-21 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21384 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 1989 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va regla tetrapolarul la Ir=50A si programa contorul la 25KW. | Retele Electrice Muntenia SA | 19774759 | 2024-04-29 | 19774759 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E109336068/2 | 2024-05-22 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
21385 | CEF LIZIERA DE LAC | Fotovoltaic | CALARASI | 10.675 | 110 | GLINA 110/20 KV | Conform aviz CTE 44/1/13.10.2022, aviz CTE -Transelectrica 31/2023 - Varianta 1. Racordarea parcului fotovoltaic CEF Liziera de Lac radial in statia 110/20kV Glina pe bara 110kV, intr-un pas de celula existent Lucrarile pe tarif de racordare - montare celula 110kV noua in pasul de celula liber din statia 110/20kV Glina echipata cu: Separator de bara cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC 2x100/5/5/5/5A, Separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/?3//3x(0,1/?3)//0,1 kV, set de 3xDZn 10 kA, set 3xCTE 110 kV; - asigurarea protectiilor necesare noii celulei 110kV proiectate prin montarea unui dulap DQ 7010 in camera de comanda pentru protec?ie ?i control echipat cu protectie de baza, de rezerva si protec?ia diferen?ial? de linie pentru celula 110kV nou proiectata aferenta CEF Liziera de Lac; Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibr? optic? care se pozeaz? pe traseul LES 110kV (13,3km de la statia CEF LIZIERA DE LAC) prin grija utilizatorului. Se va actualiza schema de selectie tensiuni implementata la nivelul statiei, prin integrarea releului noii celule de racord CEF; - realizare circuite de m?sur? si extinderea serviciilor auxiliare c.a. si c.c. existente in statie - integrarea celulelei noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent, parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste. - parametrizare protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie) - montare grup de masura, contor si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice Contorul se va asigura de catre Operatorul de Distributie EDM. Pe perioada de revizie asupra echipamentelor, utilizatorul isi va exprima acordul de a fi deconectat si ca nu este indreptatit sa solicite si sa primeasca de la operatorul de retea despagubiri pentru energie eléctrica ce un a fost produsa si livrata in retea pe toata acesta perioada. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: - realizare racord LES 110kV intre statia de transformare 20/110kV CEF Liziera de Lac si statia existenta 110/20kV GLINA: ? LES 110kV+FO în lungime de 13,3km, intre sta?ia 110/20kV Glina si sta?ia de transformare 20/110kV CEF Liziera de Lac (produc?tor); - statie de transformare 110/20kV CEF Liziera de Lac va fi echipata cu un transformator 40MVA - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Alimentarea servicilor interne (DSIca si DSIcc) de baz? se face din produc?ie proprie, iar ca rezerv?, pentru sta?ia de transformare 110/20 kV CEF LIZIERA DE LAC din LEA 20 kV aflat? in apropierea CEF(loc.Frumusani) si se va realiza pe Tarif de Racordare, prin ATR separat. Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV sianume: - montare aproximativ 16970 panouri fotovoltaice cu puteri de 660 W; - se vor monta 61 invertoare Pn invertoare 0,175 MW; - se vor monta 6 transformatoare 0,8/20kV Pmax-T=2,0 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; - transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20kV CEF Liziera de Lac. Transmiterea informatiile in sistemul EMS SCADA al OTS (DEN), se va asigura prin 2 cai independente: printr-un canal FO respectiv prin sistem GSM-GPRS, canale asigurate prin grija utilizatorului. ? Informatiile transmise: 1. P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, 2. semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven?? ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune) 3. comenzi + pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare. | Retele Electrice Muntenia SA | 09977450 | 2023-02-27 | 09977450 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 10.431
21386 | Depozit+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 3.02 | 20 | S20 POLLO-DRAGOMIRESTI IF | Conform CTE nr. 17/1/07.03.2023, faza studiu de solutie, si anume: modificarea locului de consum existent in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform ATR nr. 03803184/16.04.2019 si anume : punctul de conexiune existent nr.5611* , prin care se face alimentarea, racordat intrare ? iesire L20kV Polo din st.Dragomiresti, in sistem intrare-iesire intre PC5263 si PT5551*. Lucrarile pe tarif de racordare în PT 5611* ,, Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in postul de transformare PT 5611* se vor monta urmatoarele echipamente: - inlocuire UP existent cu unitate periferica capabila s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006; - inlocuirea TC 50/5A cu doua transformatoare de curent 400/5A cl 0,2s, conform specificatiei tehnice DM 031052 RO, montate in celula de masura existenta. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PT 5611*. Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: ?panouri Hanwha Q CELLS GmbH -5976 buc panouri fotovoltaice cu Pi=405Wp ; 1848 buc panouri fotovoltaice cu Pi=375Wp montate in combinatie cu invertoare SUGROW cu putere nominal? invertor 110kW-22 buc si 10 buc invertoare cu Pi=60kW ? Tablou curent alternativ TE1 ? CEF ? TGD1 trafo 1x800kVA, TE2 ? CEF ? TGD2 trafo 1x1600kVA, TE3 ? CEF ? TGD3 trafo 1x1600kVA, 0,4 kV cu protec?ii 3 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablou electric general existent aferent trafo 800kVA, si in tablouri electricegenerale proiectate, aferente trafo noi 1x1600kVA, ale beneficiarului. Noile tablouri generale si noile transformatoare vor fi montate în postul de transformare 5611* compartiment utilizare. In fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020 In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII In fiecare TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A . De la fiecare analizor instalat in TE CEF-uri se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PT1. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PT 5611*, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PT5611*, compartiment utilizator pe celula DG se vor monta 3TC 100/5, cls. 0,2s, 20VA, iar pe sectia de bara aferente 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0 ,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,2, putere 20VA, clasa de exactitate protectie 3P, putere 20VA. Prin intermediul acestor transformatoare de curent si tensiune, nou montate, se va racorda un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanenta calitate energie 20kV, si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA EDM informatia de tensiune 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prevazut cu iesiri 4-20mA, direct proportionale cu tensiunea, prin intermediul caruia se va face transmiterea informatiei de tensiune catre catre UP existenta. Traductorul si analizorul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PT5611*, compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ?,,? Putere active, P; ?,,? Putere revtiva, Q, ?,,? Tensiune, U, ?,,? Frecventa, f, ?,,? Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Echipare post detransformare PT5611* - compartiment utilizator In vederea preluarii energiei produse de instalatia fotovoltaica compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula DG, existenta, ce se va echipa cu 3TC 100/5, cls. 0,2s, 20VA, toroidali; - 1 celula protectie trafo cu sigurante fuzibile ? celula proiectata aferenta 800kVA existent, - 2 celule de protectie trafo cu intrerupator ? celule proiectate aferente trafo noi 1600kVA; - 1 celula masura echipata cu 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,2, putere 20VA, clasa de exactitate protectie 3P, putere 20VA; - 2 transformatoare de putere 1600kVA, 20/0,4kV. | Retele Electrice Muntenia SA | 12982167 | 2023-05-05 | 12982167 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 2.957
21387 | OMV Petrom Depozit Bucuresti Sud | Fotovoltaic | ILFOV | 0.6 | 20 | S20 PECO 1-JILAVA IF | Conform RO001E400898133/1 din 05.07.2016 consumatorul este alimentat prin intermediul postului trafo 5241 conform aviz de racordare nr.835 din 23.08.2010. Consumatorul OMV Petrom Depozit carburant Jilava are o putere maxima simultan absorbita de 1000 kW si este alimentat cu energie electrica din instalatiile de distributie SD Ilfov prin PT5241. Conform CTE nr. 58/1/15.12.2022 faza studiu de solutie si anume: Avand in vedere ca locul de consum exista ,in cadrul acestui studiu a fost luata in considerare realizarea unei solutii unice de racordare astfel : modificare loc consum existent OMV Petrom Depozit Bucuresti Sud in loc de consum si producere prin instalatia de racordare noua si anume - PC 20kV proiectat alimentat pe 20kV din statia 110/20kV Jilava prin intermediul LES 20kV Peco 1 respectiv LES 20kV PECO 2 cu masura si delimitare la 20kV. LUCRARILE PE TARIF DE RACORDARE - demontare echipamente gestiune EDM inclusiv cele 2 transformatoare de putere 20/0,4kV din PT 5241 ; -racordare PC 20kV nou la 20kV alimentat din LES 20kV Peco 1, respectiv LES 20kV Peco 2 din st.110/20kV Jilava intre T5405* si T2450 prin mansonarea cu cabluri noi 20kV tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp in lungime de 2x15m; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celulade masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR , realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea locului de consum si de producere in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe durata probelor/testelor; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P,Q montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG/DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat - Posturi trafo si tablouri jt aferente locului de consum si de producere 2x1000kVA 20/0,4kV; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Instalatia fotovoltaica se va conecta la un transformator 20/0 ,4kV-1000kVA dedicate , conform schemei monofilare a instalatiei de utilizare prezentate. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionat pentru puterea debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic (pentru contorizarea energiei produse) pus la dispozitie de E-Distributie Muntenia.Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 10357999 | 2023-03-03 | 10357999 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.5747
21388 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.99 | 20 | S20 FERMEI-OTOPENI IF | Modificarea locului de consum existent in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare noua avand in vedere ca delimitarae de gestiune nu coincide cu masura. Astfel instalatia de racordare noua consta din: - punct de conexiune proiectat racordat in sistem intrare- iesire in LEA(LES) 20 kV Fermei din Statia Otopeni 110/20 kV. Varianta 1: Lucrari pe tarif de racordare: - mansonare LES 20kV existenta sosire dinspre PCZ 4405 cu LES 20kV proiectata(l=15m) la baza stalpului cu S3022B, pozata catre PC 20kV proiectat - pozare LES 20kV (l=15m) intre PC 20kV proiectat si stalpul cu separator S3022B - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata dininstalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru ambele variante: -demontarea racordului si a stalpului cu Separator S31916 din gestiunea utilizatorului - Anvelopa de beton(cladire) compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Compartimentul d eutilizare va fi echipat cu: - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. - protectie homopolar? directionala cu doua trepte ( o treata pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant ) - o celula linie 24kV plecare spre PT 30916 client existent cu preluare cablu 20kV existent - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe perioada de probe ; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P,Q. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG/DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu cu traductoarele, din instalatia de utilizare. In instalatia de utilizare se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Beneficiarul este responsabil pentru limitarea defectului in cazul unei avarii pe bara de 20 kV, utilizand mijloacele de protectie automatizate pentru reducerea impactului in instalatiile de distributie ce apartin operatorului. Protectiile Celulelor vor fi conform Ord.132 / 2020 si se vor conforma cerintelor Operatorului de Retea. Instalatia fotovoltaica se va conecta la doua transformatoare 20/0.4kV-1000kVA | Retele Electrice Muntenia SA | 15565779 | 2023-04-26 | 15565779 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.95
21389 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5268 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17678182 | 2023-07-19 | 17678182 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00782
21390 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va reprograma contorul inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). | Retele Electrice Muntenia SA | 19504468 | 2024-04-16 | 19504468 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E100688878/3 | 2024-05-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21391 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19548170 | 2024-04-10 | 19548170 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400169088/3 | 2024-08-27 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
21392 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00948 | 0,4 | PTA 3947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19765738 | 2024-04-29 | 19765738 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141752960/3 | 2024-05-31 | 0.009289 | prosumator | 0.009289 | 0
21393 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTAB 3333 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va reprograma contorul pentru noua putere avizata de 22kW. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18506530 | 2024-04-03 | 18506530 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400195256/2 | 2024-05-22 | 0.012926 | prosumator | 0.012926 | 0
21394 | UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.14 | 0,4 | PTZ 2847-CHIMIE | LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE pentru realizare spor putere 140 kW: Se va pastra coloana 3x150+95N de la trafo pana la tabloul JT . Se va inlocui intrerupatorul cu unul nou DY3101 250 A cu VDS matricola 131108. De la iesirea din intrerupator se va monta cablu nou 3x150+95N L=10 m pana la BMPT semidirect nou in cutie din rasina sintetica DS4558 conform FT_257 cu TC 125/5 DMI 031055 RO cu intrerupator in aval de TC montata langa PTZ 2847 GPS 43.883576, 25.945976 LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Coloana utilizator in aval de punctul de delimitare dimensionata conform puterii avizate. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. | Retele Electrice Muntenia SA | 18615227 | 2024-02-27 | 18615227 | 2024 | nu | inlocuire trafo cu unul nou de 250 Kva | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.13749
21395 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.08184 | 0,4 | PTA 2891 COSMO | ... Pentru realizarea sporului de putere : I. Lucrari pe tarif de racordare: Din borne JT trafo se va pleca cu coloana JT cu cablu de Cu 4x1x150 mmp tip DC 4141 RO L=6m protejat in tub PVC, cutie din rasina sintetica DY 3018 RO pentru postul de transformare pe stalp (PTA) montata pe stalp si echipata cu intrerupator de 250 A DY 3101 RO, cablu 3x150+95N L= 6 m pana la BMPT semidirect DS_4558 amplasat langa stalpul cu PTA. Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc executate cu coloane continue. II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc executate cu coloane continue. Pe cheltuiala Operatorului de Retea conform Ordin 4/2023 se va monta langa stalpul PTA 2891 160 kVA (conf. licrari intarire) BMPT semidirect PAFS FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in aval de TC 180 A reglat corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton. | Retele Electrice Muntenia SA | 18618795 | 2024-02-07 | 18618795 | 2024-08-23 | nu | Se va inlocui trafo existent 100 kVA cu trafo nou aproximativ 20000 lei, termen estimat realizare 180 zile. | nu | RO001E131262494/3 | 2024-08-23 | 0.080103 | prosumator | 0.080103 | 0
21396 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19014495 | 2024-02-29 | 19014495 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400243519/3 | 2024-04-18 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
21397 | Locuinta +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19245551 | 2024-03-01 | 19245551 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E131335619/3 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21398 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01827 | 0,4 | PTA 7026 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511776 | 2024-04-09 | 19511776 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E401001499/2 | 2024-04-23 | 0.017904 | prosumator | 0.017904 | 0
21399 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5319 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 32 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589979 | 2024-04-01 | 19589979 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142950747/2 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21400 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19596764 | 2024-04-02 | 19596764 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142113748/4 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21401 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2902 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19607224 | 2024-04-02 | 19607224 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E401112559/3 | 2024-04-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21402 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va inlocui cu un contor monofazat de tip Smart Meter sau CSM si se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare; ·,,inlocuirea contorului se va realiza de catre OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 19638917 | 2024-04-10 | 19638917 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400565033/2 | 2024-04-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21403 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 1734 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprogama contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19641786 | 2024-04-03 | 19641786 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E104886760/3 | 2024-04-16 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21404 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18485829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18485829 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142804172/3 | 2024-04-24 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
21405 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0968 | 0.4 | PTA 7184 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18696516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696516 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E401074534/1 | 2024-04-11 | 0.094844 | prosumator | 0.094844 | 0
21406 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040023020, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19071041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19071041 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141450932/3 | 2024-04-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
21407 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031111020, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19093639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19093639 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142787059/2 | 2024-04-29 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
21408 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7905 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033287221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208753 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142850780/2 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21409 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00545 | 0.4 | PTZ 3555 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19327484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19327484 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E100570700/2 | 2024-04-03 | 0.005323 | prosumator | 0.005323 | 0
21410 | IMOBILE+CEF-PROSUMTOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.27 | 20 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR: 06230080/18.08.2020. | Retele Electrice Muntenia SA | 19324701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19324701 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142770770/2 | 2024-04-29 | 0.2641 | prosumator | 0.2641 | 0
21411 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 189 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810461299 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19381904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381904 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E110928739/2 | 2024-04-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21412 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTZ 728 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19377352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19377352 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141308967/2 | 2024-04-16 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
21413 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 1765 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN15510000945 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19478798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19478798 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141414000/2 | 2024-04-01 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
21414 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 370 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510011132 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19532277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532277 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E105256694/3 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21415 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19546820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546820 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400949725/4 | 2024-04-08 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
21416 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024852, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589889 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E119866795/2 | 2024-04-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21417 | Spital+CEF -prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15002 | 10 | S10 PA2770B-CET SUD CEL J44 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,925 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contoarele seria 20G90290210093262 si 20G90290210093313 , se vor inlocui ,daca este cazul, cu doua contoare electronice inteligente<(>,<)> programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19608368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19608368 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109187196/2 | 2024-04-03 | 0.14693 | prosumator | 0.14693 | 0
21418 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3620 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210169259 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19594295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594295 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E105704704/3 | 2024-04-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21419 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023038514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19594047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594047 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141811236/2 | 2024-04-10 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
21420 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 838 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22910405729 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19597370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597370 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E105344423/2 | 2024-04-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21421 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19618600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19618600 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E102046137/2 | 2024-04-04 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21422 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032305821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600160 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142888422/3 | 2024-04-11 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21423 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210091468, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19614977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614977 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E108780330/2 | 2024-04-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
21424 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00678 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024408415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19595419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19595419 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141859441/2 | 2024-04-11 | 0.006639 | prosumator | 0.006639 | 0
21425 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 564 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19647927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647927 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109083348/2 | 2024-04-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21426 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 271 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810582634 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19645366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645366 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E107564766/2 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21427 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazata, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19654014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654014 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E131389977/2 | 2024-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21428 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19640627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19640627 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E131352214/2 | 2024-04-22 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
21429 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644199 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E143384233/2 | 2024-04-30 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
21430 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PAZ 2650 COLENTINA 3 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19643193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643193 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E105273615/2 | 2024-04-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21431 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1742 | Utilizare bransament existent - cablu 3x10+6C din CD 2117 la BMPT 16A langa CD. Instalatia de producere CEF 4,24 kW suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19638555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638555 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E115383278/4 | 2024-04-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21432 | Imobil + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 20 | S20 T4548-OBOR CEL 16 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 308,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 734 de panouri de 0,42 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul a 3 invertoare on-grid de 100 kW fiecare. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19658490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19658490 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E119764905/2 | 2024-04-25 | 0.29399 | prosumator | 0.29399 | 0
21433 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3419 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens, sau se va reprograma contorul trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643220 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E119675029/2 | 2024-04-23 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
21434 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune,minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19652070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19652070 | 2024-04-15 | nu | nu | nu | RO001E109004431/2 | 2024-04-15 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
21435 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul seria: 14G26510110062589 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19671129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671129 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E109038045/2 | 2024-04-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21436 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1017 BALASOENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679054 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E131354148/3 | 2024-04-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21437 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTAB 4126 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020260714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665519 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142287414/2 | 2024-04-12 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
21438 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 1308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21810407516 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19677349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677349 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E107349509/2 | 2024-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21439 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19683349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19683349 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E300095805/2 | 2024-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21440 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661011 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E300378102/3 | 2024-04-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21441 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 1027 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN15510001358 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19678043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678043 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E109323301/4 | 2024-04-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21442 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4054 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910281109 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19682539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19682539 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E109366971/2 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21443 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTZ 812 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000023690914 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19676000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676000 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E108915419/2 | 2024-04-26 | 0.007668 | prosumator | 0.007668 | 0
21444 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025934516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671799 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142023658/4 | 2024-04-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21445 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3287 UNICOM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025054115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19667339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19667339 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E401069897/2 | 2024-04-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21446 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020260714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679099 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141790401/3 | 2024-04-29 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21447 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017161612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721697 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400734592/2 | 2024-04-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21448 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004895 | 0.4 | PCZ 3199 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753423 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141198234/2 | 2024-04-28 | 0.004747 | prosumator | 0.004747 | 0
21449 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029515717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19726631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726631 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E401115721/3 | 2024-04-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21450 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01477 | 0.4 | PTZ 1383 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramare contor pentru noua putere, Pa=15kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15kW este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19752628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752628 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E109111542/3 | 2024-04-25 | 0.014474 | prosumator | 0.014474 | 0
21451 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 539 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN17210001244 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19726426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726426 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E101634689/2 | 2024-04-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21452 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1507 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 4100738E, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19757393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757393 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E105373739/2 | 2024-04-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21453 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760451 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E131441336/2 | 2024-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21454 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19751750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751750 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142039789/2 | 2024-04-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21455 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031062020, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748370 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142757607/2 | 2024-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21456 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19764960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764960 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400263498/2 | 2024-04-28 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21457 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19758593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19758593 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E100640900/2 | 2024-04-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21458 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 08710344, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19717343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19717343 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E400194312/3 | 2024-04-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21459 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0960192, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19756306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19756306 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E401094064/2 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21460 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0036810 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19764445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764445 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E107346786/2 | 2024-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21461 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19756922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19756922 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E105294056/2 | 2024-04-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21462 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2952 IT ZURBAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650409811, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721693 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400405025/3 | 2024-04-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21463 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4039 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004000900273211 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19726014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726014 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E105371670/4 | 2024-04-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21464 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 8003680 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19741599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741599 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E106092648/2 | 2024-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21465 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032321521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19757017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757017 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142748720/2 | 2024-04-26 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
21466 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029492617, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19751211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751211 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E109079343/2 | 2024-04-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21467 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 856 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000462, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19749912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749912 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E104915303/2 | 2024-04-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21468 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2334 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19719164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719164 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300273173/3 | 2024-04-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21469 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 184 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810600315 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19751795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751795 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E107562865/2 | 2024-04-17 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21470 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19811047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19811047 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141720932/4 | 2024-04-18 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
21471 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,760 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810581146 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19827823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827823 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E111764132/2 | 2024-04-30 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
21472 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 50002053, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19804222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19804222 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E401162071/2 | 2024-04-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21473 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTZ 838 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000033351121, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectiela supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19778416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19778416 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E105344591/2 | 2024-04-30 | 0.006124 | prosumator | 0.006124 | 0
21474 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4425 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032313021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780930 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E111140444/2 | 2024-04-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21475 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000714423818, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19783797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19783797 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E142388001/4 | 2024-04-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21476 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031009420, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781227 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142807298/2 | 2024-04-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21477 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4428 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 2509422, cu un contor monofazat inteligent nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19769781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769781 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E104933033/2 | 2024-04-25 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21478 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4393 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 0040020700 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780037 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E114922502/2 | 2024-04-29 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21479 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1016 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210079067 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19773952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19773952 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E111914050/2 | 2024-04-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21480 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023845114 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788825 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400167446/3 | 2024-04-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21481 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00944 | 0.4 | PTA 7257 AGROMEC CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19768732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19768732 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400666990/2 | 2024-04-24 | 0.009221 | prosumator | 0.009221 | 0
21482 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769694 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E131286445/2 | 2024-04-29 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21483 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 9738613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19774483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774483 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E300709043/3 | 2024-04-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21484 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025943916, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19794537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794537 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400190105/4 | 2024-04-17 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21485 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030980120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781236 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142807254/2 | 2024-04-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21486 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9026227, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790614 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E401071283/3 | 2024-04-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21487 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00385 | 0.4 | PTAB 5465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,772 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21910334157 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766558 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E111413391/2 | 2024-04-25 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
21488 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016918911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781058 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400166669/3 | 2024-04-26 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
21489 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00549 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032528821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17358458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17358458 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142794170/2 | 2024-04-29 | 0.00536 | prosumator | 0.00536 | 0
21490 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17752027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752027 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E141735983/2 | 2024-04-30 | 0.00562 | prosumator | 0.00562 | 0
21491 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030703719, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19765726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765726 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141821989/2 | 2024-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21492 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19626980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626980 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141288818/2 | 2024-04-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21493 | Sistem fotovoltaic-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTA 4117 | Se vor utiliza instalatiile existente, precizate conform ATR: 54005793/01.02.2013, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 200/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17549301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549301 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141591275/1 | 2024-04-25 | 0.02636 | prosumator | 0.02636 | 0
21494 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19591869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591869 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400678892/2 | 2024-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21495 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19659475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19659475 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141240715/3 | 2024-04-25 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21496 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21810407452 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19680734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19680734 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E107351614/2 | 2024-04-18 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
21497 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderile in trafo 100kVA, se vor calcula pierderile in LEA MT L=350m In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18280185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18280185 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400292074/3 | 2024-04-08 | 0.019597 | prosumator | 0.019597 | 0
21498 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18566707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18566707 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141537972/3 | 2024-04-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21499 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 3456 TRAIAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18624627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18624627 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400963079/3 | 2024-04-01 | 0.02932 | prosumator | 0.02932 | 0
21500 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 7614 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024430715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18641943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18641943 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142857158/2 | 2024-04-03 | 0.009758 | prosumator | 0.009758 | 0
21501 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18642673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642673 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E401164387/2 | 2024-04-12 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
21502 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0055 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 0001000023050314, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18656096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18656096 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E141459661/4 | 2024-04-08 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
21503 | Mall-Spatii comerciale+cef FARA injectie in retea | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 COSMOPOLIS 1-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 16G90220110072189 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18677155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18677155 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E142096412/4 | 2024-04-01 | 0 | prosumator | 0 | 0
21504 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18708984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18708984 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E119411825/3 | 2024-04-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21505 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18688361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18688361 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E401035799/2 | 2024-04-02 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
21506 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PTAB 5226 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18695481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695481 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E143061707/2 | 2024-04-19 | 0.075 | prosumator | 0.075 | 0
21507 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18707275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18707275 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401023493/3 | 2024-04-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21508 | CEF+Locuinta - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 768 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18786948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18786948 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E104877546/2 | 2024-04-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21509 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | S20 AMRAZ A-SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: POST DE TRANSFORMARE PTAB 4285* SC TRAMAR IMPEX SRL. | Retele Electrice Muntenia SA | 18785276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18785276 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141480373/2 | 2024-04-12 | 0.1465 | prosumator | 0.1465 | 0
21510 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0931427, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18820114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18820114 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E143060638/6 | 2024-04-16 | 0.021558 | prosumator | 0.021558 | 0
21511 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18832032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18832032 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401060348/3 | 2024-04-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21512 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000731342222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18938879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18938879 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400455378/2 | 2024-04-18 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
21513 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00236 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019635413, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18996548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18996548 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141633676/2 | 2024-04-11 | 0.002293 | prosumator | 0.002293 | 0
21514 | Sediu firma + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19024181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19024181 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E301155409/2 | 2024-04-09 | 0.024495 | prosumator | 0.024495 | 0
21515 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTS 268 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN22210058604 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19523514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523514 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E100500433/3 | 2024-04-08 | 0.01558 | prosumator | 0.01558 | 0
21516 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766155 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E143377763/3 | 2024-04-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21517 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19181946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19181946 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E142076331/2 | 2024-04-01 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
21518 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032092821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19173439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19173439 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E142763536/2 | 2024-04-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21519 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01183 | 0.4 | PTAB 7055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19178610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19178610 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141322547/4 | 2024-04-25 | 0.011592 | prosumator | 0.011592 | 0
21520 | Spatiu comercial + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09072 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 08065763 din 11.06.2021 Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19073078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19073078 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142943299/2 | 2024-04-19 | 0.088806 | prosumator | 0.088806 | 0
21521 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03472 | 0.4 | PTZ 570 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 35,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN22210049078 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19081947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081947 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E109433101/2 | 2024-04-02 | 0.033971 | prosumator | 0.033971 | 0
21522 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19081526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081526 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E143164677/3 | 2024-04-22 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
21523 | depozit +CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19085929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19085929 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141444980/2 | 2024-04-09 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
21524 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766114 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E401116126/3 | 2024-04-18 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21525 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01288 | 0.4 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032277521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19223024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19223024 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142894126/2 | 2024-04-16 | 0.012472 | prosumator | 0.012472 | 0
21526 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033178721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19227218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227218 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142943042/2 | 2024-04-04 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
21527 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196478 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142811901/3 | 2024-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21528 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 943 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910275990 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19255773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19255773 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E108815823/3 | 2024-04-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21529 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTAB 3523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19216127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216127 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E143268986/2 | 2024-04-08 | 0.007815 | prosumator | 0.007815 | 0
21530 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250977 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142247555/3 | 2024-04-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21531 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19259333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19259333 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141323661/2 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21532 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19270890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19270890 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142777553/3 | 2024-04-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
21533 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006375 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19330146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19330146 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142131153/2 | 2024-04-18 | 0.006246 | prosumator | 0.006246 | 0
21534 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332436 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E141869149/2 | 2024-04-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21535 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19314091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19314091 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141321704/2 | 2024-04-19 | 0.004882 | prosumator | 0.004882 | 0
21536 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19331361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331361 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142580498/2 | 2024-04-04 | 0.00769 | prosumator | 0.00769 | 0
21537 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19329868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19329868 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142285906/3 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21538 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00763 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032878121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338890 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E131420816/2 | 2024-04-09 | 0.007467 | prosumator | 0.007467 | 0
21539 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 2650 COLENTINA 3 | Utilizare bransament trifazat existent. ,,Instalatia de producere CEF 2,05 kW suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta. Se va reporgrama contorul inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19333794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333794 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E109012979/3 | 2024-04-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
21540 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 3524 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19315250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19315250 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E102336937/2 | 2024-04-10 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
21541 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009775 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19331454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331454 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E301180441/5 | 2024-04-02 | 0.009579 | prosumator | 0.009579 | 0
21542 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031930021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19317939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317939 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142842703/2 | 2024-04-07 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
21543 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19336783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19336783 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E108882524/2 | 2024-04-10 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
21544 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 5644 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19379360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379360 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142980885/2 | 2024-04-11 | 0.007761 | prosumator | 0.007761 | 0
21545 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340043 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142252933/2 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21546 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe e cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19385697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385697 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142210522/2 | 2024-04-17 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
21547 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19341176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19341176 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E401027330/2 | 2024-04-19 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
21548 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19341221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19341221 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400991553/3 | 2024-04-18 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
21549 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353252 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400815008/3 | 2024-04-11 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
21550 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5464 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343434 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141910102/2 | 2024-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21551 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347016 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142411637/2 | 2024-04-05 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
21552 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351146 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142380261/3 | 2024-04-04 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21553 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3856 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19377764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19377764 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141830260/2 | 2024-04-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21554 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19344377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344377 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141638895/3 | 2024-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21555 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3544 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,195 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910391640, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19416512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19416512 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E141338184/3 | 2024-04-02 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
21556 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19402479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19402479 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E401128400/2 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21557 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00517 | 0.4 | PTAB 5042 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030735119, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19466741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19466741 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142779555/2 | 2024-04-12 | 0.005066 | prosumator | 0.005066 | 0
21558 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7596 VANATORI II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19495427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495427 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400649980/2 | 2024-04-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21559 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19394355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19394355 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142831699/2 | 2024-04-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21560 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01496 | 0.4 | PTAB 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19466904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19466904 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E143028407/2 | 2024-04-11 | 0.014581 | prosumator | 0.014581 | 0
21561 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19467494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19467494 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E110272438/2 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21562 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19495121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495121 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401114326/2 | 2024-04-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21563 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4002 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810510922 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19442145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19442145 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142809694/4 | 2024-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21564 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.021675 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024941615, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528568 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400837619/3 | 2024-04-10 | 0.021241 | prosumator | 0.021241 | 0
21565 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 2289 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19515047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19515047 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E108862285/2 | 2024-04-10 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21566 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2111 VINALCOOL PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19532144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532144 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E300340246/4 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21567 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529410 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401004122/4 | 2024-04-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21568 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19520103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19520103 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E143088133/3 | 2024-04-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
21569 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810540695 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19519191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519191 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E111781164/2 | 2024-04-10 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21570 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529768 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141183575/2 | 2024-04-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21571 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.002975 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19536622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536622 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142256465/2 | 2024-04-10 | 0.002915 | prosumator | 0.002915 | 0
21572 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00387 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19528910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528910 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109444822/2 | 2024-04-03 | 0.003773 | prosumator | 0.003773 | 0
21573 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529241 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401007147/2 | 2024-04-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21574 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PAZ 1910 POSTAVARUL | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19514637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19514637 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E110255114/2 | 2024-04-09 | 0.02448 | prosumator | 0.02448 | 0
21575 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.002125 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538056 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141628737/2 | 2024-04-10 | 0.002082 | prosumator | 0.002082 | 0
21576 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19536689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536689 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400837866/3 | 2024-04-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21577 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3640 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510001731 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19533064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19533064 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E104565461/3 | 2024-04-22 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21578 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02548 | 0.4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. | Retele Electrice Muntenia SA | 19522313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522313 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E141283093/5 | 2024-04-08 | 0.02496 | prosumator | 0.02496 | 0
21579 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19532262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532262 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E400018003/2 | 2024-04-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21580 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19537369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537369 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E143250011/2 | 2024-04-08 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
21581 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.002125 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538019 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400838036/3 | 2024-04-10 | 0.002082 | prosumator | 0.002082 | 0
21582 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511363 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E143104952/2 | 2024-04-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21583 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19535261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535261 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142109091/1 | 2024-04-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21584 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033320421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19512254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512254 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142995072/3 | 2024-04-04 | 0.015077 | prosumator | 0.015077 | 0
21585 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1052 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810529838 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511083 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141415539/2 | 2024-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21586 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19532430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532430 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141708365/5 | 2024-04-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21587 | Locuinta + Panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032532021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19520762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19520762 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E142616915/4 | 2024-04-01 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21588 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19513266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513266 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142746593/3 | 2024-04-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21589 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19518676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518676 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E143021882/2 | 2024-04-09 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21590 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.224 | 20 | S20 T3482-VULCAN CEL 42 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 219,517 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 15G90220110067380 , se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19527342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19527342 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E110189996/2 | 2024-04-01 | 0.21952 | prosumator | 0.21952 | 0
21591 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 2201678GR, se va demonta si se va preda catre UT GIURGIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 19584306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19584306 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E301222167/3 | 2024-04-28 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21592 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19547049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19547049 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141771185/3 | 2024-04-18 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
21593 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19546739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546739 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142297910/3 | 2024-04-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
21594 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1481 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19590378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590378 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E119765041/2 | 2024-04-03 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
21595 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578759 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142403447/2 | 2024-04-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21596 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23810539642 se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538886 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E111781175/2 | 2024-04-01 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21597 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19541401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541401 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400007359/3 | 2024-04-07 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
21598 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23810539655 se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19545883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545883 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E111781209/2 | 2024-04-01 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21599 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2255 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19576264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576264 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E100523034/2 | 2024-04-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
21600 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 744 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19576801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576801 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E109014285/2 | 2024-04-01 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21601 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23810539659 se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19545700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545700 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E111781197/2 | 2024-04-01 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21602 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19577656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577656 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E108893504/2 | 2024-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21603 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000010151509 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538851 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109429083/2 | 2024-04-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21604 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19546802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546802 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142801124/2 | 2024-04-11 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
21605 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2354-OINAC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19541310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541310 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E300044438/3 | 2024-04-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21606 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003252513, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577244 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E141434507/2 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21607 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590571 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E400585440/2 | 2024-04-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21608 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 450 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810457691 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia, protectie la scurtcircuit Ia, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19558890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19558890 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E105334703/2 | 2024-04-03 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
21609 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19547442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19547442 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142615510/2 | 2024-04-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21610 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19590096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590096 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E100570081/2 | 2024-04-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21611 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19548370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548370 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141649189/4 | 2024-04-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21612 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589936 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142456131/3 | 2024-04-07 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
21613 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19547043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19547043 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400242035/3 | 2024-04-08 | 0.004644 | prosumator | 0.004644 | 0
21614 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577677 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142729055/3 | 2024-04-04 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
21615 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00316 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546860 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E111495919/2 | 2024-04-01 | 0.002897 | prosumator | 0.002897 | 0
21616 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510021289 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19577531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577531 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E104929195/2 | 2024-04-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21617 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19591385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591385 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142891729/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21618 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00405 | 0.4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19566474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19566474 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E300590850/3 | 2024-04-11 | 0.003959 | prosumator | 0.003959 | 0
21619 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 10 | PTAB 3767 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 400,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210094999 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina<(>,<)> protectie la scurtcircuit , caresa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19540918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540918 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E109429802/2 | 2024-04-08 | 0.3919 | prosumator | 0.3919 | 0
21620 | Locuin??+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589876 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400756406/3 | 2024-04-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21621 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00833 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510001441, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19578536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578536 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141894721/3 | 2024-04-03 | 0.008143 | prosumator | 0.008143 | 0
21622 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19591175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591175 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400746742/3 | 2024-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21623 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui BMPi existent cu un nou BMPM-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil, pe bransamentul aerian existent, in care se va monta un contor inteligent monofazat de tip &quot;Smart meter&quot; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19577669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577669 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E100641585/2 | 2024-04-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21624 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033004321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589176 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E142945224/3 | 2024-04-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21625 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590818 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141725937/3 | 2024-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21626 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00552 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010010160311, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578456 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E300090811/2 | 2024-04-01 | 0.005407 | prosumator | 0.005407 | 0
21627 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19540413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540413 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E300109418/2 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21628 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810401614, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19590905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590905 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142817479/2 | 2024-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21629 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7332 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19563313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19563313 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400743974/4 | 2024-04-26 | 0.0098 | prosumator | 0.0098 | 0
21630 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032086421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577469 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142649483/2 | 2024-04-02 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21631 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00765 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19540203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540203 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E143056419/3 | 2024-04-05 | 0.007496 | prosumator | 0.007496 | 0
21632 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19576245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576245 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142777373/3 | 2024-04-07 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
21633 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2515 DRAG -VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9028421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578757 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401110412/3 | 2024-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21634 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600428 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141755053/3 | 2024-04-04 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21635 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610329 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141276680/4 | 2024-04-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21636 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19603858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603858 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E100601356/2 | 2024-04-02 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
21637 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19607446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607446 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E141316157/2 | 2024-04-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21638 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19604344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19604344 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E301090362/3 | 2024-04-05 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
21639 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19616427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616427 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E142235686/2 | 2024-04-08 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21640 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599063 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142149444/3 | 2024-04-11 | 0.005927 | prosumator | 0.005927 | 0
21641 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610751 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141479786/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21642 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 1916 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000034761523 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19620679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620679 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E143290396/2 | 2024-04-05 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
21643 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19601525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601525 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E300879456/3 | 2024-04-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21644 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617648 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E143384367/2 | 2024-04-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
21645 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810540673 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19616365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616365 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E111781232/2 | 2024-04-03 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21646 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611950 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300322965/2 | 2024-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21647 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611834 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141794618/2 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21648 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611235 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400584876/2 | 2024-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21649 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000727724721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19598774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19598774 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E143030196/2 | 2024-04-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21650 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19601457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601457 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E131429613/2 | 2024-04-25 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
21651 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617643 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141697485/2 | 2024-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21652 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19601276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601276 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E301090137/4 | 2024-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21653 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19618165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19618165 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400719393/3 | 2024-04-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21654 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1915 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN24210351531 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19603355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603355 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E105369947/2 | 2024-04-02 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
21655 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1238 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20210084450 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19593321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593321 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E108208100/2 | 2024-04-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21656 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617181 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142011420/2 | 2024-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21657 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19606529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19606529 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109051613/2 | 2024-04-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21658 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19592561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592561 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142713351/2 | 2024-04-16 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
21659 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611921 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E401115833/3 | 2024-04-09 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
21660 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599276 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400760557/3 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21661 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599027 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142243124/3 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21662 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.002094 | 0.4 | PTZ 417 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210078583 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19623574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19623574 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E111814600/2 | 2024-04-19 | 0.002042 | prosumator | 0.002042 | 0
21663 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19615589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615589 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E113634826/1 | 2024-04-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
21664 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19605700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605700 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E301190374/4 | 2024-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21665 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7554 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0960524, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599611 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E401132652/4 | 2024-04-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21666 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19619786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619786 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E401097900/2 | 2024-04-18 | 0.006458 | prosumator | 0.006458 | 0
21667 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19608104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19608104 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E143187683/2 | 2024-04-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21668 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 751 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19617469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617469 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E101422516/6 | 2024-04-05 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21669 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612337 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E301193838/3 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21670 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.002775 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0858766, se va demonta si se va preda catre UT GIURGIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 19607375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607375 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300053966/2 | 2024-04-05 | 0.00271 | prosumator | 0.00271 | 0
21671 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19596873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19596873 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E300118788/2 | 2024-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21672 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611539 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142403391/2 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21673 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614388 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141692367/3 | 2024-04-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21674 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19596994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19596994 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141445600/5 | 2024-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21675 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 2758 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000704306816 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19611896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611896 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E101393030/2 | 2024-04-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21676 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000603160909, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV.. | Retele Electrice Muntenia SA | 19597334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597334 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E119844566/2 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21677 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19603827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603827 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142624970/2 | 2024-04-18 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21678 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600158 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E300230828/3 | 2024-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21679 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5403 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19604828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19604828 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142164968/3 | 2024-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21680 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19619043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619043 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E100568538/2 | 2024-04-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21681 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612428 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142362542/3 | 2024-04-05 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
21682 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 744 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19600587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600587 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E100617511/2 | 2024-04-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21683 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617808 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400921499/2 | 2024-04-18 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
21684 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5490 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614742 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E111381564/2 | 2024-04-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21685 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19621280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19621280 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E143012343/3 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21686 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19614527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614527 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E108887899/2 | 2024-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21687 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19605504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605504 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400243430/2 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21688 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19616212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616212 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142649652/3 | 2024-04-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21689 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810481044 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617486 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E108191134/2 | 2024-04-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21690 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0165 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19622451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19622451 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400251967/3 | 2024-04-05 | 0.01612 | prosumator | 0.01612 | 0
21691 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19613139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613139 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142375546/2 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21692 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4495 | Beneficiarul este alimentat conform ATR 06198152 din 28.07.2020: bransament subteran trifazat din CS, cu un cablu 3x10+6C, cu montare BMPM2M32A, tip Ft 133 MAT ed. 05, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, in exterior; ET 142762254, serie contor: UAEEEDN23810526302. | Retele Electrice Muntenia SA | 19597367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597367 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142762254/3 | 2024-04-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21693 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19597527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597527 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400119038/3 | 2024-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21694 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614149 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E401069796/3 | 2024-04-08 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
21695 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19603625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603625 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400586722/3 | 2024-04-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21696 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 225 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19623961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19623961 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E100523854/2 | 2024-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21697 | Locuinta - centrala electrica fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19620192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620192 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E401117813/3 | 2024-04-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21698 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19606146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19606146 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400933076/2 | 2024-04-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21699 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19608825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19608825 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400978514/4 | 2024-04-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21700 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTM 1273 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810440504 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19599006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599006 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142792134/2 | 2024-04-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21701 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600048 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142582478/2 | 2024-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21702 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19613276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613276 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E142087782/2 | 2024-04-08 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
21703 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19593660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593660 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400424183/3 | 2024-04-09 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21704 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19605519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605519 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E401008249/3 | 2024-04-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21705 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19616180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616180 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E401069808/2 | 2024-04-08 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
21706 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 4065 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19617374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617374 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E109163864/2 | 2024-04-05 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
21707 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTM 1273 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087157 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19602142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19602142 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141857865/3 | 2024-04-04 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
21708 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3288 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19605601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605601 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E119811830/2 | 2024-04-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21709 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000727754221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19618502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19618502 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142757876/2 | 2024-04-02 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21710 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000033812222 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19606565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19606565 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E108838794/2 | 2024-04-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21711 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19598600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19598600 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141927032/2 | 2024-04-03 | 0.005928 | prosumator | 0.005928 | 0
21712 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19595809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19595809 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E141753309/2 | 2024-04-02 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
21713 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTS 72 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19617402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617402 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E100227596/3 | 2024-04-03 | 0.00952 | prosumator | 0.00952 | 0
21714 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19603491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603491 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400331900/2 | 2024-04-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21715 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040017927, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617784 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400715726/2 | 2024-04-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
21716 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617880 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141969825/2 | 2024-04-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21717 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599713 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142086129/2 | 2024-04-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
21718 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTM 7139 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19603874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603874 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400889830/2 | 2024-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21719 | Locuinta+CEF_Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 72 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19616754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616754 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E100227585/2 | 2024-04-03 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
21720 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19593876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593876 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142826996/2 | 2024-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21721 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614529 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141692345/3 | 2024-04-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21722 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3544 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22910406213 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19612364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612364 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E105172691/2 | 2024-04-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21723 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5173 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035629323, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19622843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19622843 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E143317970/2 | 2024-04-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
21724 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000727754221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600733 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E143030208/2 | 2024-04-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21725 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19615042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615042 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141188176/3 | 2024-04-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
21726 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19625592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19625592 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300758216/3 | 2024-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21727 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000727751121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19601335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601335 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E143030185/3 | 2024-04-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21728 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19614817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614817 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E110210160/2 | 2024-04-18 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21729 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599895 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400235093/2 | 2024-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21730 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19619094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619094 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E143028463/2 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21731 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 72 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19616311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616311 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E100227574/2 | 2024-04-03 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
21732 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5619 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600290 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141674211/4 | 2024-04-04 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21733 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610370 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E131378155/1 | 2024-04-03 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
21734 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19616104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616104 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E100563274/2 | 2024-04-03 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21735 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 1293698, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19601020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601020 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E401008261/2 | 2024-04-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21736 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614245 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E400977636/2 | 2024-04-02 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
21737 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4479 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617597 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142465298/2 | 2024-04-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21738 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018075012, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617411 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141569641/2 | 2024-04-09 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21739 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3478 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024843, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611556 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E141467727/2 | 2024-04-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21740 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4553 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087157 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19611226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611226 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142605564/2 | 2024-04-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21741 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19613956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613956 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E131406405/4 | 2024-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21742 | Locuinta+CEF_Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000715661418, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19607106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607106 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142535106/2 | 2024-04-03 | 0.005818 | prosumator | 0.005818 | 0
21743 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2787 SAT CATANE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19618132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19618132 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400288440/2 | 2024-04-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21744 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611960 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142289607/2 | 2024-04-04 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
21745 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007395 | 0.4 | PTAB 4188 OPUS LAND DEVELOPMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19615354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615354 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142234360/2 | 2024-04-26 | 0.007245 | prosumator | 0.007245 | 0
21746 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210012597 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19623536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19623536 | 2024-04-15 | nu | nu | nu | RO001E143055328/4 | 2024-04-15 | 0.005858 | prosumator | 0.005858 | 0
21747 | HALA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01456 | 0.4 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19606964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19606964 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E111195769/2 | 2024-04-03 | 0.014169 | prosumator | 0.014169 | 0
21748 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19604866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19604866 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E104846889/4 | 2024-04-02 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
21749 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19605261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605261 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E119377039/2 | 2024-04-04 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21750 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19608516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19608516 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E301080237/2 | 2024-04-08 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21751 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 3301 TROITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19603916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603916 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E300637649/4 | 2024-04-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21752 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19625927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19625927 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300854156/3 | 2024-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21753 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032627721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600001 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142907154/4 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21754 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018757013, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19605008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605008 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400581569/3 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21755 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19614445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614445 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E111420209/3 | 2024-04-02 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
21756 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19616262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616262 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142567842/2 | 2024-04-18 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21757 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19596040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19596040 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142943570/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21758 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19605783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605783 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E400240842/2 | 2024-04-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21759 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614109 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E400249526/2 | 2024-04-16 | 0.005747 | prosumator | 0.005747 | 0
21760 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 1916 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G26510110066239 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19620686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620686 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E108434594/2 | 2024-04-05 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
21761 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19598698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19598698 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142223043/2 | 2024-04-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21762 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19593413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593413 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401060865/5 | 2024-04-04 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
21763 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1238 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000016573311 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19609596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19609596 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E119795921/2 | 2024-04-07 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
21764 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19593173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593173 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400281229/2 | 2024-04-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21765 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026880916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19616491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616491 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E141218091/3 | 2024-04-08 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
21766 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599399 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400266008/2 | 2024-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21767 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2522-GHIZDARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19602999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19602999 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300358920/3 | 2024-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21768 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612636 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300064845/2 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21769 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612929 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142870333/2 | 2024-04-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21770 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 672 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19610113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610113 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E109048822/2 | 2024-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21771 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7133 BLOCURI BALOTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19604305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19604305 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400587947/5 | 2024-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21772 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 5120 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610986 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E141339130/3 | 2024-04-02 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
21773 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19624241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19624241 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400984757/2 | 2024-04-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21774 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4100 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 002004002702312 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19612037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612037 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E115338997/2 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21775 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7741 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033764322, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19618896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19618896 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142913421/2 | 2024-04-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21776 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0266 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19603493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603493 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400925000/4 | 2024-04-04 | 0.026066 | prosumator | 0.026066 | 0
21777 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610014 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E143181665/2 | 2024-04-07 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
21778 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610043 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E142912093/2 | 2024-04-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21779 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612106 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E142614407/2 | 2024-04-08 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21780 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1198 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19612983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612983 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E118535911/2 | 2024-04-03 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
21781 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 74726, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19606581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19606581 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E400371836/3 | 2024-04-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21782 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 1429 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19617983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617983 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E104385551/2 | 2024-04-04 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21783 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9025598 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19617690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617690 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E401069505/2 | 2024-04-08 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
21784 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19613927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613927 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142422774/2 | 2024-04-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21785 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19597811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597811 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400972901/3 | 2024-04-18 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
21786 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3655 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910402893, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19614936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614936 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E105351690/4 | 2024-04-30 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21787 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3241 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19615710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615710 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E100432897/4 | 2024-04-03 | 0.004878 | prosumator | 0.004878 | 0
21788 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3199 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000693471115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614591 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400108182/2 | 2024-04-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21789 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19607691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607691 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142256397/3 | 2024-04-05 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21790 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1835 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN15510001325 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19616040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616040 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141401196/3 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21791 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5273 ZMARANDA LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19619999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619999 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141426812/3 | 2024-04-09 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
21792 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19596825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19596825 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E103803263/2 | 2024-04-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21793 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1469 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19620552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620552 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E131267657/3 | 2024-04-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21794 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2022 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,880 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000651658311 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19628975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628975 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E119921179/1 | 2024-04-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
21795 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655984 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E143192094/2 | 2024-04-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21796 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19630244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19630244 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400494427/2 | 2024-04-22 | 0.004882 | prosumator | 0.004882 | 0
21797 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19656129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656129 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E108179703/4 | 2024-04-04 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21798 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19656579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656579 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142337308/2 | 2024-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21799 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19629849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629849 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141962491/2 | 2024-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21800 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19647420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647420 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E400567305/2 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21801 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636017 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142593379/3 | 2024-04-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21802 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 9029085 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19646586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646586 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E109396974/2 | 2024-04-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21803 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650356 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400281814/2 | 2024-04-18 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
21804 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19648026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648026 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142145709/3 | 2024-04-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21805 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655948 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E401115136/3 | 2024-04-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21806 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19648640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648640 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E105768344/2 | 2024-04-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21807 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19638178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638178 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400571872/4 | 2024-04-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21808 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643544 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141317530/2 | 2024-04-09 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21809 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19629922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629922 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400712026/3 | 2024-04-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21810 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00534 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent serie: UCEUEDN18410009412 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19643705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643705 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E110693705/2 | 2024-04-09 | 0.005033 | prosumator | 0.005033 | 0
21811 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636255 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142832533/3 | 2024-04-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21812 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19646074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646074 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400942942/3 | 2024-04-12 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21813 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2239 ICIL VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635033 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300373680/2 | 2024-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21814 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00522 | 0.4 | PTZ 2316 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19652343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19652343 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E109051499/2 | 2024-04-11 | 0.005016 | prosumator | 0.005016 | 0
21815 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650411 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141442618/3 | 2024-04-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21816 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19645514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645514 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400068266/2 | 2024-04-12 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21817 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01584 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19630536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19630536 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142438120/3 | 2024-04-09 | 0.015443 | prosumator | 0.015443 | 0
21818 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19639053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639053 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142616128/3 | 2024-04-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
21819 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19628871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628871 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E105298533/3 | 2024-04-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21820 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN21210025953 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19630124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19630124 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E119517204/2 | 2024-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21821 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19648501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648501 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E107751865/2 | 2024-04-04 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21822 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650237 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400250001/2 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21823 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19649399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649399 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400261766/2 | 2024-04-25 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
21824 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23210230140 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19644610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644610 | 2024-04-14 | nu | nu | nu | RO001E111781311/2 | 2024-04-14 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21825 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19645103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645103 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E141221264/4 | 2024-04-02 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
21826 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9026305, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19642491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19642491 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E401069538/3 | 2024-04-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21827 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19654573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654573 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141684368/2 | 2024-04-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21828 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1489 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000010395409 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19656617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656617 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E119686795/2 | 2024-04-11 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
21829 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19646786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646786 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E141572005/3 | 2024-04-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21830 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19649197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649197 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142252977/4 | 2024-04-12 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
21831 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023634514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19638395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638395 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400911296/4 | 2024-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21832 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19646878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646878 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141858743/3 | 2024-04-18 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
21833 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655490 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141364329/3 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21834 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02825 | 0.4 | PTZ 736 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19637654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19637654 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E111702000/2 | 2024-04-18 | 0.027675 | prosumator | 0.027675 | 0
21835 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19646448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646448 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142790097/2 | 2024-04-12 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21836 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19638880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638880 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E141802337/2 | 2024-04-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21837 | Locuinta+CEF - ANEXA2 - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643509 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141764200/2 | 2024-04-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21838 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2048 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210078979,, se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19643642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643642 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E108160523/3 | 2024-04-07 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
21839 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643620 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141810910/2 | 2024-04-11 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21840 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000720249519, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19647777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647777 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142564759/3 | 2024-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21841 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639690 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141261291/4 | 2024-04-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21842 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000032633921 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19634844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634844 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E106137479/3 | 2024-04-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
21843 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01547 | 0.4 | PTZ 2343 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000029525317 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19630743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19630743 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E111093014/2 | 2024-04-12 | 0.015143 | prosumator | 0.015143 | 0
21844 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19648856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648856 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141799253/5 | 2024-04-19 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
21845 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643312 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142195704/2 | 2024-04-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21846 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032205521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635236 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141471070/3 | 2024-04-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21847 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650471 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400953944/2 | 2024-04-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21848 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.23 | PTAB 4578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19646003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646003 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E104861976/2 | 2024-04-11 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21849 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23810540689 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19644596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644596 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E111781243/2 | 2024-04-11 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21850 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635311 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142913128/3 | 2024-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21851 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1008 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510022723 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19655470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655470 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E105307837/2 | 2024-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21852 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639370 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E300379620/3 | 2024-04-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21853 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2090-GOGOSARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19648119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648119 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300285570/2 | 2024-04-05 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
21854 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19652327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19652327 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141812316/3 | 2024-04-26 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21855 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4421 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000650023011 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19650165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650165 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E108133062/2 | 2024-04-08 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
21856 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23810540679 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19630220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19630220 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E111781221/2 | 2024-04-03 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21857 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19629594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629594 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E400249256/2 | 2024-04-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21858 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644333 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E143384389/2 | 2024-04-09 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
21859 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19628403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628403 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E131385917/2 | 2024-04-18 | 0.005839 | prosumator | 0.005839 | 0
21860 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19628896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628896 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401136285/3 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21861 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2903 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazata, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19654262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654262 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E300307294/4 | 2024-04-18 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
21862 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19637222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19637222 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141941241/2 | 2024-04-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21863 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2501-FRE-GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19630601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19630601 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300017090/2 | 2024-04-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21864 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655809 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E401067198/2 | 2024-04-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21865 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 866 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004000871035410 se va inlocui cu un contor ineligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19646286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646286 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E106173907/2 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21866 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23210171110 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19644587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644587 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E111781287/2 | 2024-04-28 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21867 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 161 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19648023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648023 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E108739121/4 | 2024-04-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
21868 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19645606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645606 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141370180/2 | 2024-04-12 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21869 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636214 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141873829/3 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21870 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4984 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150294778415 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19645601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645601 | 2024-04-07 | nu | nu | nu | RO001E110168948/2 | 2024-04-07 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21871 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030702519, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19629263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629263 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142659260/3 | 2024-04-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21872 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19648992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648992 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142278302/1 | 2024-04-12 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
21873 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3632 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19656169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656169 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142380722/2 | 2024-04-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21874 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19646705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646705 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400089315/2 | 2024-04-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21875 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030803520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639171 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142801360/2 | 2024-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21876 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19638341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638341 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400998178/3 | 2024-04-18 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
21877 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643190 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142547255/3 | 2024-04-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21878 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636630 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E131296446/2 | 2024-04-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21879 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19658891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19658891 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E300393930/2 | 2024-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21880 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23810540677 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19644602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644602 | 2024-04-14 | nu | nu | nu | RO001E111781276/2 | 2024-04-14 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21881 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 56 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19653938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19653938 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E101287458/3 | 2024-04-11 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
21882 | Viziteu Romic? | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19632498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19632498 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E108754061/2 | 2024-04-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
21883 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.4 | PTZ 2551 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,915 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19633515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633515 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E103179168/2 | 2024-04-09 | 0.005787 | prosumator | 0.005787 | 0
21884 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 882 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19633898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633898 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E104658925/3 | 2024-04-10 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
21885 | CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19632092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19632092 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E143228016/2 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21886 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19633018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633018 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E400239974/2 | 2024-04-02 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21887 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003185 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19633090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633090 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400919542/2 | 2024-04-19 | 0.003061 | prosumator | 0.003061 | 0
21888 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19633527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633527 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142763200/3 | 2024-04-29 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
21889 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005395 | 0.4 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19632607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19632607 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400964159/3 | 2024-04-03 | 0.005277 | prosumator | 0.005277 | 0
21890 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19632871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19632871 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142796374/3 | 2024-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21891 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19645611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645611 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142259480/3 | 2024-04-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21892 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19656107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656107 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141908581/2 | 2024-04-12 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21893 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00666 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19643328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643328 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142335632/2 | 2024-04-19 | 0.006521 | prosumator | 0.006521 | 0
21894 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1305242, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19647748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647748 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E401011366/2 | 2024-04-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
21895 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510020657, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19635303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635303 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E109064808/3 | 2024-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21896 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639881 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141862692/4 | 2024-04-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21897 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.4 | PTAB 4322 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19635737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635737 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E110373092/1 | 2024-04-09 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
21898 | LOCUINTA+CEF ANEXA2_AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTS 139 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,703 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN23210074793 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19647007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647007 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E119954388/3 | 2024-04-09 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21899 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19641136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19641136 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141812305/3 | 2024-04-11 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21900 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005085 | 0.4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19658942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19658942 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141707364/2 | 2024-04-22 | 0.004982 | prosumator | 0.004982 | 0
21901 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00336 | 0.4 | PTS 1012 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19648587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648587 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E118397513/2 | 2024-04-17 | 0.003287 | prosumator | 0.003287 | 0
21902 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030845920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19647144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647144 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141272822/3 | 2024-04-12 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21903 | LOCUINTA+CEF ANEXA2_AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639846 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141750609/2 | 2024-04-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21904 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23210171153 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19644606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644606 | 2024-04-14 | nu | nu | nu | RO001E111781300/2 | 2024-04-14 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21905 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19629099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629099 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142492096/2 | 2024-04-12 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21906 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19646773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646773 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141398562/3 | 2024-04-09 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
21907 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19654227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654227 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E100639436/2 | 2024-04-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
21908 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2199 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19654244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654244 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142712271/2 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21909 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19628589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628589 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142786328/2 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21910 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000733255922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19656090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656090 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E143192465/2 | 2024-04-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21911 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19656013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656013 | 2024-04-15 | nu | nu | nu | RO001E141802607/2 | 2024-04-15 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21912 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655202 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141400094/2 | 2024-04-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21913 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19653550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19653550 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142656751/2 | 2024-04-10 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21914 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19637138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19637138 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400516196/2 | 2024-04-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21915 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2820 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19651044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19651044 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E119716654/2 | 2024-04-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
21916 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19655177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655177 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E110014139/3 | 2024-04-11 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21917 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5603 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636368 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400522979/5 | 2024-04-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
21918 | Spatiu comercial + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2310 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035012623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19657938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657938 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141306550/3 | 2024-04-19 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
21919 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazata, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19658975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19658975 | 2024-04-15 | nu | nu | nu | RO001E131296312/3 | 2024-04-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21920 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210229787 se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19633787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633787 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E100500972/2 | 2024-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21921 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655641 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E143294547/3 | 2024-04-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21922 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7593 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19656167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656167 | 2024-04-15 | nu | nu | nu | RO001E401010905/2 | 2024-04-15 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21923 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655866 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E301028846/3 | 2024-04-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21924 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639006 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142947619/3 | 2024-04-19 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21925 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034990323, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634958 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E143264577/2 | 2024-04-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21926 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19648826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648826 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E103128960/2 | 2024-04-11 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
21927 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19645175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645175 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141404009/2 | 2024-04-12 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21928 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19646370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646370 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E100630639/2 | 2024-04-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21929 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19649933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649933 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E108615528/3 | 2024-04-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21930 | Locuinta+Panouri AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19632859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19632859 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E105471479/2 | 2024-04-04 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21931 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2969 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19653687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19653687 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E300388147/3 | 2024-04-18 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21932 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650402 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142674302/2 | 2024-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21933 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650426 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142924568/2 | 2024-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21934 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19637094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19637094 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E401068245/3 | 2024-04-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21935 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19633095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633095 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E108736443/2 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21936 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3245 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19656364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656364 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E100692222/2 | 2024-04-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
21937 | LOCUINTA+CEF ANEXA2_AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 2300 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19659302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19659302 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400290836/2 | 2024-04-12 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21938 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.23 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19659269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19659269 | 2024-04-14 | nu | nu | nu | RO001E101635422/2 | 2024-04-14 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21939 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1781 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8949249, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634250 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E108918423/3 | 2024-04-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21940 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634752 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E142186243/3 | 2024-04-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21941 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19659275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19659275 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141478099/2 | 2024-04-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21942 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19659239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19659239 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E100567773/2 | 2024-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21943 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19656381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656381 | 2024-04-14 | nu | nu | nu | RO001E104253656/3 | 2024-04-14 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
21944 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4501 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655794 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142543688/2 | 2024-04-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21945 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23810540682 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19644585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644585 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E111781254/2 | 2024-04-11 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
21946 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5365 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634293 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141701919/2 | 2024-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21947 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazata, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650732 | 2024-04-15 | nu | nu | nu | RO001E301162294/3 | 2024-04-15 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21948 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910266506, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19631850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19631850 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142610212/3 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21949 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21810405778 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19655978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655978 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E119529915/2 | 2024-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21950 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19641041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19641041 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E109398392/2 | 2024-04-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21951 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3797 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19627835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627835 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E101138767/2 | 2024-04-05 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
21952 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19642925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19642925 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E131371899/2 | 2024-04-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21953 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635330 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E131306257/3 | 2024-04-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
21954 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19649827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649827 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400716154/2 | 2024-04-12 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21955 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810529961, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19649821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649821 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E105330428/2 | 2024-04-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21956 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3404 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19651574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19651574 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400174488/2 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21957 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3702 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013955410, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650166 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141379415/4 | 2024-04-09 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
21958 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19633882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633882 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142615598/4 | 2024-04-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21959 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210171411 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19636749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636749 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E103214821/3 | 2024-04-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
21960 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19653690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19653690 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E109021452/2 | 2024-04-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21961 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2379 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19629729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629729 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E100542529/3 | 2024-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21962 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19650310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650310 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142965642/2 | 2024-04-12 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21963 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19646901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646901 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141391419/4 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21964 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000650028211 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19629769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629769 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E108133297/2 | 2024-04-03 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
21965 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19629918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629918 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141959767/2 | 2024-04-12 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
21966 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19646715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646715 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141561755/3 | 2024-04-18 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
21967 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635888 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142373746/3 | 2024-04-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
21968 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1238 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910267623 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19655732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655732 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E109100528/2 | 2024-04-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21969 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazata, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19656781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656781 | 2024-04-14 | nu | nu | nu | RO001E300042997/2 | 2024-04-14 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
21970 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7882 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19632263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19632263 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142686383/2 | 2024-04-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21971 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 861 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210159463 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19657148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657148 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E105535751/2 | 2024-04-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
21972 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000015760611, cu un contor trifazat direct inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19638681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638681 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141683895/2 | 2024-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21973 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazata, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19654155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654155 | 2024-04-14 | nu | nu | nu | RO001E131458299/2 | 2024-04-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21974 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19649320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649320 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E401157536/2 | 2024-04-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
21975 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7527 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655041 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E400941064/4 | 2024-04-16 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
21976 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643749 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E143020241/2 | 2024-04-09 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
21977 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 225 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19639644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639644 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E100518184/2 | 2024-04-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21978 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19640167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19640167 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142139207/3 | 2024-04-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21979 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655372 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141877744/2 | 2024-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21980 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 4007 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,720 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210233243 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19647310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647310 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E106141643/2 | 2024-04-09 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
21981 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19628175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628175 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141429635/3 | 2024-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21982 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazata, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19653181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19653181 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E300108552/2 | 2024-04-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
21983 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2007 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19647101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647101 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141753118/3 | 2024-04-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21984 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634495 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401013829/2 | 2024-04-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
21985 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2531 NADOLU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634456 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142480026/2 | 2024-04-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21986 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003037113, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19627614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627614 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141378278/2 | 2024-04-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
21987 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661249 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141832318/3 | 2024-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21988 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4553 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN21810415830, se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19679731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679731 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141610716/2 | 2024-04-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21989 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5190 DONIDO CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013364410, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681262 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E400422215/3 | 2024-04-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
21990 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19670802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19670802 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142266141/4 | 2024-04-11 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
21991 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23810526139 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19683287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19683287 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E107808981/2 | 2024-04-18 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
21992 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2302 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19708806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19708806 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E300337725/3 | 2024-04-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
21993 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4742 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664333 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142233077/2 | 2024-04-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
21994 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681633 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141497045/3 | 2024-04-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
21995 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5430 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671298 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E143032783/2 | 2024-04-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
21996 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19675487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19675487 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142269931/3 | 2024-04-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
21997 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19662831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662831 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141189010/2 | 2024-04-10 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
21998 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679049 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E143362509/2 | 2024-04-29 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
21999 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671838 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142743804/2 | 2024-04-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22000 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671388 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E142806545/3 | 2024-04-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22001 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19689100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19689100 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E401104998/2 | 2024-04-11 | 0.005154 | prosumator | 0.005154 | 0
22002 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 946 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210078406 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19673156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673156 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E110397560/1 | 2024-04-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22003 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19672716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672716 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E142632799/2 | 2024-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22004 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661215 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141383690/3 | 2024-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22005 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2464-UCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665980 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E300007459/3 | 2024-04-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22006 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810448092 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19674148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19674148 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E104057906/2 | 2024-04-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22007 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0036 | 0.4 | PTA 2333 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661449 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E131315112/3 | 2024-04-16 | 0.003473 | prosumator | 0.003473 | 0
22008 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661696 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E143172654/2 | 2024-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22009 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671205 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E401001051/2 | 2024-04-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22010 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678593 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E142502953/3 | 2024-04-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22011 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7555 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663222 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E401000612/4 | 2024-04-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
22012 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664415 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E401115664/2 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22013 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19668783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668783 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141670554/2 | 2024-04-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22014 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665369 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141955235/2 | 2024-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22015 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 8533248, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665603 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E300226294/2 | 2024-04-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22016 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19672437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672437 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E401111468/3 | 2024-04-22 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
22017 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19672461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672461 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142928775/2 | 2024-04-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22018 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19662639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662639 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142150200/1 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22019 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677965 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400142236/2 | 2024-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22020 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025934516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19711745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19711745 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141506664/3 | 2024-04-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22021 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4062 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810440508 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19668267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668267 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142792145/2 | 2024-04-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22022 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19711220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19711220 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141943502/4 | 2024-04-26 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
22023 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5308 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677428 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141836895/2 | 2024-04-22 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
22024 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19711662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19711662 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141378335/2 | 2024-04-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22025 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 646 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000029540317 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19664183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664183 | 2024-04-15 | nu | nu | nu | RO001E115369025/2 | 2024-04-15 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
22026 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 3232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19666640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19666640 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E141213322/2 | 2024-04-17 | 0.008818 | prosumator | 0.008818 | 0
22027 | Locuinta + CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 448 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810613109 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19664559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664559 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E104842111/5 | 2024-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22028 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000026532716 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19676167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676167 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142076083/3 | 2024-04-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22029 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679675 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142954875/2 | 2024-04-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22030 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664329 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142010777/2 | 2024-04-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22031 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677431 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E300862638/2 | 2024-04-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22032 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2048-CAP STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661141 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E300350528/3 | 2024-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22033 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678046 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E300848216/3 | 2024-04-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22034 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19669776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19669776 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E301210658/2 | 2024-04-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22035 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4430 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910232231 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19681578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681578 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141603897/3 | 2024-04-24 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22036 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 573 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19675057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19675057 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E300713341/4 | 2024-04-04 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
22037 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0154 | 0.4 | PTAB 4214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,058 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000023067314 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19662612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662612 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E109459019/3 | 2024-04-11 | 0.015058 | prosumator | 0.015058 | 0
22038 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19685793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685793 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E141771141/2 | 2024-04-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22039 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5430 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671571 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E143032930/2 | 2024-04-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22040 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7552 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19673207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673207 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E401052754/3 | 2024-04-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22041 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679449 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E131342987/2 | 2024-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22042 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19676528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676528 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142011431/2 | 2024-04-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22043 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671947 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400996266/2 | 2024-04-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22044 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19672024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672024 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142372138/2 | 2024-04-17 | 0.005928 | prosumator | 0.005928 | 0
22045 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1002 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19668526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668526 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E111140534/2 | 2024-04-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22046 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19676178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676178 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E300268403/3 | 2024-04-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22047 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19683620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19683620 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400339458/3 | 2024-04-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22048 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678976 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400117418/2 | 2024-04-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22049 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663134 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E401175109/2 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22050 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678805 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E300382578/5 | 2024-04-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
22051 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679056 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E142309565/2 | 2024-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22052 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19668330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668330 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E401062025/2 | 2024-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22053 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19707613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19707613 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E141968183/4 | 2024-04-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22054 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 3492 - IEPURESTI, BUBI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19713102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19713102 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E131263451/2 | 2024-04-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22055 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19685739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685739 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E143172733/3 | 2024-04-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22056 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677050 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E300558483/4 | 2024-04-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22057 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664007 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E300869073/4 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22058 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19676012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676012 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142842826/2 | 2024-04-19 | 0.003571 | prosumator | 0.003571 | 0
22059 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 885 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 603832 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19668248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668248 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E109363642/2 | 2024-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22060 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1842 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20810336749 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19670075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19670075 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E107339362/2 | 2024-04-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22061 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1093 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19662506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662506 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E100529018/2 | 2024-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22062 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19713247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19713247 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E142030038/4 | 2024-04-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22063 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5013 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665386 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E108959439/3 | 2024-04-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
22064 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20810327828 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19683860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19683860 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E103237703/2 | 2024-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22065 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19662430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662430 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E109163796/2 | 2024-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22066 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3872 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19685576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685576 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142380328/3 | 2024-04-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22067 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul aerian existent se va inlocui BMPi cu un nou BMPM-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19666997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19666997 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E101142470/2 | 2024-04-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22068 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013990010, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677724 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141374443/2 | 2024-04-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22069 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18510049227 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19702871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19702871 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E109100472/3 | 2024-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22070 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510018373, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19663816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663816 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E104933808/3 | 2024-04-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22071 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1297 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210081739 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19713287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19713287 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E110160973/3 | 2024-04-16 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
22072 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4315 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 6003887 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19664772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664772 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141210060/2 | 2024-04-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22073 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19706108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19706108 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300392175/3 | 2024-04-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22074 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19684834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19684834 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141261572/4 | 2024-04-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22075 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19682089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19682089 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E301035697/2 | 2024-04-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22076 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19674966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19674966 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E401000814/2 | 2024-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22077 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3196 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210225051 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19670715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19670715 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E107513995/2 | 2024-04-16 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
22078 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 397 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210155609 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19673733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673733 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E100952085/2 | 2024-04-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22079 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19682643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19682643 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E143116304/3 | 2024-04-17 | 0.005801 | prosumator | 0.005801 | 0
22080 | Locuinta+CEF - ANEXA5 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19671369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671369 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E110101901/2 | 2024-04-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
22081 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0804676 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681554 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E401004841/2 | 2024-04-18 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
22082 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19662153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662153 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142525442/2 | 2024-04-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22083 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665313 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E401006562/2 | 2024-04-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22084 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19672002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672002 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141912665/2 | 2024-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22085 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 803 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 1700590E se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19682501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19682501 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E109152592/2 | 2024-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22086 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21810406368 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19671560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671560 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E119529959/3 | 2024-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22087 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19670254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19670254 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400005098/2 | 2024-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22088 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681867 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141559842/2 | 2024-04-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22089 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663556 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E106138289/2 | 2024-04-03 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
22090 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671169 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142556020/2 | 2024-04-24 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22091 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661952 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142927426/3 | 2024-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22092 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTZ 3544 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000014050610 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19678745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678745 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E105172916/2 | 2024-04-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
22093 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7642 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19667048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19667048 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E143306642/2 | 2024-04-29 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
22094 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19707414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19707414 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E105760818/2 | 2024-04-04 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
22095 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025249915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19669308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19669308 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E401080159/4 | 2024-04-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
22096 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663166 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142711742/2 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22097 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665306 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E131431919/5 | 2024-04-02 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
22098 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19684752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19684752 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E300901070/3 | 2024-04-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22099 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664176 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142187884/4 | 2024-04-16 | 0.005829 | prosumator | 0.005829 | 0
22100 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671641 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E400920678/2 | 2024-04-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22101 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664820 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E131297188/4 | 2024-04-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22102 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5206 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19683602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19683602 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400255297/2 | 2024-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22103 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19665814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665814 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E100643543/2 | 2024-04-04 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
22104 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19662345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662345 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142251651/2 | 2024-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22105 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1151 PRISICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19685516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685516 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E131393275/3 | 2024-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22106 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678574 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142477819/2 | 2024-04-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22107 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19667867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19667867 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141414820/2 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22108 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19684549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19684549 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141844849/5 | 2024-04-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22109 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19710982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19710982 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142380384/4 | 2024-04-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22110 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671423 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142288673/2 | 2024-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22111 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19685531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685531 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E300593932/4 | 2024-04-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22112 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677639 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141708499/4 | 2024-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22113 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671603 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400919801/2 | 2024-04-17 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
22114 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0055 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663578 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E131313277/2 | 2024-04-16 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
22115 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19708124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19708124 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142546344/2 | 2024-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22116 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2884 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19685848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685848 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E141346420/2 | 2024-04-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22117 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033296221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681973 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142616274/3 | 2024-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22118 | CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 744 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19688624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19688624 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E108377376/2 | 2024-04-18 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
22119 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681123 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400461443/3 | 2024-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22120 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665225 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142845133/2 | 2024-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22121 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1124 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19679172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679172 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E103163385/2 | 2024-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22122 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19685029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685029 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141831902/2 | 2024-04-10 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
22123 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00387 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19676359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676359 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141381362/2 | 2024-04-19 | 0.003792 | prosumator | 0.003792 | 0
22124 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679156 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400102412/3 | 2024-04-11 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
22125 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2884 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677797 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400436883/3 | 2024-04-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
22126 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665424 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E131414055/2 | 2024-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22127 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19668326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668326 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142625599/2 | 2024-04-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22128 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 597 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000656956811 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asiguredeconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19685817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685817 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E108750269/2 | 2024-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22129 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661265 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142582524/2 | 2024-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22130 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677633 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E300086096/3 | 2024-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22131 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663780 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142110633/3 | 2024-04-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22132 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19706577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19706577 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142891831/2 | 2024-04-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22133 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19676142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676142 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141231412/2 | 2024-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22134 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19726937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726937 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142024176/2 | 2024-04-29 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22135 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19737782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737782 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142138240/2 | 2024-04-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22136 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19737939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737939 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E143292501/4 | 2024-04-24 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
22137 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19747188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747188 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E109319003/2 | 2024-04-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
22138 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728317 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400666079/2 | 2024-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22139 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19756399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19756399 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400566315/2 | 2024-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22140 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19734843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19734843 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E143336577/2 | 2024-04-12 | 0.006344 | prosumator | 0.006344 | 0
22141 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19726806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726806 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141786923/3 | 2024-04-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22142 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000828981909, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19717395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19717395 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400303189/2 | 2024-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22143 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721419 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141340200/3 | 2024-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22144 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721706 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400628178/2 | 2024-04-24 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22145 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4115 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19726486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726486 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141255351/3 | 2024-04-11 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
22146 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB 4505 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19746683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19746683 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142855099/2 | 2024-04-17 | 0.004797 | prosumator | 0.004797 | 0
22147 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19728344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728344 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142149275/1 | 2024-04-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
22148 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749461 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142309284/4 | 2024-04-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22149 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19729731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19729731 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E300997907/3 | 2024-04-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22150 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19741218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741218 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142033592/3 | 2024-04-26 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
22151 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007695 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19763891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19763891 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E100680757/2 | 2024-04-23 | 0.007539 | prosumator | 0.007539 | 0
22152 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19751888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751888 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141662588/2 | 2024-04-25 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22153 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19722823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19722823 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E143384536/2 | 2024-04-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
22154 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTS 4007 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19725279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725279 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E106141788/2 | 2024-04-03 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
22155 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02088 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19752408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752408 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401151237/2 | 2024-04-26 | 0.020281 | prosumator | 0.020281 | 0
22156 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721652 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142064282/2 | 2024-04-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22157 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1421 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752971 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E301022884/3 | 2024-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22158 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1251 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510019161 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19730151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19730151 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E108991783/2 | 2024-04-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22159 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 616 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19738366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19738366 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E131417496/3 | 2024-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22160 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19732838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19732838 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E111487279/3 | 2024-04-24 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
22161 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00352 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749283 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142410995/3 | 2024-04-19 | 0.00343 | prosumator | 0.00343 | 0
22162 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728721 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E131364059/3 | 2024-04-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22163 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749330 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141664018/3 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22164 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210245999 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19739710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739710 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E105545954/3 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22165 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19754857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19754857 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401094941/3 | 2024-04-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
22166 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2291 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810526943 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19739905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739905 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E105701194/2 | 2024-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22167 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19739949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739949 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E300899177/3 | 2024-04-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22168 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5550 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19750387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19750387 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400508434/3 | 2024-04-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22169 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4505 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748165 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142855202/4 | 2024-04-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22170 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19727054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727054 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E401039489/2 | 2024-04-11 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
22171 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760198 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E131300846/2 | 2024-04-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22172 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19751815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751815 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E100617904/2 | 2024-04-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22173 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19746212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19746212 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E100628120/2 | 2024-04-24 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
22174 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20810326196 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19741701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741701 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E103242990/2 | 2024-04-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22175 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00348 | 0.4 | PTAB 4638 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19725009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725009 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E111205435/2 | 2024-04-18 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
22176 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00609 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,967 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210232032 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728290 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E106149001/2 | 2024-04-17 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
22177 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19737699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737699 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300907133/3 | 2024-04-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22178 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19726940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726940 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400980393/4 | 2024-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22179 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19733164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19733164 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142839990/2 | 2024-04-17 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
22180 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19759709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19759709 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300885745/3 | 2024-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22181 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 149 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011975, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19757498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757498 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141285051/3 | 2024-04-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22182 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19731021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19731021 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E301003210/4 | 2024-04-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22183 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTA 7113 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19726113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726113 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E143123054/2 | 2024-04-26 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
22184 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19764998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764998 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E141399046/4 | 2024-04-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22185 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19764563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764563 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E400452016/2 | 2024-04-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22186 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19760772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760772 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E108931978/2 | 2024-04-26 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
22187 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19738038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19738038 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142149916/3 | 2024-04-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22188 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 580 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760881 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E300723601/3 | 2024-04-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22189 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19765365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765365 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142475097/5 | 2024-04-29 | 0.009054 | prosumator | 0.009054 | 0
22190 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4621 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19727639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727639 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142464736/2 | 2024-04-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22191 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1019 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760919 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E301076883/2 | 2024-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22192 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19727063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727063 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E143297483/2 | 2024-04-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22193 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4063 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000711932617 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit , care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19740355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740355 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E105394237/3 | 2024-04-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22194 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19764273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764273 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E141198841/2 | 2024-04-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22195 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1013 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752574 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E301000217/4 | 2024-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22196 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 426077, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721673 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E401050819/2 | 2024-04-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22197 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19757133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757133 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142233527/3 | 2024-04-18 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
22198 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752426 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141750115/2 | 2024-04-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
22199 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728962 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141388527/2 | 2024-04-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22200 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4062 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810439976 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19744095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19744095 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E105321013/2 | 2024-04-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22201 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2022 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810622842, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19752871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752871 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E105729981/2 | 2024-04-25 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22202 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7854 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19744954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19744954 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142400983/2 | 2024-04-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22203 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2703 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19727119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727119 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E401125003/2 | 2024-04-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22204 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4062 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22910377521 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19739887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739887 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E105322687/3 | 2024-04-24 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
22205 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19739900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739900 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E401110300/2 | 2024-04-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22206 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4058 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN18810205866 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19742870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19742870 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142370439/3 | 2024-04-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22207 | Imobil+CEF prosumator- anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0.4 | PTAB 4221 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19726358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726358 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E119559727/3 | 2024-04-04 | 0.07839 | prosumator | 0.07839 | 0
22208 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19756816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19756816 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142555377/2 | 2024-04-25 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
22209 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB NR.1821133 L OTOPENI 2 T 3487/S 367 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748359 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142855190/4 | 2024-04-17 | 0.004797 | prosumator | 0.004797 | 0
22210 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB 4594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748046 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142855134/2 | 2024-04-17 | 0.004797 | prosumator | 0.004797 | 0
22211 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5273 ZMARANDA LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19727847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727847 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142201061/1 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22212 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1469 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728045 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E301250461/3 | 2024-04-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22213 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19763823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19763823 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E108776649/2 | 2024-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22214 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesireadin invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19731637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19731637 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E142107842/2 | 2024-04-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22215 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19764156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764156 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E142235844/3 | 2024-04-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22216 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19742508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19742508 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400816919/3 | 2024-04-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22217 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19747584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747584 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142303637/3 | 2024-04-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22218 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19747586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747586 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142251561/2 | 2024-04-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22219 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752431 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E300919574/2 | 2024-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22220 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19733734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19733734 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E401133608/2 | 2024-04-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22221 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0085 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19736539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19736539 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141928606/2 | 2024-04-22 | 0.008329 | prosumator | 0.008329 | 0
22222 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19740708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740708 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142038227/2 | 2024-04-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
22223 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760818 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E131433764/3 | 2024-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22224 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19749087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749087 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E100638053/2 | 2024-04-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22225 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19736949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19736949 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E142897714/3 | 2024-04-23 | 0.005721 | prosumator | 0.005721 | 0
22226 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1055 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810496980 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19751306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751306 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E107506481/3 | 2024-04-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22227 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150295033115 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19724864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19724864 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E109080334/2 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22228 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19726834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726834 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142466299/3 | 2024-04-24 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
22229 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19726959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726959 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141995318/2 | 2024-04-18 | 0.014682 | prosumator | 0.014682 | 0
22230 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00688 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19727139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727139 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401057782/2 | 2024-04-05 | 0.006741 | prosumator | 0.006741 | 0
22231 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19727235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727235 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400031862/2 | 2024-04-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22232 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2275 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020223814 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19727877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727877 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E110001449/2 | 2024-04-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22233 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19763200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19763200 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142038755/2 | 2024-04-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22234 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760668 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141365296/2 | 2024-04-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
22235 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 2101 FRASINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721776 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E301260158/2 | 2024-04-18 | 0.009684 | prosumator | 0.009684 | 0
22236 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19747233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747233 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142348906/3 | 2024-04-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22237 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19740269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740269 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E143148905/2 | 2024-04-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22238 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410013794 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19741854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741854 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E107282448/3 | 2024-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22239 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19723151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19723151 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141877216/2 | 2024-04-26 | 0.005096 | prosumator | 0.005096 | 0
22240 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19740132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740132 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E141786798/2 | 2024-04-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22241 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19737452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737452 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142416058/2 | 2024-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22242 | LOCUINTA + CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0042 | 0.4 | PTAB 1442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19739709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739709 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300846887/2 | 2024-04-24 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
22243 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749764 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400941761/3 | 2024-04-25 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
22244 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB 4549 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748776 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142856438/3 | 2024-04-18 | 0.004797 | prosumator | 0.004797 | 0
22245 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4501 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760223 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141395446/3 | 2024-04-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22246 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19759256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19759256 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141350997/3 | 2024-04-25 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
22247 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3748 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810579626 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19741353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741353 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E105359306/3 | 2024-04-24 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
22248 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB 5018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749005 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E142893237/2 | 2024-04-30 | 0.004797 | prosumator | 0.004797 | 0
22249 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTAB 1251 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN15510001326 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19730939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19730939 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E109086734/2 | 2024-04-23 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
22250 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7308 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110072576, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19716801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19716801 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141306785/2 | 2024-04-29 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
22251 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 751 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19759895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19759895 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E100635746/2 | 2024-04-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22252 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19764575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764575 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142335126/3 | 2024-04-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22253 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19757910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757910 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E300077108/2 | 2024-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22254 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19760833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760833 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E141780860/2 | 2024-04-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22255 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19740213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740213 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142609243/2 | 2024-04-24 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
22256 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00385 | 0.4 | PTAB 5465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,772 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21810411834 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19764806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764806 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E111413380/2 | 2024-04-25 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
22257 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19739586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739586 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E108912461/2 | 2024-04-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22258 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748855 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400200703/2 | 2024-04-18 | 0.004797 | prosumator | 0.004797 | 0
22259 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTM 2104 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22210087539 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19751145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751145 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E105744775/2 | 2024-04-18 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
22260 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752187 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300086041/2 | 2024-04-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22261 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19749524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749524 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E108991930/2 | 2024-04-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22262 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PTAB 3200 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19729209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19729209 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400101444/2 | 2024-04-17 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
22263 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19719126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719126 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300121861/3 | 2024-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22264 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752711 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E401058750/2 | 2024-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22265 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4335 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN24210096707 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19753049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753049 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E119904103/5 | 2024-04-26 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
22266 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19744731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19744731 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141663680/3 | 2024-04-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22267 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19739187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739187 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142970761/2 | 2024-04-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22268 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19725746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725746 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300086760/2 | 2024-04-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22269 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19725609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725609 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300381016/2 | 2024-04-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22270 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 547 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19742233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19742233 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E101353812/2 | 2024-04-24 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
22271 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752533 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142928786/2 | 2024-04-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22272 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19755354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19755354 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E143013928/2 | 2024-04-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
22273 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19727288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727288 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E401008722/2 | 2024-04-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
22274 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19761013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19761013 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E300725849/3 | 2024-04-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22275 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00352 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19747560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747560 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142216797/2 | 2024-04-25 | 0.00344 | prosumator | 0.00344 | 0
22276 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00435 | 0.4 | PTZ 814 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087201 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19737584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737584 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E105267102/3 | 2024-04-23 | 0.004262 | prosumator | 0.004262 | 0
22277 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 452 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 7253159 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19764976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764976 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E107580292/2 | 2024-04-17 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22278 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 10196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004000887498010 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19738838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19738838 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E104857971/2 | 2024-04-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22279 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19763894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19763894 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E300899357/3 | 2024-04-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22280 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19751669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751669 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E104211751/2 | 2024-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22281 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19726284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726284 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400007999/3 | 2024-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22282 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19737643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737643 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E142188964/2 | 2024-04-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22283 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19731160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19731160 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141478426/2 | 2024-04-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
22284 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19761465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19761465 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E100012486/2 | 2024-04-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22285 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19722868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19722868 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E143384356/2 | 2024-04-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
22286 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4523 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210308489 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19715659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19715659 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141818570/2 | 2024-04-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22287 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2406 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19747587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747587 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400994680/3 | 2024-04-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22288 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 895 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000697625815 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19725505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725505 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E104676992/2 | 2024-04-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22289 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3610 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19738363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19738363 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E114888569/2 | 2024-04-24 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
22290 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2358-TABACARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19719221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719221 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E300040580/2 | 2024-04-19 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22291 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19752544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752544 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E108971736/2 | 2024-04-24 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
22292 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19725273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725273 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E131394973/2 | 2024-04-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22293 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3854 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749401 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141614732/2 | 2024-04-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22294 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19719086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719086 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300226474/3 | 2024-04-24 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22295 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810933 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142571263/2 | 2024-04-19 | 0.005096 | prosumator | 0.005096 | 0
22296 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19802688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802688 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E143201714/3 | 2024-04-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22297 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19802920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802920 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E143283275/2 | 2024-04-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22298 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7555 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799987 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E401165232/3 | 2024-04-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22299 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810460 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141231670/4 | 2024-04-19 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
22300 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810983 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141479270/3 | 2024-04-19 | 0.007653 | prosumator | 0.007653 | 0
22301 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19806609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19806609 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141812248/2 | 2024-04-18 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
22302 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19805479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805479 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142228846/3 | 2024-04-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22303 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19802114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802114 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141566097/3 | 2024-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22304 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00791 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19806107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19806107 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141414943/4 | 2024-04-29 | 0.007742 | prosumator | 0.007742 | 0
22305 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014875 | 0.4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19896134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896134 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142854559/3 | 2024-04-29 | 0.014478 | prosumator | 0.014478 | 0
22306 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01836 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19901893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901893 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E143199787/2 | 2024-04-30 | 0.017933 | prosumator | 0.017933 | 0
22307 | IMOBIL+CEF-Prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 POLLO-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5551*/1250 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19032305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19032305 | 2024-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142430964/2 | 2024-04-12 | 0.3919 | prosumator | 0.3919 | 0
22308 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022613914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19034002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19034002 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E400880167/4 | 2024-04-02 | 0.02152 | prosumator | 0.02152 | 0
22309 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 1346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19776269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776269 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E100562880/3 | 2024-04-23 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
22310 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19789915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19789915 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142040196/2 | 2024-04-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22311 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781859 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142079187/2 | 2024-04-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22312 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19793641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19793641 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E143384165/2 | 2024-04-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22313 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19770045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19770045 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142700302/3 | 2024-04-29 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22314 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000733253622, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788837 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E143191789/2 | 2024-04-17 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22315 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19772366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772366 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E109388605/2 | 2024-04-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22316 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19775397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775397 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400118666/2 | 2024-04-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22317 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780749 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E301214618/2 | 2024-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22318 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788076 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142694898/2 | 2024-04-18 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
22319 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01815 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788082 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142952930/6 | 2024-04-18 | 0.017786 | prosumator | 0.017786 | 0
22320 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769670 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E131351178/2 | 2024-04-29 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
22321 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTAB 2018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769708 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E300043156/2 | 2024-04-29 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
22322 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769719 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E301056038/2 | 2024-04-28 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
22323 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3301 TROITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769731 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E131415348/2 | 2024-04-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22324 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17510031902 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19769984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769984 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E108746130/2 | 2024-04-25 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22325 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000694742215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790669 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141877812/2 | 2024-04-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22326 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766236 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142877565/3 | 2024-04-16 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
22327 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3414 - SAT SCHITU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19772205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772205 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E131438196/2 | 2024-04-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22328 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 392 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0040017286 se va inlocu cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19795966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19795966 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E102045484/3 | 2024-04-17 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
22329 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788757 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400113953/3 | 2024-04-18 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
22330 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788675 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141898905/2 | 2024-04-29 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
22331 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19772441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772441 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E142099785/2 | 2024-04-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22332 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000649172311, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769748 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E131304985/2 | 2024-04-29 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
22333 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19774868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774868 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E300022041/2 | 2024-04-30 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
22334 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769789 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E301036542/2 | 2024-04-29 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
22335 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4257 | LEA jt stradal alimentata din PTZ 4257; ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810444454, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectiela supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19774349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774349 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E104890114/2 | 2024-04-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22336 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 958 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19780695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780695 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E101552970/2 | 2024-04-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
22337 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19775952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775952 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E400928294/3 | 2024-04-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22338 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19772172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772172 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E142867351/2 | 2024-04-30 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
22339 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780719 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142544285/2 | 2024-04-17 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22340 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19770018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19770018 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E108728444/3 | 2024-04-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22341 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTAB 4533 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810443375 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19774816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774816 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E108178522/2 | 2024-04-26 | 0.005829 | prosumator | 0.005829 | 0
22342 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1748 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210026446 se va se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19778233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19778233 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E110116839/4 | 2024-04-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22343 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781222 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E141603392/3 | 2024-04-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22344 | cef+locuinta + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19792379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792379 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142263395/2 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22345 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004000900253311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790760 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400309747/2 | 2024-04-18 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
22346 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19767116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767116 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E141452406/2 | 2024-04-17 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
22347 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTS 1082 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19788673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788673 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E100332155/2 | 2024-04-29 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
22348 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 1249 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0072696 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19776129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776129 | 2024-04-26 | nu | nu | nu | RO001E105463144/3 | 2024-04-26 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
22349 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0077 | 0.4 | PTS 268 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19790064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790064 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E100502772/2 | 2024-04-28 | 0.007544 | prosumator | 0.007544 | 0
22350 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19776024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776024 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E100495919/2 | 2024-04-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22351 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1418 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19769982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769982 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E104499580/3 | 2024-04-30 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
22352 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788578 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141343146/2 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22353 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788429 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400127385/2 | 2024-04-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22354 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19782009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19782009 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142234720/4 | 2024-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22355 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871159 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E301084321/4 | 2024-04-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22356 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009605 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867383 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142818997/2 | 2024-04-28 | 0.009403 | prosumator | 0.009403 | 0
22357 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276501915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 11322605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322605 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400944573/2 | 2024-04-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22358 | Locuinta+CEF-Prosumator -Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13758273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13758273 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141230725/2 | 2024-04-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
22359 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 15387859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15387859 | 2024-04-15 | nu | nu | nu | RO001E401036880/3 | 2024-04-15 | 0.005338 | prosumator | 0.005338 | 0
22360 | IMOBIL+CEF-Prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.077 | 0.4 | PTAB 7721 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria 17G14570110075727 se va programa: ·,,conform puterilor solicitate; ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Putere de consum: 262 kW; Putere de productie declarata: 77 kW; Putere invertor: 1x50kW + 1x30kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF: ·,,140 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>55 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 17533979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533979 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141275847/2 | 2024-04-11 | 0.07545 | prosumator | 0.07545 | 0
22361 | IMOBIL+CEF-Prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.13 | 0.4 | PTAB 7786 FRF HOTEL | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria 21G14570110105209 se va programa: ·,,conform puterilor solicitate; ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Putere de consum: 375 kW; Putere de productie declarata: 132 kW; Putere invertor: 2x50kW + 1x30kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF: ·,,180 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>55 kW; ·,,60 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>55 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 17534485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17534485 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141743162/2 | 2024-04-11 | 0.12739 | prosumator | 0.12739 | 0
22362 | IMOBIL+CEF-prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.16 | 20 | A20 OXIGEN-CHITILA IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria 14G10290402787289 se va programa: ·,,conform puterilor solicitate; ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Putere de consum: 225 kW; Putere de productie declarata: 166,98 kW; Putere invertor: 2x50kW + 2x30kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF: ·,,198 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>41 kW; ·,,156 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>55 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 17533672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533672 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E401156625/2 | 2024-04-11 | 0.15679 | prosumator | 0.15679 | 0
22363 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2198 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210285143, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19627214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627214 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E105548564/2 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22364 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19627180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627180 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E104840973/2 | 2024-04-11 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
22365 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20910193606 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19765778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765778 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E103232269/2 | 2024-04-25 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
22366 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19765902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765902 | 2024-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142702427/2 | 2024-04-28 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
22367 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679911 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141996511/3 | 2024-04-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22368 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4854 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210017133 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19279520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279520 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E119400586/3 | 2024-04-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22369 | Spatiu comercial + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTZ 7076 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18253256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18253256 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142697701/3 | 2024-04-19 | 0.06066 | prosumator | 0.06066 | 0
22370 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110055608 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18257419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18257419 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141627444/2 | 2024-04-25 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
22371 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18491532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491532 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E100689677/2 | 2024-04-24 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
22372 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18493475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493475 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142603168/3 | 2024-04-09 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
22373 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18616973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18616973 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400585833/4 | 2024-04-19 | 0.01067 | prosumator | 0.01067 | 0
22374 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033034721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18581157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18581157 | 2024-04-01 | nu | nu | nu | RO001E142888602/2 | 2024-04-01 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
22375 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01517 | 0,4 | PTA 7463 | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTA 7463 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 19m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016.Contorul monofazat cu seria UAEEEDN19910089302 se va demonta si preda catre UT ILFOV. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430lei. Dupa executarea bransamentului se vor utiliza instalatiile noi, iar contorul electronic inteligent trifazat ce va fi montat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energieielectrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.NOTA: Se are in vedere montarea unei cutii de distributie stradale, prin grija si cheltuiala E-Disitribtuie Muntenia SA, pentru preluarea coborarilor existente din stalpul SE4 existent. Montarea CS-ului se va corela cu lucrarea de bransare la energie electrica.NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N).- Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (douacleme).- Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata.- La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respectatehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 17253210 | 2023-04-25 | 17253210 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014857
22376 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00906 | 0,4 | PTAB 2185 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17482048 | 2023-12-22 | 17482048 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008829
22377 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 16A cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18074855 | 2024-01-08 | 18074855 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E401112357/4 | 2024-11-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22378 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.021294 | 0,4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=25A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,29 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18463576 | 2024-02-28 | 18463576 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E100571565/4 | 2024-06-07 | 0.02129 | prosumator | 0.02129 | 0
22379 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7223 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18481246 | 2024-02-26 | 18481246 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400766643/3 | 2024-04-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
22380 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015345 | 0,4 | PTZ 450 | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat trifazat de 20A cu unul nou de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18657846 | 2023-12-12 | 18657846 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E105329280/4 | 2024-06-11 | 0.014938 | prosumator | 0.014938 | 0
22381 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2848 IT STR UNGURENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748249 | 2024-01-16 | 18748249 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400443678/3 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22382 | Locuinta + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 647 | Bransament electric trifazat nou alimentat din LEA JT aferenta PTA conf. lucrari intarire folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126RO-3x25+16c L=30m pozat pe stalp in tub din PVC cu Ø 40 mm si manson termocontractabil, canalizatie tip A zona pamant L=13 m + foraj nedirijat L=4m protejat in tub flexibil Ø75 mm cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, montat pe pe domeniul public, la limita de proprietate GPS 44.173766, 26.140837. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA JT este 2430 lei. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767448 | 2023-12-28 | 18767448 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300560712/5 | 2024-06-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22383 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3342 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A . | Retele Electrice Muntenia SA | 18817628 | 2024-01-14 | 18817628 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E141661329/4 | 2024-06-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
22384 | CEF+Depozit Mega Image-Fara injectie in retea | Fotovoltaic | ILFOV | 1.4 | 20 | S20 COSMOPOLIS 1-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contoarele se vor programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Din totalul de 1.4 MW se vor debita 0,9 MW in RO001E141978858 iar 0,5 MW in RO001E143088122. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18866174 | 2024-01-12 | 18866174 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141978858/3 | 2024-05-13 | 0 | prosumator | 0 | 0
22385 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 3622 - DRUMURI MIHAILESTI | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTA 3622 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 14m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Nota : Contorul cu seria UAEEEDN20910235083 se va demonta iar BMPM-ul existent va fi dezafectat de catre UT Giurgiu. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19062806 | 2024-02-15 | 19062806 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0195
22386 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19068516 | 2024-02-05 | 19068516 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141193745/2 | 2024-11-01 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
22387 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7676 | Se va folosi bransamentul existent iar BMPT-ul existent se va inlocui cu un BMPT ( I = 32 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, cu sistem montaj ingropat in beton si in care se va monta un contor trifazat direct. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a BMPT-ului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19153878 | 2024-03-01 | 19153878 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004845
22388 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2604 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19147459 | 2024-02-02 | 19147459 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E109210160/2 | 2024-10-08 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
22389 | APA CANAL ILFOV+CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.306 | 20 | A20 CRETESTI-COPACENI IF | Clientul este alimentat din L 20KV CRETESTI PTA 20992 / 250 kVA , cu delimitare la SEPARATOR aferent PTA 20992 / 250 kVA si masura JT. Lucrari pe tarif de racordare: Conform ord. ANRE . 4/2023 <(>,<)> solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: Se va dezafecta masura existenta si se va monta un BMPT semidirect cu Ir=500 A amplasat langa PTA 20992<(>,<)> tip FT- 257_MAT<(>,<)> echipat cu intrerupator de 500 A si ansamblu TC 300/5 A. -Bmpt-ul 500A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 300/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=500 A NOTA:In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A<(>,<)> tip Retele Electrice Muntenia<(>,<)> de masurare a energiei electrice produse de centrala<(>,<)> inclusiv sistemul de comunicatieaferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Lucrari in afara tarifului de racordare : Se propune: -inlocuirea transformatorul aferent PTA 20992/250 kVA cu transformator conform puterii solicitate , respectiv 400kVA amplasat pe doi stalpi conform ?PE 101-85? -Se va proiectat o cutie de distributie din rasina sintetica pentru PTA, tip DY 3108 , echipata cu intrerupator de joasa tensiune tetrapolar Ima=630 A<(>,<)> tip DY 3101 <(>,<)> montata pe un stalp de sustinere al PTA- ului existent . Legatura dintre transformator si cutia dedistributie se va realiza cu cablu 4x(1x240) mmp <(>,<)> tip DC 4141RO ,L =4x10 m . -Din intrerupator nou proiectat se va poza un cablu 2(3x150+95N) DC4146 <(>,<)> in lungime de 5m . Nota : Se vor aplica corectii de tarif pentru pierderii retea MT aferenta abonat 3x50mmp OL-AL in lungime de 10m si in trafo 400kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 19183927 | 2024-02-23 | 19183927 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400870560/2 | 2024-08-14 | 0.29918 | prosumator | 0.29918 | 0
22390 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent (25A), cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19182359 | 2024-02-22 | 19182359 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E401042832/3 | 2024-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22391 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 749 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT, contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19069802 | 2024-03-25 | 19069802 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E108184743/2 | 2024-06-20 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
22392 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va pastra disjunctorul Ir=63 A din BMPT-ul existent, iar contorul nou se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19194349 | 2024-03-01 | 19194349 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142140984/1 | 2024-11-13 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
22393 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4233 | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se va executa coloana trifazata noua din FDCP existent, cu montare BMPT-20A, PAFS pe fundatie de beton, tip FT 133 MAT ed. 05, echipat conform FT 124MAT ed. 04, amplasat langa FDCP existent. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea monofazata existenta in FDCP. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19180892 | 2024-02-22 | 19180892 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E142968735/4 | 2024-08-08 | 0.007802 | prosumator | 0.007802 | 0
22394 | Centru comercial+CEF -FARA EVACUARE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.85 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Solutie propusa: Sectia de bara 2 L20kV SAFTICA ? PC 7867* Se vor utiliza instalatiile electrice existente conf ATR: 01149010/24.10.2017; CTE 46/21.15.2018; PVR 120/04.10.2019 si modificate prin ATR: 05742685/21.02.2020 ? modificare tehnica/ administrativa a locului de consum fara spor de putere ( diminuare) PC 7867* este racordat din L20kV SAFTICA si L20kV MAGURA, masurarea energiei electrice se realizeaza printr-un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect prin intermediul a doua transformatoare de curent TC=50/5A si transformatoare de tensiune TT=20/0,1kV prin care se va conecta CEF cu o Pinstalata=850kW si PinjectatRED= 0kW. (Conform formularelor depuse). POD: RO001E400896917 Puterea maxim simultan absorbita: 1398 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 19192121 | 2024-03-08 | 19192121 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E400896917/4 | 2024-06-17 | 0 | prosumator | 0 | 0
22395 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0126 | 0,4 | PTZ 2532 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, mentionata mai sus, cu modificarea precizata. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19192365 | 2024-03-04 | 19192365 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E103768915/2 | 2024-04-09 | 0.012342 | prosumator | 0.012342 | 0
22396 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09982 | 0,4 | PTZ 1005 | Desfiintare nisa imobil existenta si inlocuirea acesteia cu o cutie (CS) tip DS 4522 RO, echipata cu sir de cleme de 240 mmp tip GSCC025, care se va monta langa perete imobil, in locul nisei existente. Se vor prelua in CS proiectata cablurile JT existente in nisa. Pozare cablu JT nou 3x150+95N tip GSC001 din CS proiectata in locul nisei imobilului pana la un BMPT semidirect tip FT 257 MAT (lungime cablu aprox. 8m), care se va monta langa peretele imobilului langa CS, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. BMPTS se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentr instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va monta in BMPT semidirect proiectat un contor inteligent trifazat nou in montaj semidirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea trifazata existenta. | Retele Electrice Muntenia SA | 19201961 | 2024-03-01 | 19201961 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E108922754/2 | 2025-01-23 | 0.097774 | prosumator | 0.097774 | 0
22397 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7445 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205763 | 2024-03-01 | 19205763 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141589575/3 | 2024-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22398 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul aerian trifazat existent se va inlocui BMPT-ul vechi cu un nou BMPT-40A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 19187666 | 2024-02-23 | 19187666 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E100700558/3 | 2024-12-20 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
22399 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00966 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19207646 | 2024-03-07 | 19207646 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141499003/4 | 2024-06-07 | 0.009457 | prosumator | 0.009457 | 0
22400 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3748 | ,,Pentru realizarea sporului de putere este necesara inlocuirea in BMPT existent a intrerupatorului automat existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN212100000221, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19221867 | 2024-03-01 | 19221867 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E108914834/3 | 2024-07-24 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
22401 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0,23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19235656 | 2024-03-07 | 19235656 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400477507/3 | 2024-08-30 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
22402 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,23 | PTAB 1258 | Inlocuire siguranta monofazata 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50A. Se va programa contorul inteligent din BMPM conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, mentionata mai sus, cu modificarea precizata. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19219451 | 2024-02-28 | 19219451 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E104844720/2 | 2024-06-04 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
22403 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3870 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250747 | 2024-02-29 | 19250747 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141339950/3 | 2024-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22404 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19250309 | 2024-03-04 | 19250309 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400459002/4 | 2024-04-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22405 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224644 | 2024-02-29 | 19224644 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400991845/3 | 2024-04-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22406 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017985 | 0,4 | PTZ 3333 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul aerian trifazat existent se va inlocui BMP-ul vechi cu un nou BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19249638 | 2024-03-01 | 19249638 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E100956955/2 | 2024-10-02 | 0.017985 | prosumator | 0.017985 | 0
22407 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 5192 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate, se va utiliza disjunctorul existent, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19216467 | 2024-02-28 | 19216467 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E400372220/3 | 2024-06-21 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
22408 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4383 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata . In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19251655 | 2024-03-07 | 19251655 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141795585/3 | 2024-11-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22409 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19239081 | 2024-03-07 | 19239081 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E401056220/4 | 2024-04-17 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
22410 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0,4 | PTS 20 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea mutarii blocului de masura la limita de proprietate conform solicitarii beneficiarul sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul subteran derivatie existent (2m proprietate pamant) se va monta un BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta Firida de Bransament, BMP existent, iar masura se va prelua in BMPT proiectat. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurareaenergiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19261886 | 2024-02-26 | 19261886 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E109300564/4 | 2024-04-10 | 0.00945 | prosumator | 0.00945 | 0
22411 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19314043 | 2024-03-07 | 19314043 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142430098/2 | 2024-04-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22412 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 1000 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19312211 | 2024-03-07 | 19312211 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142361136/3 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22413 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 1000 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316689 | 2024-03-07 | 19316689 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E143045305/2 | 2024-06-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22414 | Locuinta+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00828 | 0,4 | PTA 628 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19310717 | 2024-03-08 | 19310717 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E300555479/2 | 2024-06-04 | 0.008113 | prosumator | 0.008113 | 0
22415 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3494 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19334840 | 2024-03-01 | 19334840 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E401052013/3 | 2024-06-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22416 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTA 7552 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata . | Retele Electrice Muntenia SA | 19330283 | 2024-03-19 | 19330283 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01068
22417 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007735 | 0,4 | PTAB 3024 | ... ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente in care se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat IR=40A<(>,<)> iar contorul se va reprograma pentru cu dublu sens, pentru noua putere avizata (Pa=8kw) astfel incat sa masoare energia electrictrica absorbita/evacuata din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19289634 | 2024-03-28 | 19289634 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400997650/2 | 2024-06-06 | 0.00756 | prosumator | 0.00756 | 0
22418 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 876 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui BMPT metalic existent cu un nou BMPT-40A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la subsol, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. BMPT proiectat va fi prevazut cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 150 mmp, tip GSCC025/02, matricola 160053 pentru a putea fi preluata coloana de alimentare existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentaredin reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19325787 | 2024-03-06 | 19325787 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E108642742/3 | 2024-08-08 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
22419 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 819 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 25 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19318615 | 2024-03-06 | 19318615 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E109023005/3 | 2024-04-16 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
22420 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01066 | 0,23 | PTZ 2861 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19324666 | 2024-03-08 | 19324666 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E102900024/2 | 2024-05-29 | 0.010347 | prosumator | 0.010347 | 0
22421 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2180 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea lucrarii de spor de putere. Contorul seria UFEUEDN22210044472 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. AEE spor de putere se va realiza prin inlocuire protectii tetrapolare 20A cu 40A in BMPT existent | Retele Electrice Muntenia SA | 19318612 | 2024-03-04 | 19318612 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E114912703/3 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22422 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0,23 | PTA 2271 COM JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337046 | 2024-03-21 | 19337046 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E400941592/2 | 2024-04-23 | 0.008113 | prosumator | 0.008113 | 0
22423 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,23 | PTZ 668 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu reprogramarea contorului inteligent pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprogama contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19317162 | 2024-03-11 | 19317162 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E104302000/2 | 2024-04-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
22424 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.015 | 0,4 | PTAB 3772 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19327322 | 2024-02-29 | 19327322 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142273059/2 | 2024-06-04 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
22425 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2543 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Instalatia de producere se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352451 | 2024-03-13 | 19352451 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E119498976/3 | 2024-07-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
22426 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19345868 | 2024-03-12 | 19345868 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E400771403/2 | 2024-08-01 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
22427 | Locuinta +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19350112 | 2024-03-08 | 19350112 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400588881/3 | 2024-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22428 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 2343 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu reprogramarea contorului inteligent pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprogama contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19346984 | 2024-03-13 | 19346984 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E110854221/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22429 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7092 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului se va monta, din stalpul SE4 existent , un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L=14 m (sapatura pamant - 2 m, coborare pe stalp+legaturi- 12m), pana la un BMPT 25A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: -Se va dezafecta bransamentul monofazat si se va demonta contorul monofazat existent cu seria :UAEEEDN19810248177 la receptia lucrarii. -Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352978 | 2024-03-19 | 19352978 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E400616838/3 | 2024-08-19 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
22430 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19344997 | 2024-02-29 | 19344997 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E142370653/2 | 2024-07-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22431 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375568 | 2024-03-19 | 19375568 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400060561/2 | 2024-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22432 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 1000 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19380498 | 2024-03-07 | 19380498 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142810539/2 | 2024-04-10 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
22433 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19364607 | 2024-03-11 | 19364607 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E105323521/2 | 2024-04-18 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22434 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01659 | 0,4 | PTA 7018 MOARA VLASIEI | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19387028 | 2024-03-19 | 19387028 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400666833/4 | 2024-06-07 | 0.016257 | prosumator | 0.016257 | 0
22435 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1346 | Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui BMP-32A cu un nou BMPM-40A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distri | Retele Electrice Muntenia SA | 19348049 | 2024-03-12 | 19348049 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E100659225/3 | 2024-06-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22436 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent(20A), cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19348438 | 2024-03-13 | 19348438 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142452878/3 | 2024-06-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22437 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19376176 | 2024-03-13 | 19376176 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141852062/3 | 2024-05-30 | 0.008818 | prosumator | 0.008818 | 0
22438 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=25kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19342532 | 2024-03-12 | 19342532 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
22439 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5235 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS: 09674073, in care se va modifica disjuctorul existent cu un disjunctor monofazar Ir=50A, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19493635 | 2024-03-20 | 19493635 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143098684/3 | 2024-10-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22440 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20A existent cu disjunctor monofazat Ima=32A . Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19420853 | 2024-03-19 | 19420853 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142969714/3 | 2024-11-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22441 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19410172 | 2024-03-14 | 19410172 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142633060/3 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22442 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5227 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19501572 | 2024-03-22 | 19501572 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142445296/3 | 2025-01-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22443 | cef-non-afm | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19477243 | 2024-03-20 | 19477243 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E143038778/2 | 2024-07-01 | 0.01616 | prosumator | 0.01616 | 0
22444 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19466263 | 2024-03-19 | 19466263 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400592921/3 | 2024-04-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22445 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0,4 | PTZ 1765 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele operatii: Se va inlocui intreruptorul tetrapolar Ia = 20A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia = 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19412584 | 2024-03-19 | 19412584 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00772
22446 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7072 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19494516 | 2024-03-20 | 19494516 | 2024-04-18 | nu | Avand in vedere incarcarea postului (134%) se prop 7072/250kVa in PTAB de 630kVA pentru a putea permite satisfacerea viitoarelor necesitati ale clientilor existenti si ale celor ce se vor racorda, cat si asigurarea calitatii energiei electrice pentru consumatori. Termenul pentru realizarea lucrarii este de 730 de zile. Valoarea lucrariilor de intarire este de 300000 de lei fara TVA. | nu | RO001E141704158/2 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22447 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4145 | Sporul de putere de la 3 la 5 kw,se va acorda din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010012628011 , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19502269 | 2024-03-20 | 19502269 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141547489/2 | 2024-04-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22448 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4145 | Sporul de putere se va acorda din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529441 | 2024-03-20 | 19529441 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141547579/2 | 2024-04-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22449 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521184 | 2024-03-20 | 19521184 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142086152/2 | 2024-04-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22450 | Locuinta+CEF stocare Anexa1 DUMITRU Costinel | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PCZ 3452* | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511682 | 2024-03-14 | 19511682 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400172565/3 | 2024-07-01 | 0.02643 | prosumator | 0.02643 | 0
22451 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0,4 | PTAB 5407 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6 ,010kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19538086 | 2024-03-26 | 19538086 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142266758/2 | 2024-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22452 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui intrerutorul din FDCP 4M, cu unul avand I=25A. iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19512283 | 2024-03-20 | 19512283 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143023200/2 | 2024-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22453 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537083 | 2024-03-27 | 19537083 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400969435/4 | 2024-06-11 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
22454 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 2034 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19505468 | 2024-03-20 | 19505468 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E111198447/2 | 2024-05-24 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22455 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele operatii: Se va inlocui contorul cu unul inteligent trifazat, programat pentru puterea absorbita de Pa = 15kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT, contorul inteligent trifazat nou se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537012 | 2024-03-27 | 19537012 | 2024-04-19 | nu | nu | nu | RO001E109385400/3 | 2024-04-19 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
22456 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTAB 7176 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511105 | 2024-03-21 | 19511105 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E143320514/2 | 2024-05-22 | 0.01563 | prosumator | 0.01563 | 0
22457 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01692 | 0,4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=32A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19542386 | 2024-03-27 | 19542386 | 2024-04-30 | nu | nu | nu | RO001E401068403/3 | 2024-04-30 | 0.016581 | prosumator | 0.016581 | 0
22458 | Garaj+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538415 | 2024-03-27 | 19538415 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E131416518/3 | 2024-06-21 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
22459 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 115 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se va inlocui BMP-32A matuit cu BMPfix-40A echipat conform FT124 MAT ed. 04, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19590311 | 2024-03-27 | 19590311 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E109060466/2 | 2024-10-21 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
22460 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5498 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in: inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19544430 | 2024-03-25 | 19544430 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E142959207/2 | 2024-04-23 | 0.00573 | prosumator | 0.00573 | 0
22461 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19593685 | 2024-03-13 | 19593685 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142532035/2 | 2024-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22462 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PCZ 442 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19595045 | 2024-03-29 | 19595045 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E301245465/3 | 2024-05-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22463 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Bransament trifazat subteran alimentat din CS existenta aferenta PTAB 3168 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=7m) pana la un BMPT 50A .BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMPT-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. Vechiul contor se va demonta si preda la UT Ilfov. | Retele Electrice Muntenia SA | 19043417 | 2024-02-08 | 19043417 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142562094/6 | 2024-06-14 | 0.0215 | prosumator | 0.0215 | 0
22464 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 2 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | Conform aviz CTE nr. 21/3/20.03.2023, faza studiu de solutie si anume: Lucrari pe tarif de racordare - sectionarea LES(LEA) 20kV Petrachioaia existenta, intre intre T7905 si T7805 (la intersectia DE cu strada Busuiocului) si mansonarea cu LES 20kV nou proiectata cu cablu 2x Al 3x(1x185) mmp, cu izolatie XLPE in lungime de 2x100m pozat in tub de protective pe toata lungimea; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in apropierea punctului de racord Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Dascalu cu: ? 2 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ?,, o celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata decomunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar.Contorul va fi pus la dispozitie de catre operator. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. p ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 620m ? 2 posturi de 1000kVA; 20 / 0,4kV de transformare din incinta CEF dascalu ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 10404195 | 2023-04-27 | 10404195 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.925
22465 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.99914 | 20 | S20 T4329B1-RAZOARE CEL 8 BUC | Conform solutiei de racordare stabilita in studiul de solutie 3/2023, avizat cu aviz CTE nr.19/2/10.03.2023 : modificare loc consum existent AFI COTROCENI in loc de consum si producere prin evacuarea energiei eletrice produse de centrala fotovoltaica pe aceeasi cale de consum si anume folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC4329. LUCRARILE PE TARIF DE RACORDARE Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC4329 se vor monta urmatoarele echipamente: - Unitate de procesare Dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006, in locul celei existente pentru 8 aparate. Cutia UP 2020 Lite va fi fixata in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. TSA va fi alimentat din instalatie utilizator. LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în posturile de transformare PT1 trafo T2, PT2 trafo T5, PT2 trafo T6, PT3 trafo T7 aferente PC 4329. In fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activate functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII In fiecare TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A pe perioada de probe. De la fiecare analizor instalat in TE CEF-uri se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PT1. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4329, vom folosi ie?irile analogice 4- 20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PT1 utilizator pe fiecare DG se vor monta 3TC 500/5, cls. 0,2s, 30VA, iar pe sectia de bara aferente 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3/5A, clasa de exactitate masura 0,2, putere 30VA, clasa de exactitate protectie 3P, putere 50VA. Prin intermediul acestor transformatoare de curent si tensiune, pe fiecare sectie de bare aferenta PT1, se va racorda cate un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare calitate energiei produse la 20kV pe perioada de probe. S-a prevazut si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA EDM informatia de tensiune si frecventa 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prevazut cu interfata RS485, prin intermediul careia se va face transmiterea informatiei de tensiune catre un PLC, montat intr-un dulap langa PC4329. Din PLC se va transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA valorile de U si f catre UP nou prevazuta. Traductorii si analizoarele vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PT1. Se vor transmite urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere reactiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta in PC 4329. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | Retele Electrice Muntenia SA | 11848644 | 2023-03-23 | 11848644 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.97912
22466 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:, iar contorul se va reprograma pentru cu dublu sens, pentru noua putere avizata astfel incat sa masoare energia electrictrica absorbita/evacuata din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 10530715 | 2024-03-05 | 10530715 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E401001332/4 | 2024-08-07 | 0.012731 | prosumator | 0.012731 | 0
22467 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4002 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele operatii: Se va inlocui intreruptorul bipolar Ia = 25A cu un nou intreruptor bipolar cu Ia= 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19504103 | 2024-03-19 | 19504103 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E141769968/2 | 2024-07-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
22468 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02372 | 0,4 | PTA 2101 FRASINU | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Bransament electric trifazat nou alimentat din LEA JT (conform lucrari intarire retea JT), folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126RO-3x25+16c L=19m pozat pe stalp in tub din PVC cu Ø 40 mm si manson termocontractabil, canalizatie tip A zona pamant L=1 m protejat in tub flexibil Ø50 mm cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=50A, montat pe pe domeniul public, la limita de proprietate GPS 44.026975, 26.022279. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Sporul de putere este conditionat de finalizarea lucrarilor de intarire. | Retele Electrice Muntenia SA | 18000420 | 2023-09-19 | 18000420 | 2025-01-27 | nu | Pentru puterea solicitata se impun urmatoarele luc Muntenia SA, in amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii(conf.Ordin 74/2014) dupa cum urmeaza: Lucrari de intarire: -montare stalp nou 10E cu instalatie de punere la Dornei la intersectie cu strada principala pentru intinderea retelei nou montate. -inlocuirea tronsonului de retea electrica de joasa tensiune existenta conductoare neizolate monofazata cu cablu nou 3x70+54,6 N mmp GSCC009 REV.01 in lungime de 360 m pe stalpi existenti SE4 si unul nou 10E pe domeniul public; In descrierea lucrarilor de intarire din ATR 09036531/31.12.2021 a fost propus sa se inlocuiasca reteaua electrica de distributie pe o lungime de 210 m, dar in avizarea CTE a fost propus de catre UO Giurgiu sa se inlocuiasca reteaua pana la PTA 2101 pentru a imbunatati continuitatea in alementare a clientilor (RED JT de pe DN 41 este alimentata din PTA 2035). Deasemeni, din punct de vedere SSM trebuie demontate de pe stalpii existenti reteaua cu conductoare neizolate. -pe cei doi stalpi de intindere SE11 se va monta cate o cutie din rasina sintetica DS4549 echipata cu clema de sectionare DS4533 pentru posibilitatea sectionarii retelei JT si alimentarii in caz de defect din LEA aferenta PTA 2035. -preluare 11 clienti existenti pe noua retea aeriana 3x70+54,6N. -demontare retea monofazata conductoare neizolate L=350 m. -o data cu demontarea retelei de distributie conductoare neizolate nul comun cu reteaua de iluminat public este necesara montare cablu nou 4x16 mmp DC4183 pentru iluminat public pe lungime de 350 m. Aceste lucrari de intarire au mai fost prevazute si pentru cererea de racordare ATR GEANINA-GEORGIANA GHEORGHISOR 09036531 / 31.12.2021 ce are incheiat contract de racordare. | nu | RO001E300235711/4 | 2025-01-27 | 0.023245 | prosumator | 0.023245 | 0
22469 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 2343 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu reprogramarea contorului inteligent pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprogama contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339305 | 2024-03-18 | 19339305 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E110854197/3 | 2024-06-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22470 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 7755 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va inlocui disjunctorul existent din separator cu un disjunctor Ir=63 A nou In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18162044 | 2024-02-21 | 18162044 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014695
22471 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0171 | 0,4 | PTZ 3544 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se executa din LEA JT stradal, bransament subteran trifazat nou prin cablu 3x25+16C (2m trotuar), cu BMPT-40A, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, amplasat pe gardul de beton. Se va pastra distanta normata fata de celelalte utilitati. Se vor monta doua cleme de racord pe conductorul de nul din LEA JT. Dupa PIF se va demonta alimentarea aeriana existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In BMPT proiectat proiectat se inlocui contorul seria: UAEEEDN23810517870, cu un contor trifazat direct inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18423127 | 2023-10-24 | 18423127 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E108754678/3 | 2024-11-06 | 0.016748 | prosumator | 0.016748 | 0
22472 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTA 2193-PUT | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18795847 | 2023-12-22 | 18795847 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E131269929/4 | 2024-03-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22473 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 120 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19163281 | 2024-02-08 | 19163281 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E131298000/4 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22474 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1136 TANTAVA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205287 | 2024-02-29 | 19205287 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E301257198/3 | 2024-03-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22475 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7865 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Putere de productie declarata. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 14 panouri fotovoltaice .Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19262842 | 2024-03-07 | 19262842 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142899772/2 | 2024-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22476 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4002 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810431741, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19248330 | 2024-03-01 | 19248330 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141769980/2 | 2024-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22477 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 5550 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19259636 | 2024-03-07 | 19259636 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400512563/2 | 2024-04-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22478 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338278 | 2024-03-12 | 19338278 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141798724/4 | 2024-03-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22479 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 3655 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19337037 | 2024-03-11 | 19337037 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108885404/2 | 2024-03-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22480 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0111 | 0,4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: contorul inteligent trifazat de tip ?Smart meter? se va reprograma pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323169 | 2024-03-06 | 19323169 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141524934/3 | 2024-03-28 | 0.0111 | prosumator | 0.0111 | 0
22481 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7812 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; | Retele Electrice Muntenia SA | 19378663 | 2024-03-12 | 19378663 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142615273/3 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22482 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2425 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19354591 | 2024-03-14 | 19354591 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400505442/2 | 2024-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22483 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19505633 | 2024-03-19 | 19505633 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401028960/3 | 2024-04-03 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
22484 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5217 BDY CAPITAL INVEST | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538298 | 2024-03-19 | 19538298 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141358221/4 | 2024-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22485 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1023 BOL. VALE | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTA 1023 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 20m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19104111 | 2024-02-23 | 19104111 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E131467738/1 | 2024-07-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22486 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17433159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433159 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E401069303/2 | 2024-03-11 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
22487 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729990722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18034299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034299 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143098831/3 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22488 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18869446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18869446 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141388842/2 | 2024-03-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22489 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.003 | 0.4 | PTAB 5089 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000711006417 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina<(>,<)> protectie la scurtcircuit , care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18975167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18975167 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E110521569/3 | 2024-03-26 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
22490 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031081420, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19381944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381944 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142601672/2 | 2024-03-12 | 0.006223 | prosumator | 0.006223 | 0
22491 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1507 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 2435507 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19084644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19084644 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E104911129/3 | 2024-03-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22492 | Centru logistic+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3 | 20 | A20 ULMI-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 12G10224100004405 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19177910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19177910 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E131332885/4 | 2024-03-13 | 0.2937 | prosumator | 0.2937 | 0
22493 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19211942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19211942 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E300370474/2 | 2024-03-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
22494 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023915014, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19206517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206517 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141287873/3 | 2024-03-27 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
22495 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033329421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19259775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19259775 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142950679/2 | 2024-03-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22496 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7468 MAINEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000649182811, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19260359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19260359 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E400651264/3 | 2024-03-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22497 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019832714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316703 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141727287/2 | 2024-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22498 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000728449121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338927 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142792381/3 | 2024-03-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22499 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040017856, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339039 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400021636/3 | 2024-03-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22500 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029328817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339121 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400992699/2 | 2024-03-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22501 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728522621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316398 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E143023211/3 | 2024-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22502 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4185 COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030482619, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19325103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19325103 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142607375/2 | 2024-03-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
22503 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034438622, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19321809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19321809 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142182115/3 | 2024-03-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22504 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 1964 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G14510110108494 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19331180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331180 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E108644328/2 | 2024-03-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
22505 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.4 | PTZ 3145 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 1552710 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=10A, protectie la scurtcircuit Ia=10A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19347590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347590 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E100024030/2 | 2024-03-12 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
22506 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 4449 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032132721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343698 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142857530/2 | 2024-03-21 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
22507 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 12G26510110046680 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378235 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400689423/3 | 2024-03-26 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
22508 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 7674 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040011021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19384885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19384885 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141519590/2 | 2024-03-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22509 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353291 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142132660/2 | 2024-03-25 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
22510 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19381958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381958 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142841601/2 | 2024-03-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
22511 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019883614 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19386197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19386197 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400172600/3 | 2024-03-13 | 0.004997 | prosumator | 0.004997 | 0
22512 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19392673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19392673 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142831701/2 | 2024-03-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22513 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7837 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031081420, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385116 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E143244373/2 | 2024-03-26 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
22514 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01488 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033770222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378647 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E143000687/2 | 2024-03-20 | 0.014572 | prosumator | 0.014572 | 0
22515 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19345419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345419 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E104834011/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22516 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19387137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19387137 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142166252/2 | 2024-03-19 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22517 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 964 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 8486513 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19379463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379463 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E108897867/2 | 2024-03-12 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
22518 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTA 7594 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018613113, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19465464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19465464 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400716356/4 | 2024-03-19 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
22519 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0978440, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19503807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503807 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400986513/2 | 2024-03-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22520 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19478029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19478029 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142096063/2 | 2024-03-25 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
22521 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19495441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495441 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E104473234/2 | 2024-03-20 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
22522 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000715544418, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19496710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19496710 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142535050/2 | 2024-03-21 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
22523 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19503239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503239 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400365918/4 | 2024-03-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22524 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000712310517, se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19423613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19423613 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142249186/3 | 2024-03-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22525 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 9168862 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19513982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513982 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E108208751/2 | 2024-03-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22526 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1337 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210091940 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19531937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531937 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E108865222/2 | 2024-03-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22527 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511355 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E108718353/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22528 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19522506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522506 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141764312/3 | 2024-03-26 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
22529 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 853 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0040015217 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19532098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532098 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141522099/2 | 2024-03-26 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
22530 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19517112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517112 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E109163695/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22531 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4381 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031861920, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19534833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534833 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142856528/3 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22532 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0660462 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19510006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510006 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400170686/2 | 2024-03-21 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
22533 | Locuinta+CEF - Prosumator- anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19523957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523957 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E301231617/2 | 2024-03-28 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
22534 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537784 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141873953/2 | 2024-03-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22535 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00581 | 0.4 | PTZ 2180 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,674 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810622741 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19524986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19524986 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E105705592/2 | 2024-03-26 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
22536 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN22810479561 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19523161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523161 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E109271190/2 | 2024-03-20 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
22537 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 856 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN15510001408 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=10A, protectie la scurtcircuit Ia=10A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19504914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19504914 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141477852/2 | 2024-03-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22538 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19536942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536942 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E110578303/3 | 2024-03-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22539 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1188 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810581279 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19532305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532305 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E101284297/3 | 2024-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22540 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19510297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510297 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141285882/3 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22541 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7745118, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19505253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19505253 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E105926632/2 | 2024-03-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22542 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4071 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810443218 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19512546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512546 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E109332255/2 | 2024-03-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22543 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528611 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E401007440/2 | 2024-03-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22544 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19528291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528291 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E105294832/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22545 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004675 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028224017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19512755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512755 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142653028/2 | 2024-03-21 | 0.004581 | prosumator | 0.004581 | 0
22546 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034071622 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19545960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545960 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141334247/2 | 2024-03-29 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
22547 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025928616, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19548235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548235 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141681624/2 | 2024-03-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22548 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543056 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142207708/1 | 2024-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22549 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3719 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000701213116 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19540945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540945 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142080594/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22550 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3447 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19589276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589276 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E108934500/2 | 2024-03-31 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
22551 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016183011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19576608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576608 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141414897/4 | 2024-03-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
22552 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087919 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544594 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388844/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22553 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19544596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544596 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141542710/3 | 2024-03-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22554 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578529 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E131449222/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22555 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3479 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19553591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19553591 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E108956841/2 | 2024-03-27 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
22556 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4653 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN19810219415,, se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19547810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19547810 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142482826/2 | 2024-03-29 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
22557 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543048 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142762063/3 | 2024-03-28 | 0.006344 | prosumator | 0.006344 | 0
22558 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2443 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,17 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT-2M cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19545348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545348 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E114900294/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22559 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4444 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0950274 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19541291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541291 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109057631/3 | 2024-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22560 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4196 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004000871170010, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19595945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19595945 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400059693/2 | 2024-03-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22561 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1507 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150293604415 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546913 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109054021/3 | 2024-03-29 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
22562 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2978 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543529 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400912455/2 | 2024-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22563 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 1146 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19576061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576061 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E109000516/2 | 2024-03-31 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
22564 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033064221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538579 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400169651/3 | 2024-03-21 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
22565 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19589241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589241 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E104484326/2 | 2024-03-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22566 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000707468417 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19577028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577028 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142149174/2 | 2024-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22567 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 2515 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19539636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19539636 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E110047135/2 | 2024-03-27 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
22568 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000687867214,, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19607423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607423 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E110101765/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22569 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19613291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613291 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141259276/2 | 2024-03-26 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
22570 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024739, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610466 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141386851/2 | 2024-03-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22571 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4613 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018896913, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599297 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E119045390/3 | 2024-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22572 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01104 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035275323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19641750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19641750 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143223987/2 | 2024-03-28 | 0.010818 | prosumator | 0.010818 | 0
22573 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3570 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643417 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400116866/2 | 2024-03-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
22574 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3342 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17748343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748343 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142524777/3 | 2024-03-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
22575 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018164012, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18609936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18609936 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141519545/3 | 2024-03-22 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
22576 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17544030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544030 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401043169/3 | 2024-03-14 | 0.008541 | prosumator | 0.008541 | 0
22577 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19591775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591775 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143075487/3 | 2024-03-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22578 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19591728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591728 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142009089/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22579 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19591491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591491 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142770747/3 | 2024-03-28 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
22580 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4661 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19591509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591509 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E119149384/2 | 2024-03-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22581 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19591470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591470 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141411186/3 | 2024-03-28 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
22582 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 499 BZ RECEPTIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17844974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844974 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E300750511/4 | 2024-03-26 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
22583 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036975 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 125/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17963111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963111 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E143091957/4 | 2024-03-18 | 0.036186 | prosumator | 0.036186 | 0
22584 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18016665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016665 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143192117/2 | 2024-03-28 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
22585 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18034910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034910 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E142526320/2 | 2024-03-05 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
22586 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18078802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078802 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400606769/2 | 2024-03-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
22587 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 5500 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18079414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079414 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E101586045/2 | 2024-03-21 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
22588 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.23 | PTZ 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18094482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094482 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E105240282/3 | 2024-03-21 | 0.005777 | prosumator | 0.005777 | 0
22589 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00935 | 0.4 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18271973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18271973 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142345734/2 | 2024-03-26 | 0.009153 | prosumator | 0.009153 | 0
22590 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18339324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18339324 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401105551/2 | 2024-03-25 | 0.00965 | prosumator | 0.00965 | 0
22591 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18351706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18351706 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E401038309/2 | 2024-03-08 | 0.007051 | prosumator | 0.007051 | 0
22592 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4629 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18354731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18354731 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E143188167/2 | 2024-03-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22593 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295167915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18557134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18557134 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E400170721/2 | 2024-03-12 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
22594 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T3347-TOPORASI CEL 43 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,999 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 23G14570110112631, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18571418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18571418 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E110214322/2 | 2024-03-05 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
22595 | Hala de productie + CEF-prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.38 | 20 | A20 GOLEASCA-MARSA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290110088872 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18545663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18545663 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E131371305/4 | 2024-03-13 | 0.37238 | prosumator | 0.37238 | 0
22596 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18675384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675384 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E400338020/4 | 2024-03-12 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
22597 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7674 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18665241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665241 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142660835/2 | 2024-03-21 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
22598 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18657507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18657507 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141792560/2 | 2024-03-29 | 0.005272 | prosumator | 0.005272 | 0
22599 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01978 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18697555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697555 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141263530/3 | 2024-03-14 | 0.019383 | prosumator | 0.019383 | 0
22600 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18714857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714857 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E401096763/3 | 2024-03-26 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
22601 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18683060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18683060 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E401031155/2 | 2024-03-06 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
22602 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 20 | A20 MOGOSOAIA-CHITILA IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 19G14570110086622 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;; Putere de productie declarata: 68 kW; Putere invertor: 30 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 160 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>425 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18773946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18773946 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400897378/2 | 2024-03-27 | 0.0587 | prosumator | 0.0587 | 0
22603 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18769733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769733 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141630033/2 | 2024-03-04 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
22604 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18795758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18795758 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E105298195/3 | 2024-03-04 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
22605 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.395 | 20 | S20 SPICUL-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5491*/1250 KVA , se va reprograma . | Retele Electrice Muntenia SA | 18776907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18776907 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142216832/1 | 2024-03-15 | 0.3858 | prosumator | 0.3858 | 0
22606 | IMOBIL + CEF Prosumator -ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.20287 | 20 | S20 AVICOLA VOLUNTARI-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570110091562 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18792741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18792741 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400899796/3 | 2024-03-13 | 0.19882 | prosumator | 0.19882 | 0
22607 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18798088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18798088 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E143186121/2 | 2024-03-25 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
22608 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18799326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18799326 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E143202861/2 | 2024-03-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
22609 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18872083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18872083 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141408014/3 | 2024-03-21 | 0.005684 | prosumator | 0.005684 | 0
22610 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18870303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18870303 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141408025/3 | 2024-03-22 | 0.005684 | prosumator | 0.005684 | 0
22611 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18871963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18871963 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E108956571/2 | 2024-03-07 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
22612 | Magazin comercial Lidl + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.16 | 10 | S10 T5586-PA2650 CEL 15 BUC NOUA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 190,53 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatiade a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18943094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18943094 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E110993630/2 | 2024-03-07 | 0.1567 | prosumator | 0.1567 | 0
22613 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18967891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18967891 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141995677/2 | 2024-03-25 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
22614 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1415 STOENESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18968611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18968611 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E301087683/3 | 2024-03-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22615 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22810447162, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19008999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19008999 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E109328283/2 | 2024-03-15 | 0.003125 | prosumator | 0.003125 | 0
22616 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3692* /160 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19024438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19024438 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401001466/2 | 2024-03-25 | 0.097992 | prosumator | 0.097992 | 0
22617 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19047789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19047789 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143241088/2 | 2024-03-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22618 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19058171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19058171 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E143082801/2 | 2024-03-15 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
22619 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19102932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19102932 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E110015107/3 | 2024-03-21 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
22620 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004675 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19061849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19061849 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142195366/1 | 2024-03-15 | 0.004562 | prosumator | 0.004562 | 0
22621 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107890 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142898366/2 | 2024-03-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22622 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19166144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166144 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E108990120/2 | 2024-03-07 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
22623 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00675 | 0.4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19146854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19146854 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E300989582/2 | 2024-03-15 | 0.006614 | prosumator | 0.006614 | 0
22624 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19173777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19173777 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401148198/4 | 2024-03-25 | 0.006428 | prosumator | 0.006428 | 0
22625 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu JT 3X95+50N, conform ATR: 09041049/ 28.12.2021 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 29 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19147692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19147692 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143057421/2 | 2024-03-29 | 0.0291 | prosumator | 0.0291 | 0
22626 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032068221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19178732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19178732 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142833163/2 | 2024-03-12 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
22627 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19147401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19147401 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E143379855/2 | 2024-03-04 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
22628 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 579 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19175070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19175070 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E300718290/2 | 2024-03-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22629 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19078469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19078469 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400679039/4 | 2024-03-21 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
22630 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0297 | 0.4 | PTAB 7092 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 22G14570110109351, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.]]> | Retele Electrice Muntenia SA | 19195089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195089 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400886567/2 | 2024-03-08 | 0.029026 | prosumator | 0.029026 | 0
22631 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19197443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197443 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E105274975/2 | 2024-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22632 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19176668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19176668 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E131326215/4 | 2024-03-28 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
22633 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19073076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19073076 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E400532891/2 | 2024-03-20 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
22634 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033854722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19202110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19202110 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401115743/4 | 2024-03-14 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
22635 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19185114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19185114 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E110592927/2 | 2024-03-13 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
22636 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196912 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141295153/2 | 2024-03-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22637 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19233435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19233435 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E142478674/3 | 2024-03-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22638 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19197494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197494 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143384446/2 | 2024-03-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
22639 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19249487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19249487 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141306808/3 | 2024-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22640 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000479, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19243697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19243697 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141428702/3 | 2024-03-04 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
22641 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250382 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142806804/2 | 2024-03-01 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
22642 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19232121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19232121 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141643611/2 | 2024-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22643 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19257645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19257645 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E143387494/2 | 2024-03-05 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
22644 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3492 - IEPURESTI, BUBI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19259158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19259158 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131308787/4 | 2024-03-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22645 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21810386345 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19223126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19223126 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E109439770/3 | 2024-03-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22646 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3496 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248813 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E401002849/2 | 2024-03-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22647 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248295 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141746143/2 | 2024-03-01 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22648 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226375 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141670532/2 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22649 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247374 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142348917/2 | 2024-03-25 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
22650 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 689 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19249003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19249003 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E104339358/2 | 2024-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22651 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000709277017 se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19240508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19240508 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142231255/2 | 2024-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22652 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19229228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19229228 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400628022/3 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22653 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000653741511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247738 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400947756/2 | 2024-03-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22654 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19265661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19265661 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E108788956/2 | 2024-03-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22655 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250545 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141280573/3 | 2024-03-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22656 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910266477, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19230317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19230317 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142408093/2 | 2024-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22657 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7446 VILE BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19229403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19229403 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400933526/2 | 2024-03-01 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22658 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19259001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19259001 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142294018/2 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22659 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19192532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19192532 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E143208250/2 | 2024-03-12 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
22660 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 4341 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19259413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19259413 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141981054/3 | 2024-03-06 | 0.004458 | prosumator | 0.004458 | 0
22661 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19265744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19265744 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E401142035/2 | 2024-03-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22662 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19267456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19267456 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400763088/3 | 2024-03-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
22663 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9028407, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19217909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19217909 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401113819/2 | 2024-03-14 | 0.009637 | prosumator | 0.009637 | 0
22664 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19236533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19236533 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142358143/3 | 2024-03-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22665 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0229741, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248867 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400929194/3 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22666 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005915 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19243966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19243966 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E301072384/2 | 2024-03-06 | 0.005777 | prosumator | 0.005777 | 0
22667 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248733 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142411480/3 | 2024-03-01 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
22668 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19263912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19263912 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E401162970/4 | 2024-03-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22669 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205050 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141709175/2 | 2024-03-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22670 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19266931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19266931 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E142347758/2 | 2024-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22671 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035351223, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19269870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19269870 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143264599/2 | 2024-03-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22672 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9028256, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250944 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E109366173/2 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22673 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026364716, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19268036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19268036 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141484298/2 | 2024-03-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22674 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19249629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19249629 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141874820/2 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22675 | Magazin alimentar + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTZ 2819 VELODROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224316 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E131287211/2 | 2024-03-11 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
22676 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00459 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19266896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19266896 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E401107711/3 | 2024-03-06 | 0.004497 | prosumator | 0.004497 | 0
22677 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19206519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206519 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E108965346/2 | 2024-03-22 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
22678 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000692464915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250459 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141776775/3 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22679 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2676 COM VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19266126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19266126 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E400499297/2 | 2024-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22680 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19271686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19271686 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142054517/4 | 2024-03-06 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
22681 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4002 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810431767, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19277677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19277677 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142298023/3 | 2024-03-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22682 | CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02794 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19263577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19263577 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142982764/5 | 2024-03-07 | 0.027266 | prosumator | 0.027266 | 0
22683 | CEF Locuinta + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7056 CFR GRECI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205850 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E143273005/2 | 2024-03-01 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
22684 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 1284233, se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222830 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E103244723/2 | 2024-03-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22685 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 2109 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810532272, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19238696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19238696 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141845053/4 | 2024-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22686 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19216131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216131 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E131378650/2 | 2024-03-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22687 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5013 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 1496591 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247402 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E109130048/2 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22688 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7126 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19266074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19266074 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E142461542/2 | 2024-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22689 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247625 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142941860/3 | 2024-03-04 | 0.013719 | prosumator | 0.013719 | 0
22690 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19267364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19267364 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141283071/2 | 2024-03-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22691 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248693 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141765964/3 | 2024-03-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22692 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19278308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278308 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400928902/2 | 2024-03-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22693 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222583 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E400785565/3 | 2024-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22694 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19258367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19258367 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E400235521/3 | 2024-03-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22695 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19276998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19276998 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141826175/2 | 2024-03-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22696 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19263782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19263782 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E400943268/2 | 2024-03-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22697 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000672479312, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 19235589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19235589 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E105383864/3 | 2024-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22698 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN15510030684, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247764 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E107299198/2 | 2024-03-07 | 0.00337 | prosumator | 0.00337 | 0
22699 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00459 | 0.4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19266206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19266206 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141341087/2 | 2024-03-05 | 0.004497 | prosumator | 0.004497 | 0
22700 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19278826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278826 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142634780/3 | 2024-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22701 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 12 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19249098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19249098 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E108722123/3 | 2024-03-05 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
22702 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4020 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19277952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19277952 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E401123652/3 | 2024-03-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22703 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07256961, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19267542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19267542 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E400167615/2 | 2024-03-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22704 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19276319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19276319 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142608242/4 | 2024-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22705 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19278605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278605 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E104836989/2 | 2024-03-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22706 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19249116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19249116 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E110074629/2 | 2024-03-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22707 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19238484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19238484 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141772344/3 | 2024-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22708 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4315 | LEA jt Str. Mesteacanului alimentata din PTZ 4315; Bransament trifazat, racordat din LEA JT Stradal, FDCP4M-25A, contor monofazat seria: UAEEEDN21810422933, aferent Eneltel: 141449503; ATR 18169751 / 2012; | Retele Electrice Muntenia SA | 19225204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225204 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141449503/3 | 2024-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22709 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19213826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213826 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E143351776/3 | 2024-03-05 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
22710 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19268549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19268549 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400610494/4 | 2024-03-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22711 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00276 | 0.4 | PTAB 588 MONDIALUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19278018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278018 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E300787005/2 | 2024-03-07 | 0.002695 | prosumator | 0.002695 | 0
22712 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4195 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000652400111 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19277129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19277129 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141437229/2 | 2024-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22713 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19260110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19260110 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141351123/2 | 2024-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22714 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910310588, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19211835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19211835 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141449514/3 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22715 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1203 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19261954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19261954 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E104867141/2 | 2024-03-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22716 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000017954812, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19250565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250565 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E105383785/3 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22717 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279064 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141505595/2 | 2024-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22718 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19266254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19266254 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E143127856/2 | 2024-03-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22719 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 7995859 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19278937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278937 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E107334323/2 | 2024-03-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22720 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910240893, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19271531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19271531 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141811269/2 | 2024-03-01 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
22721 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19223400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19223400 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400607445/3 | 2024-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22722 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013313410, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19278201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278201 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E400543747/2 | 2024-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22723 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19270002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19270002 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142042682/4 | 2024-03-04 | 0.005811 | prosumator | 0.005811 | 0
22724 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19262725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19262725 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142529413/2 | 2024-03-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22725 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19233182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19233182 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400537201/2 | 2024-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22726 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17210012991, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19248256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248256 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142218317/2 | 2024-03-04 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
22727 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0727338, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222075 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400588667/2 | 2024-03-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22728 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19271430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19271430 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142091169/2 | 2024-03-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
22729 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2656 SOIURI BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020009314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19253656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19253656 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141708882/2 | 2024-03-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22730 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PCZ 3199 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19278274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278274 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400114976/4 | 2024-03-07 | 0.008025 | prosumator | 0.008025 | 0
22731 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19278606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278606 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E142616173/3 | 2024-03-05 | 0.004997 | prosumator | 0.004997 | 0
22732 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19334774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19334774 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142483872/3 | 2024-03-08 | 0.005545 | prosumator | 0.005545 | 0
22733 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323670 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142123660/1 | 2024-03-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22734 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 355 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19321406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19321406 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E104471872/3 | 2024-03-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22735 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2198 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810394527, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19280225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19280225 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E105548463/2 | 2024-03-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22736 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3076 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323350 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141943119/2 | 2024-03-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
22737 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19315029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19315029 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400987996/4 | 2024-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22738 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19322091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19322091 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141884618/2 | 2024-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22739 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19331637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331637 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E143122457/3 | 2024-03-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
22740 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19337600 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142666538/3 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22741 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7125 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19331798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331798 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141466737/4 | 2024-03-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22742 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1368 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19333852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333852 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E100628838/2 | 2024-03-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
22743 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316857 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141386705/2 | 2024-03-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22744 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323501 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141571969/4 | 2024-03-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22745 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UFEUEDN22210044357, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19314888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19314888 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143031377/2 | 2024-03-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22746 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19317986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317986 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141921362/2 | 2024-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22747 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,449 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029495717, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19317114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317114 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E110786315/2 | 2024-03-01 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
22748 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0869734, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19311861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19311861 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400975689/2 | 2024-03-26 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
22749 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 977 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19309736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19309736 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E107306108/2 | 2024-03-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
22750 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19322069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19322069 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142146014/3 | 2024-03-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
22751 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19329319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19329319 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400023302/2 | 2024-03-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22752 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014175 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19329376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19329376 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142941916/2 | 2024-03-19 | 0.013882 | prosumator | 0.013882 | 0
22753 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,545 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19333343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333343 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E103181622/2 | 2024-03-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22754 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19329753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19329753 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142941477/4 | 2024-03-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22755 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0043 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19337489 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142801113/3 | 2024-03-13 | 0.004194 | prosumator | 0.004194 | 0
22756 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3975 ROMAN VERNEULL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19283157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19283157 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141205301/2 | 2024-03-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22757 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2667 TATAVURA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9027136, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19333869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333869 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E401111402/4 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22758 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19330149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19330149 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400311717/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22759 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2289 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19339040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339040 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E104670660/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22760 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0083 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19333556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333556 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E101150154/2 | 2024-03-08 | 0.008124 | prosumator | 0.008124 | 0
22761 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5365 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19333256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333256 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141709029/3 | 2024-03-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22762 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul MONOFAZAT existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339060 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141964325/2 | 2024-03-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22763 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0093 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19312658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19312658 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141281451/4 | 2024-03-08 | 0.009113 | prosumator | 0.009113 | 0
22764 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323424 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400510358/2 | 2024-03-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22765 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00765 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19325376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19325376 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142188065/1 | 2024-03-11 | 0.007417 | prosumator | 0.007417 | 0
22766 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028977617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316368 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142511931/3 | 2024-03-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22767 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19333900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333900 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E103869030/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22768 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19331318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331318 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E100519668/2 | 2024-03-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
22769 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323252 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E131335293/3 | 2024-03-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22770 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323716 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141414392/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22771 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19337012 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142055642/3 | 2024-03-19 | 0.008765 | prosumator | 0.008765 | 0
22772 | CEF Locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UFEUEDN22210044357, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19315539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19315539 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143200892/2 | 2024-03-07 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
22773 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19333273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333273 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142608433/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22774 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent serie UAEEEDN21910312492 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19337857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19337857 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E110440839/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22775 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19314278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19314278 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E401131325/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22776 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19318366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19318366 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E141522729/3 | 2024-03-11 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
22777 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1016 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000016638611, se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316104 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E114894993/3 | 2024-03-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22778 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19312184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19312184 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E401030154/2 | 2024-03-21 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
22779 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UFEUEDN23210080590, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19321711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19321711 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E119719275/2 | 2024-03-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22780 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338039 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E110644240/3 | 2024-03-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22781 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3407 - BILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332396 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E300697061/4 | 2024-03-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22782 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5731 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19333941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333941 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E143360406/2 | 2024-03-11 | 0.004772 | prosumator | 0.004772 | 0
22783 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1975 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19324111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19324111 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E108963355/2 | 2024-03-04 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
22784 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19322696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19322696 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E110280190/2 | 2024-03-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22785 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,449 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029353617, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19317193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317193 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E103965307/4 | 2024-03-01 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
22786 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 04893935, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338834 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400932457/2 | 2024-03-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22787 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19311202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19311202 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400006998/2 | 2024-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22788 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 558 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19339008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339008 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E104394629/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22789 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19326779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19326779 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143384402/2 | 2024-03-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
22790 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150294788315, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332475 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E110197692/2 | 2024-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22791 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 9025827, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19281452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19281452 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E401094682/4 | 2024-03-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22792 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 95 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19319625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19319625 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E101770512/2 | 2024-03-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22793 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5506 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19315064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19315064 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142303929/3 | 2024-03-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22794 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19314012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19314012 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142659934/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22795 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0108 | 0.4 | PTZ 2113 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 23G14570110111474 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19325867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19325867 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E110276702/2 | 2024-03-12 | 0.010529 | prosumator | 0.010529 | 0
22796 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19315173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19315173 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141736603/3 | 2024-03-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22797 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UCEUEDN18510059911, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323662 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E109360278/2 | 2024-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22798 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19330155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19330155 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141889433/2 | 2024-03-12 | 0.003468 | prosumator | 0.003468 | 0
22799 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00709 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19313257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19313257 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142047643/3 | 2024-03-07 | 0.006947 | prosumator | 0.006947 | 0
22800 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19315102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19315102 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141787812/2 | 2024-03-10 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
22801 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000035000623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19315751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19315751 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142009562/2 | 2024-03-07 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22802 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19321250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19321250 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E105291109/2 | 2024-03-07 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
22803 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7215 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19337247 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400664550/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22804 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19319640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19319640 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141663343/2 | 2024-03-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22805 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19331753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331753 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141445284/4 | 2024-03-26 | 0.008525 | prosumator | 0.008525 | 0
22806 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0034 | 0.4 | PTAB 4905 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19330457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19330457 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E101885036/2 | 2024-03-06 | 0.003331 | prosumator | 0.003331 | 0
22807 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19332156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332156 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E105309491/2 | 2024-03-12 | 0.00573 | prosumator | 0.00573 | 0
22808 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323725 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141424203/3 | 2024-03-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
22809 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 674 DELTA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19330094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19330094 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131417878/2 | 2024-03-12 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
22810 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UCEUEDN17210022300, se va programa dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19318641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19318641 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142524351/2 | 2024-03-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22811 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910268217, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19338539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338539 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E106138829/2 | 2024-03-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22812 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19331397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331397 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400281195/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22813 | LOCUINTA - CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19280258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19280258 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E142143347/1 | 2024-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22814 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00656 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19328960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19328960 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141955381/2 | 2024-03-21 | 0.006419 | prosumator | 0.006419 | 0
22815 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323078 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141651632/3 | 2024-03-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22816 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0931427, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332161 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E401003985/2 | 2024-03-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22817 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332578 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142476852/2 | 2024-03-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22818 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19322387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19322387 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141613449/2 | 2024-03-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22819 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3806 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19325300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19325300 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E109070670/2 | 2024-03-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
22820 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19329788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19329788 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E143111444/2 | 2024-03-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22821 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 943 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN23810514224, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19322114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19322114 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E105536279/2 | 2024-03-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22822 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323239 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142961031/2 | 2024-03-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22823 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19321823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19321823 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141943366/2 | 2024-03-07 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
22824 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19317308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317308 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142608354/2 | 2024-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22825 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210077266 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19338264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338264 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E100510209/3 | 2024-03-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22826 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19337384 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143036260/2 | 2024-03-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
22827 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19329968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19329968 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141810909/2 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22828 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19333793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333793 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142608174/3 | 2024-03-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22829 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19321751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19321751 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142004129/4 | 2024-03-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22830 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19332200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332200 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E109149756/2 | 2024-03-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22831 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5403 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332702 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141339703/5 | 2024-03-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22832 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338628 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142425564/3 | 2024-03-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22833 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19318692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19318692 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E110754398/2 | 2024-03-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
22834 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338138 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141710470/2 | 2024-03-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22835 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22810487494, se va programa dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19321587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19321587 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143239298/2 | 2024-03-07 | 0.00573 | prosumator | 0.00573 | 0
22836 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000669385712, se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332391 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E104085558/2 | 2024-03-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
22837 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7854 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. | Retele Electrice Muntenia SA | 19325101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19325101 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142407968/2 | 2024-03-08 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
22838 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338220 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141260245/2 | 2024-03-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22839 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19317281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317281 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141590106/2 | 2024-03-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
22840 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,225 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19334801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19334801 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E107810063/2 | 2024-03-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22841 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316032 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141808670/2 | 2024-03-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22842 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19317579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317579 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141417823/2 | 2024-03-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22843 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4412 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19334094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19334094 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401065893/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22844 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016965 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000012760310 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19330445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19330445 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E100553622/3 | 2024-03-12 | 0.016526 | prosumator | 0.016526 | 0
22845 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19381384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381384 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142866350/2 | 2024-03-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22846 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347907 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141318317/2 | 2024-03-21 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
22847 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2316 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 1222265 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19345896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345896 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E109132253/2 | 2024-03-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22848 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340843 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E300907964/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22849 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347940 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142230580/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22850 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351482 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141399530/2 | 2024-03-12 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
22851 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375972 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142065665/3 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22852 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 05806548, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347519 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142183116/1 | 2024-03-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
22853 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19365767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19365767 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141807972/2 | 2024-03-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
22854 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349898 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142155182/1 | 2024-03-25 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
22855 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19344064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344064 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141429589/3 | 2024-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22856 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 964 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910275549 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19342955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19342955 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E100513932/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22857 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19345346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345346 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E301044271/2 | 2024-03-12 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
22858 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 9025352, se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352660 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E109391463/3 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22859 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19379662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379662 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131262225/2 | 2024-03-12 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
22860 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343627 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141619535/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22861 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19350309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19350309 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142467098/2 | 2024-03-26 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
22862 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19391358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19391358 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142564096/5 | 2024-03-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22863 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376213 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141489530/3 | 2024-03-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22864 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3636 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376228 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401116104/3 | 2024-03-14 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
22865 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UCEUEDN15510002653, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385115 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141433337/2 | 2024-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22866 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376146 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142828640/2 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22867 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19377780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19377780 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141860274/2 | 2024-03-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22868 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376145 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141655007/4 | 2024-03-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22869 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352566 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143104435/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22870 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7642 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352753 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141374858/3 | 2024-03-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22871 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 450 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,915 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210057929, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19344104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344104 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E105335164/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22872 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353483 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142122984/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22873 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349647 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141190472/2 | 2024-03-12 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
22874 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376227 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141853580/3 | 2024-03-19 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
22875 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19345433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345433 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400284097/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22876 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339825 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142512099/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22877 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375817 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142065687/2 | 2024-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22878 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19343225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343225 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E106176382/2 | 2024-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22879 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346514 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142912071/4 | 2024-03-21 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
22880 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21810407622 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19340289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340289 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E107349284/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22881 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378364 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141472318/3 | 2024-03-12 | 0.007143 | prosumator | 0.007143 | 0
22882 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 9055049, se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349738 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E109434427/4 | 2024-03-19 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
22883 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000654210011 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340320 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E104084557/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22884 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19347593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347593 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E108422557/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22885 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353592 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142210544/1 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22886 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 492 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19385516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385516 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E104855632/2 | 2024-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22887 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul MONOFAZAT existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340719 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142515294/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22888 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4074 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20910230064, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19343229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343229 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E109151939/2 | 2024-03-12 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
22889 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19378149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378149 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E111288177/2 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22890 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022750514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376141 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141342471/2 | 2024-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22891 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00472 | 0.4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910402594, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19382061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19382061 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E105354941/2 | 2024-03-12 | 0.004606 | prosumator | 0.004606 | 0
22892 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339707 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142650193/2 | 2024-03-12 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
22893 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5649 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029514717, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19377604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19377604 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141338511/3 | 2024-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22894 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN23810530428, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343472 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E108748514/2 | 2024-03-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22895 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00369 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19382727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19382727 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142782627/2 | 2024-03-13 | 0.003596 | prosumator | 0.003596 | 0
22896 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN21810422933, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375381 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142794158/3 | 2024-03-06 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
22897 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 935 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9024182, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19344198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344198 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E104902859/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22898 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343760 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142833646/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22899 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5217 BDY CAPITAL INVEST | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349867 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142886824/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22900 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7466 VARASTI 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339423 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400639798/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22901 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340728 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141931778/2 | 2024-03-25 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
22902 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3163 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378504 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E400084231/2 | 2024-03-12 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
22903 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2703 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19342849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19342849 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141674985/3 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22904 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018249912, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343036 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E143283107/2 | 2024-03-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
22905 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0094 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378706 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E401036071/3 | 2024-03-26 | 0.009202 | prosumator | 0.009202 | 0
22906 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351453 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141674671/2 | 2024-03-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22907 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352979 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142015299/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22908 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340610 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400413237/3 | 2024-03-13 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
22909 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 3228 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19367766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19367766 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400068132/2 | 2024-03-13 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
22910 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1001 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810515238 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19374901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19374901 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E100309520/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22911 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3155 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031081420, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19386078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19386078 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E110931250/2 | 2024-03-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22912 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375854 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E401031717/5 | 2024-03-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22913 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0750697 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19350386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19350386 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E108743935/2 | 2024-03-12 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
22914 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346737 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E400165657/3 | 2024-03-12 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
22915 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376643 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142233347/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22916 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4418 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018249912, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346525 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141679665/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22917 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346256 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400994646/3 | 2024-03-13 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
22918 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 491 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000701751916 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385637 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E107548690/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22919 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346986 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142149703/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22920 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110057453, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351516 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141359558/3 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22921 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378514 | 2024-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141572959/2 | 2024-03-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22922 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340355 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142567651/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22923 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN19810231263, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385555 | 2024-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142486011/2 | 2024-03-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22924 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2113 FAB.CERAMICA BRAGAD.+SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352844 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142481375/2 | 2024-03-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22925 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19386367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19386367 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400068277/2 | 2024-03-13 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
22926 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5498 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353209 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142961435/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22927 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1476 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349381 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E131442988/2 | 2024-03-13 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
22928 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353789 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142827728/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22929 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19362493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19362493 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141204197/2 | 2024-03-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22930 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19379541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379541 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143265376/2 | 2024-03-21 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
22931 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19350981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19350981 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141667875/3 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22932 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19344034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344034 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141550180/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22933 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343471 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141457838/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22934 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTA 7741 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19382484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19382484 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141850543/2 | 2024-03-14 | 0.003449 | prosumator | 0.003449 | 0
22935 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00615 | 0.4 | PTZ 2258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000613033410 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19375639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375639 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E100688373/2 | 2024-03-12 | 0.006026 | prosumator | 0.006026 | 0
22936 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19350730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19350730 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142245564/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22937 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000026324816, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351248 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142093756/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22938 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19385918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385918 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E105291525/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22939 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3331 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19340453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340453 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E101421571/2 | 2024-03-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22940 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2341 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810479777, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19377499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19377499 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E102234226/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22941 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385763 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141901652/3 | 2024-03-21 | 0.010778 | prosumator | 0.010778 | 0
22942 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352375 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141787069/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22943 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.23 | PTS 1148 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19382647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19382647 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E102352979/2 | 2024-03-14 | 0.005777 | prosumator | 0.005777 | 0
22944 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19340806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340806 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E110152367/2 | 2024-03-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
22945 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351772 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E401164196/3 | 2024-03-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22946 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352450 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141559910/2 | 2024-03-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
22947 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385491 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E401068368/2 | 2024-03-19 | 0.004017 | prosumator | 0.004017 | 0
22948 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375782 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400040637/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22949 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378729 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143364310/2 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22950 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19356134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19356134 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142994879/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22951 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339511 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400245498/2 | 2024-03-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22952 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339614 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E401137994/3 | 2024-03-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
22953 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4501 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351711 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141660946/3 | 2024-03-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22954 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346893 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143341203/2 | 2024-03-13 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
22955 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016187011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347462 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141415731/3 | 2024-03-13 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
22956 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19339747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339747 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E101349895/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22957 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19348503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19348503 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141225910/3 | 2024-03-14 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
22958 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353153 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142557256/3 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22959 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340896 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E301100498/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22960 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19345651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345651 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E109424303/3 | 2024-03-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
22961 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034235222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19344500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344500 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143101779/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22962 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375429 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142521370/2 | 2024-03-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22963 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00387 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19381529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381529 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E400174242/2 | 2024-03-18 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
22964 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19379120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379120 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E401042214/2 | 2024-03-12 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
22965 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005856 | 0.4 | PTS 2571 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19379828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379828 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E101808738/4 | 2024-03-15 | 0.005719 | prosumator | 0.005719 | 0
22966 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19486051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19486051 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143384211/2 | 2024-03-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
22967 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19466485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19466485 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142727884/3 | 2024-03-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22968 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN23210090665, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19488238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488238 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E110057945/2 | 2024-03-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
22969 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01218 | 0.4 | PTA 121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19468616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19468616 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E131433348/3 | 2024-03-26 | 0.011849 | prosumator | 0.011849 | 0
22970 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19406528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19406528 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141832600/2 | 2024-03-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22971 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19477039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19477039 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400023919/3 | 2024-03-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
22972 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9707483 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19415277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415277 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E109110934/2 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22973 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19493731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19493731 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E401054903/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22974 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19415542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415542 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142911609/3 | 2024-03-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
22975 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19495363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495363 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142318925/2 | 2024-03-13 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
22976 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0.4 | PTZ 546 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19502841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19502841 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E101069074/3 | 2024-03-21 | 0.008329 | prosumator | 0.008329 | 0
22977 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0119 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19495415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495415 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E111585548/2 | 2024-03-20 | 0.011644 | prosumator | 0.011644 | 0
22978 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTZ 3951 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 9577081 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499657 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E107548308/2 | 2024-03-14 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
22979 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN23810540674, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19445221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19445221 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E111781186/2 | 2024-03-19 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
22980 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19482253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19482253 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143314630/2 | 2024-03-13 | 0.006581 | prosumator | 0.006581 | 0
22981 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1116 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9089814 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19501402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501402 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E103247018/2 | 2024-03-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
22982 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19431410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19431410 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141681927/3 | 2024-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22983 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19420427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19420427 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141750823/3 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22984 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19502401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19502401 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143193488/2 | 2024-03-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22985 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000726929821, se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19493506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19493506 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E105379993/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22986 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 004000885227610, se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19415383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415383 | 2024-03-17 | nu | nu | nu | RO001E108775604/2 | 2024-03-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22987 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19423891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19423891 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141837504/3 | 2024-03-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
22988 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19479253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19479253 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400275154/2 | 2024-03-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22989 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19502329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19502329 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401020973/2 | 2024-03-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
22990 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00425 | 0.4 | PTAB 551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19499750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499750 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E300775428/2 | 2024-03-27 | 0.004155 | prosumator | 0.004155 | 0
22991 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034845623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19488240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488240 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141398045/3 | 2024-03-13 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
22992 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000728390021 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19503341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503341 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141641912/3 | 2024-03-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22993 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19416438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19416438 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E400258155/4 | 2024-03-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
22994 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00957 | 0.4 | PTZ 2922-BANCPOST | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025273815, Contorul trifazat existent, cu seria 001000025273815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499120 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E301128117/2 | 2024-03-26 | 0.009349 | prosumator | 0.009349 | 0
22995 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2730 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19493058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19493058 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E110932330/2 | 2024-03-21 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
22996 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19494717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494717 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400472344/3 | 2024-03-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22997 | HALA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04928 | 20 | PTAB 4474 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 49,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 20G14570110092552, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19488266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488266 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141404021/1 | 2024-03-22 | 0.048284 | prosumator | 0.048284 | 0
22998 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19413890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19413890 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400511089/2 | 2024-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
22999 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19465488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19465488 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141903047/2 | 2024-03-21 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
23000 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19415062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415062 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142313155/3 | 2024-03-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23001 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19503869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503869 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142235282/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23002 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19501866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501866 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400108609/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23003 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19495360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495360 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E109118505/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23004 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTM 5586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19495481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495481 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E108975178/2 | 2024-03-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23005 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19415693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415693 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E103168885/2 | 2024-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23006 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2017 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19503142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503142 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E100604911/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23007 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19419354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19419354 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141222681/2 | 2024-03-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23008 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810515953 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19467450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19467450 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E107691071/2 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23009 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19503194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503194 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141189931/4 | 2024-03-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23010 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19420336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19420336 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142337476/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23011 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19502896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19502896 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400265490/2 | 2024-03-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23012 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19465502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19465502 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141522077/3 | 2024-03-19 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23013 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19501651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501651 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141856550/2 | 2024-03-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23014 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19430477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19430477 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141713710/3 | 2024-03-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23015 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19467249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19467249 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400280992/2 | 2024-03-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23016 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210307250 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19437307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19437307 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142809706/3 | 2024-03-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23017 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19494570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494570 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142608196/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23018 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19499810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499810 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E119739132/2 | 2024-03-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23019 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,819 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UCEUEDN18510049931 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19412169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19412169 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E108903427/4 | 2024-03-13 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
23020 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19501837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501837 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142650081/2 | 2024-03-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23021 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19413641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19413641 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E109129383/2 | 2024-03-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23022 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19494340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494340 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141604854/3 | 2024-03-21 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
23023 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19496537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19496537 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104844225/2 | 2024-03-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23024 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19494290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494290 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142188953/2 | 2024-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23025 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19477905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19477905 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400379856/4 | 2024-03-21 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
23026 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19424886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19424886 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E143003185/2 | 2024-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23027 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN15510005303, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19472882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19472882 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E104928813/2 | 2024-03-14 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
23028 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19445193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19445193 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141744501/2 | 2024-03-25 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
23029 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499247 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142892584/3 | 2024-03-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23030 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4309 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810441456 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19444137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19444137 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E105771887/2 | 2024-03-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23031 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19465662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19465662 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E105304744/3 | 2024-03-21 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
23032 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19477842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19477842 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143384244/2 | 2024-03-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23033 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499429 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142827706/2 | 2024-03-13 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
23034 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19501719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501719 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142659923/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23035 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499395 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142827694/2 | 2024-03-13 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
23036 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4689 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19467152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19467152 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141613573/4 | 2024-03-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23037 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19534927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534927 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143096963/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23038 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511759 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142740867/2 | 2024-03-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23039 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531985 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141610345/3 | 2024-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23040 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5619 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19517191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517191 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E143082632/2 | 2024-03-20 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
23041 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 553 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19510895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510895 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E101351843/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23042 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5537 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535696 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142753164/2 | 2024-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23043 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19518829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518829 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141852051/3 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23044 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00425 | 0.4 | PTAB 4058 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810356090 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19519265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519265 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142399081/3 | 2024-03-19 | 0.004164 | prosumator | 0.004164 | 0
23045 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3229 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528938 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E110741259/3 | 2024-03-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23046 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1013 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521189 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E301000183/2 | 2024-03-27 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
23047 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511572 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142550114/3 | 2024-03-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23048 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19529053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529053 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E100624373/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23049 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00704 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19523467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523467 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E131381733/3 | 2024-03-26 | 0.006799 | prosumator | 0.006799 | 0
23050 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00957 | 0.4 | PTAB 4283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9233470 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19515964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19515964 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E108910010/2 | 2024-03-21 | 0.009359 | prosumator | 0.009359 | 0
23051 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19510332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510332 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141386996/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23052 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1582 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul cu seria 122803 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511633 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E108191505/2 | 2024-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23053 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.027 | 0.4 | PTAB 5564 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,459 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN23210078877 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19516138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19516138 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E111888320/2 | 2024-03-26 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
23054 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4195 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810307619 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19535189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535189 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141575682/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23055 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19512898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512898 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142331650/4 | 2024-03-21 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
23056 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006825 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531237 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E143118924/4 | 2024-03-26 | 0.006659 | prosumator | 0.006659 | 0
23057 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19517737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517737 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400281623/3 | 2024-03-21 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
23058 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535053 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400534017/2 | 2024-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23059 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19536977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536977 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142024008/2 | 2024-03-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23060 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19530870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530870 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142586933/2 | 2024-03-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
23061 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19510057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510057 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104484225/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23062 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4532 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000723330620 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19530220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530220 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E107553371/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23063 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19522773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522773 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E143301603/2 | 2024-03-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23064 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19513472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513472 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142367570/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23065 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 5067 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810547883 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511495 | 2024-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142804699/3 | 2024-03-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
23066 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19517755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517755 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142694810/3 | 2024-03-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
23067 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00768 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19533818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19533818 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E300976803/5 | 2024-03-27 | 0.007524 | prosumator | 0.007524 | 0
23068 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19525170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525170 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E104832389/2 | 2024-03-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23069 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511290 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111248656/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23070 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19522694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522694 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142609940/4 | 2024-03-28 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
23071 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 5067 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810547796 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19512338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512338 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142664547/3 | 2024-03-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23072 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 2334 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535907 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E301243801/4 | 2024-03-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
23073 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810442436 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19534244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534244 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E105585565/2 | 2024-03-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
23074 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528350 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141458682/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23075 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4063 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810514003 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19508989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19508989 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141444610/2 | 2024-03-18 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
23076 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19521423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521423 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111016277/2 | 2024-03-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
23077 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528713 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400946216/5 | 2024-03-26 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
23078 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4059 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810394863, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19504929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19504929 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E105403902/2 | 2024-03-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23079 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 3636 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19509036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19509036 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400201771/2 | 2024-03-14 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
23080 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537241 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141766785/3 | 2024-03-14 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
23081 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004010009840611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531787 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400053215/3 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23082 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538043 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141649932/3 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23083 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511279 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142573872/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23084 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4661 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19512753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512753 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E101072146/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23085 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19519748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519748 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E401037645/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23086 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19519958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519958 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142562601/3 | 2024-03-21 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
23087 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19518484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518484 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142226945/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23088 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19520610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19520610 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142287144/3 | 2024-03-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23089 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511486 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142766191/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23090 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2871 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19527818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19527818 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E108890095/2 | 2024-03-20 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
23091 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTS 5067 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN22210042772 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19530096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530096 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142572477/3 | 2024-03-26 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
23092 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21910280717 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537677 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E108879889/2 | 2024-03-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
23093 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19512771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512771 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143151303/4 | 2024-03-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23094 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 680 CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19525249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525249 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E301230009/2 | 2024-03-20 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
23095 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19536626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536626 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142216517/4 | 2024-03-14 | 0.008025 | prosumator | 0.008025 | 0
23096 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511952 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141792302/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23097 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19517431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517431 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141785584/2 | 2024-03-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23098 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19518585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518585 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142965541/2 | 2024-03-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23099 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521261 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141477773/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23100 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018847313, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19506568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19506568 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141617364/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23101 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1057 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19527853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19527853 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E100542350/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23102 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4030 KARMA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19508920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19508920 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400959108/2 | 2024-03-14 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
23103 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5537 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535277 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142753186/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23104 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028191617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19517709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517709 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142170998/4 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23105 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511504 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104795499/2 | 2024-03-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23106 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19518790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518790 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141351112/2 | 2024-03-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23107 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 419 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19518943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518943 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E108941171/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23108 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 668 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19517942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517942 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104300402/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23109 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531872 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400921275/3 | 2024-03-14 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
23110 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000015549811 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19506217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19506217 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141329858/3 | 2024-03-19 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
23111 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528664 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141536061/5 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23112 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 608 UZUNU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529351 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E300508938/4 | 2024-03-27 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23113 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210184654 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19525252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525252 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111781322/2 | 2024-03-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
23114 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012953610, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531251 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141360819/3 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23115 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0085 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028178917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19507269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19507269 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142230030/2 | 2024-03-14 | 0.00825 | prosumator | 0.00825 | 0
23116 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19530724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530724 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142805173/2 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23117 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19519930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519930 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142833253/4 | 2024-03-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23118 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00321 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19537394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537394 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141772546/3 | 2024-03-26 | 0.003106 | prosumator | 0.003106 | 0
23119 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521004 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141187771/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23120 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19532393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532393 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E131398955/2 | 2024-03-27 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
23121 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529478 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141313132/3 | 2024-03-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23122 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5517 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535017 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141882403/2 | 2024-03-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
23123 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537180 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142307709/4 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23124 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 119 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19506263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19506263 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108345865/2 | 2024-03-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23125 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 403 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19518555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518555 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E101148656/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23126 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19513293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513293 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141707577/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23127 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19534918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534918 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E103503653/4 | 2024-03-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23128 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025903416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19527630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19527630 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142038643/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23129 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19519815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519815 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E100679902/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23130 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 953 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210307878 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19522314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522314 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E107699530/2 | 2024-03-19 | 0.004949 | prosumator | 0.004949 | 0
23131 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031147820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521350 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142628615/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23132 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19506372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19506372 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111002014/2 | 2024-03-21 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
23133 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19522286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522286 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E401111705/2 | 2024-03-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
23134 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528021 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142088132/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23135 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5049 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210079441 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19536843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536843 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141857944/4 | 2024-03-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23136 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4195 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810307619 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19535594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535594 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E103201355/2 | 2024-03-25 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
23137 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529633 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400789480/3 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23138 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 367 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x6,00 kW + 1x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19512674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512674 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E115343397/3 | 2024-03-21 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
23139 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210192860 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19535024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535024 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141612550/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23140 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19530182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530182 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E108851159/2 | 2024-03-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
23141 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19533360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19533360 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142503752/3 | 2024-03-22 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
23142 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020162614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19536631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536631 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141663028/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23143 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008075 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19531784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531784 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E109345541/2 | 2024-03-21 | 0.007913 | prosumator | 0.007913 | 0
23144 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19518374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518374 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141357635/4 | 2024-03-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23145 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2256 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21810412215 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19537068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537068 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E100511952/2 | 2024-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23146 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810540691 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19520777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19520777 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111781210/2 | 2024-03-21 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
23147 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535722 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141830125/2 | 2024-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23148 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511573 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141428106/4 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23149 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19525225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525225 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400034089/4 | 2024-03-25 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
23150 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531326 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400422080/2 | 2024-03-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23151 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19513875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513875 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400245577/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23152 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110057371, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19540629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540629 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141293218/4 | 2024-03-26 | 0.009054 | prosumator | 0.009054 | 0
23153 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589005 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400200354/2 | 2024-03-25 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
23154 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19539668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19539668 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141566075/2 | 2024-03-25 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
23155 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577557 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142223953/1 | 2024-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23156 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2178 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575192 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300339963/3 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23157 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19589506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589506 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E108843442/2 | 2024-03-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23158 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538367 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142047216/2 | 2024-03-29 | 0.00658 | prosumator | 0.00658 | 0
23159 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5325 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19540552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540552 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143151853/3 | 2024-03-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23160 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19576567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576567 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E101148746/2 | 2024-03-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23161 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19589603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589603 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E109005162/3 | 2024-03-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23162 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5561 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589990 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142199168/1 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23163 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 2603 N&B DEZVOLTARE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543896 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142799625/3 | 2024-03-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23164 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543898 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E105262309/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23165 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089803 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544604 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143388989/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23166 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5063 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000033264621 se va inlocui cu un contor nou inteligent trifazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19590036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590036 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E111091663/2 | 2024-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23167 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4444 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0950274 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544589 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143389014/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23168 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1124 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19545588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545588 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E109275419/2 | 2024-03-27 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
23169 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5284 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210086357 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538699 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143389104/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23170 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027645317, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590107 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141765380/3 | 2024-03-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23171 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19591035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591035 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141328284/2 | 2024-03-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23172 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19557958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19557958 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E105294461/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23173 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575132 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401026081/3 | 2024-03-29 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
23174 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7063 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19544562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544562 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400932592/3 | 2024-03-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23175 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577618 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401044542/2 | 2024-03-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23176 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007395 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19540646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540646 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142266163/4 | 2024-03-29 | 0.007047 | prosumator | 0.007047 | 0
23177 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19542434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542434 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142372059/3 | 2024-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23178 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029037817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19548036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548036 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142265375/4 | 2024-03-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23179 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19548392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548392 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142245137/3 | 2024-03-20 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
23180 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577111 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142558190/3 | 2024-03-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23181 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01523 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19546029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546029 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400176424/5 | 2024-03-25 | 0.014924 | prosumator | 0.014924 | 0
23182 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01722 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546450 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141399181/2 | 2024-03-19 | 0.01671 | prosumator | 0.01671 | 0
23183 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029042117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19555153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19555153 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143283310/2 | 2024-03-21 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
23184 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087475 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538586 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388945/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23185 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19546823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546823 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141789915/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23186 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | e vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578925 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300393008/3 | 2024-03-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23187 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.004 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810433723 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543336 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142339625/2 | 2024-03-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23188 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089805 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538564 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388855/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23189 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590552 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142042985/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23190 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19567040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19567040 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E100639717/2 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23191 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577328 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142466828/2 | 2024-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23192 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19576141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576141 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400203324/3 | 2024-03-22 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
23193 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19541830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541830 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400007719/3 | 2024-03-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
23194 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00376 | 0.4 | PTZ 1914 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 4947550 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina<(>,<)> protectie la scurtcircuit , care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543450 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E109142467/2 | 2024-03-26 | 0.003684 | prosumator | 0.003684 | 0
23195 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7471 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19576161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576161 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E401045486/3 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23196 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00473 | 0.4 | PCZ 3562 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 3081000367 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19545927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545927 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109140375/2 | 2024-03-29 | 0.004634 | prosumator | 0.004634 | 0
23197 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000021472314, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577903 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108801064/2 | 2024-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23198 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210082258 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544598 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143389126/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23199 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19545414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545414 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143131031/2 | 2024-03-29 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
23200 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 4065 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19554930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19554930 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142587114/2 | 2024-03-21 | 0.004742 | prosumator | 0.004742 | 0
23201 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089824 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538622 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388912/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23202 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19540862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540862 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E105244859/2 | 2024-03-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23203 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578080 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142402840/2 | 2024-03-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23204 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029042117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19542185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542185 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400952482/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23205 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575098 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E300046519/2 | 2024-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23206 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19542922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542922 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141616699/2 | 2024-03-26 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
23207 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTZ 2028-SMA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543085 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E301144171/2 | 2024-03-27 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
23208 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,395 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19591313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591313 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E109347363/2 | 2024-03-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23209 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004392 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,284 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010010858911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19584301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19584301 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108839302/2 | 2024-03-28 | 0.004284 | prosumator | 0.004284 | 0
23210 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589921 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142889490/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23211 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19548231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548231 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E107813257/2 | 2024-03-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23212 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590886 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141366297/3 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23213 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810615623 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590327 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E119788710/2 | 2024-03-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23214 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3632 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543607 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142380755/2 | 2024-03-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23215 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089807 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538657 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143389160/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23216 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575709 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142014782/2 | 2024-03-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23217 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02475 | 0.4 | PTAB 2214 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19579195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19579195 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E131369773/3 | 2024-03-31 | 0.02425 | prosumator | 0.02425 | 0
23218 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4397 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN19810206271 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19539714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19539714 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E110567705/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23219 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22910403952 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590700 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E104135554/2 | 2024-03-28 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
23220 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543170 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142211578/3 | 2024-03-20 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
23221 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000655475911 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19549807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19549807 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141545780/2 | 2024-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23222 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087919 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544592 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388978/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23223 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089830 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544587 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388956/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23224 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578447 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142968162/2 | 2024-03-29 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
23225 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538402 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108624416/2 | 2024-03-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23226 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19544466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544466 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142258939/3 | 2024-03-25 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
23227 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19560632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19560632 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400939904/3 | 2024-03-22 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
23228 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19550000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19550000 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400022008/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23229 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19544298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544298 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142691705/3 | 2024-03-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23230 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3924 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210168287 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538655 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142600323/2 | 2024-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23231 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19567206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19567206 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142581163/2 | 2024-03-29 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
23232 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19542486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542486 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400246567/2 | 2024-03-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
23233 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089809 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538679 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388888/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23234 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0869734, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538294 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143209587/3 | 2024-03-29 | 0 | prosumator | 0 | 0
23235 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614653 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143334733/2 | 2024-03-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23236 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074601, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612269 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141243044/2 | 2024-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23237 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2447 SAT BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19594945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594945 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E131351538/2 | 2024-03-29 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
23238 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19592309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592309 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142980425/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23239 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19605720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605720 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E110092214/2 | 2024-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23240 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074601, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19606233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19606233 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401152474/2 | 2024-03-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23241 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3766 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040014814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19626048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626048 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141539794/4 | 2024-03-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23242 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19624339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19624339 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143133549/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23243 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | T 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19606820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19606820 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E109035660/4 | 2024-03-26 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
23244 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 984 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910130585 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19598206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19598206 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E108231634/2 | 2024-03-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23245 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19604130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19604130 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141525238/2 | 2024-03-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23246 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19608795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19608795 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141662780/3 | 2024-03-26 | 0.007926 | prosumator | 0.007926 | 0
23247 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19616884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616884 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141879511/2 | 2024-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23248 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610418 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142146384/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23249 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612119 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142262765/2 | 2024-03-25 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
23250 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611267 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400017080/2 | 2024-03-26 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
23251 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00534 | 0.4 | PTZ 1914 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410009382 se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19598729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19598729 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E110693682/2 | 2024-03-26 | 0.005033 | prosumator | 0.005033 | 0
23252 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600332 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142120229/2 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23253 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612391 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E143334744/2 | 2024-03-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23254 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3356 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19593894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593894 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400133887/4 | 2024-03-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23255 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19596973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19596973 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143281510/2 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23256 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19624243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19624243 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E119604021/3 | 2024-03-29 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
23257 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599274 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142442664/2 | 2024-03-26 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
23258 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3442 SC CAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19615899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615899 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142022589/3 | 2024-03-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23259 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614016 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141189009/2 | 2024-03-26 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
23260 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19605487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605487 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141382161/3 | 2024-03-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23261 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4505 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600866 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400209195/2 | 2024-03-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
23262 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19625833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19625833 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E401000780/2 | 2024-03-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
23263 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19595026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19595026 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142807546/3 | 2024-03-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23264 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614492 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143334755/2 | 2024-03-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23265 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2035 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 94890839, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610970 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E108834891/2 | 2024-03-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23266 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,09 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19607612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607612 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E119049338/2 | 2024-03-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
23267 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19613542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613542 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142230715/3 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23268 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4322 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,565 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19607647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607647 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E110494805/2 | 2024-03-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
23269 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,740 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000628359810 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614582 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E107675770/2 | 2024-03-29 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
23270 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4505 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19601556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601556 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142617321/2 | 2024-03-26 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
23271 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634525 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400021063/3 | 2024-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23272 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19627793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627793 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142096333/1 | 2024-03-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
23273 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19641948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19641948 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141934423/2 | 2024-03-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
23274 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635082 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142878623/3 | 2024-03-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23275 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636231 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E131398933/2 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23276 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643634 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400351014/3 | 2024-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23277 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19632229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19632229 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141966507/3 | 2024-03-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
23278 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210076665, se va inlocui/REPROGRAMA cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19627943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627943 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108202722/4 | 2024-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23279 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634838 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E131311736/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23280 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634713 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142281159/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23281 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635566 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142220624/4 | 2024-03-26 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
23282 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2080 POLICLINICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644389 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300163340/3 | 2024-03-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
23283 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19628177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628177 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142423652/3 | 2024-03-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23284 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19642609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19642609 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141387526/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23285 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3719 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19638298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638298 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400174152/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23286 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2016 UZINA DE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677883 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E131364453/2 | 2024-03-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23287 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678246 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E300086344/3 | 2024-03-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23288 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01425 | 0.4 | PTAB 4634 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19037700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19037700 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E111442775/2 | 2024-03-07 | 0.01425 | prosumator | 0.01425 | 0
23289 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279928 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142466569/3 | 2024-03-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23290 | CASA+ CEF Prosumator+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339386 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141362754/4 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23291 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTA 3433 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 05806548, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339347 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E400176930/2 | 2024-03-11 | 0.003801 | prosumator | 0.003801 | 0
23292 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.35 | 20 | PCZ 2459* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PT 2459* /1000 KVA(20/0,4 KV) se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 17397435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17397435 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E119472035/2 | 2024-03-11 | 0.3423 | prosumator | 0.3423 | 0
23293 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3375 - DRAGANESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17627525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627525 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E131263642/3 | 2024-03-26 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
23294 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017968212, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19504486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19504486 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400975117/4 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23295 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19504644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19504644 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141351190/3 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23296 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279796 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141322075/3 | 2024-03-07 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
23297 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2537 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19279688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279688 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E114917315/2 | 2024-03-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23298 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279584 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141196580/3 | 2024-03-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23299 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279553 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141560552/2 | 2024-03-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23300 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22910360744 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279834 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E111366118/2 | 2024-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23301 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18064461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064461 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141981234/3 | 2024-03-22 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
23302 | HALA + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.07958 | 20 | ISOCAS-ICMUG GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18169094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169094 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E131390069/2 | 2024-03-28 | 0.077987 | prosumator | 0.077987 | 0
23303 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0085 | 0.4 | PTAB 4487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18423134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18423134 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E143175736/2 | 2024-03-12 | 0.008329 | prosumator | 0.008329 | 0
23304 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18423216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18423216 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E143175747/2 | 2024-03-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23305 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18488864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18488864 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141191686/2 | 2024-03-14 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
23306 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18508522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18508522 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400502078/2 | 2024-03-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
23307 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTAB 7130 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=50A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17108128 | 2023-04-21 | 17108128 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141872884/3 | 2025-01-16 | 0.019403 | prosumator | 0.019403 | 0
23308 | CEF Prosumator - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.10935 | 0,4 | PTS 105 | Sporul de putere se va realiza: -Montare pe cabluri existente o cutie de exterior destinata furnizarii CF-180A, echipata in vederea montarii contorului semidirect, prevazuta cu sir de cleme tip GSCC025/02, care se va amplasa pe suport betonat, la limita de proprietate cu desfiintare nisa imobil existenta. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 180A si un separator 250A. Se va realiza o priza de pamant corespunzatoare la cutia de furnizare, prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 107,063 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata dupa PVR si PIF (mentionata mai sus).Se va inlocui/programa contorul cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17896373 | 2023-08-08 | 17896373 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E108635520/2 | 2024-04-29 | 0.10706 | prosumator | 0.10706 | 0
23309 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0105 | 0,4 | PTAB 1429 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Instalatia de producere CEF suplimentara 3,3 kW se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014: Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT-2M cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | Retele Electrice Muntenia SA | 17966642 | 2024-02-14 | 17966642 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E110100900/5 | 2024-04-11 | 0.010289 | prosumator | 0.010289 | 0
23310 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 4256 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18329078 | 2024-02-02 | 18329078 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E109062569/3 | 2024-03-13 | 0.01261 | prosumator | 0.01261 | 0
23311 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01635 | 0,4 | PTA 7352 | -Bransamentul existent se va dezafecta -Contorul cu se va demonta de catre UT ILFOV - Bransament trifazat subteran realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 34m pana la un BMPT Ir=40A, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMPT-ul se va amplasa peretele exterior al gardului cu acces din domeniul public. BMPT-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei fara TVA -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPT catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 18461656 | 2023-10-31 | 18461656 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.016013
23312 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4473 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=32A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18563093 | 2024-02-13 | 18563093 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142752365/3 | 2024-05-09 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
23313 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3424 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18648874 | 2023-11-28 | 18648874 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141520941/2 | 2024-10-09 | 0.011705 | prosumator | 0.011705 | 0
23314 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18624621 | 2023-12-05 | 18624621 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E141334517/4 | 2024-03-11 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
23315 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01548 | 0,4 | PTZ 2595 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18667898 | 2023-12-07 | 18667898 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E104507029/2 | 2024-04-10 | 0.01512 | prosumator | 0.01512 | 0
23316 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 844 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va realiza bransament trifazat nou alimentat din LEA JT prin cablu aerian 4x16 nou L=15m pana la stalp 10A nou ce se va amplasa pe domeniul public, la limita de proprietate cablu coaxial 3x25+16c L=13m pozat pe stalpul 10A nou. Contorul se va monta in BMPT PAFS FT_133 pe domeniul public, la limita de proprietate GPS 44.295075, 26.011775 si se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat mixt din LEA JT este 2430 lei. | Retele Electrice Muntenia SA | 18712924 | 2023-12-12 | 18712924 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E300490657/4 | 2024-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23317 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3100 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18761416 | 2023-12-19 | 18761416 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400088932/3 | 2024-04-11 | 0.011024 | prosumator | 0.011024 | 0
23318 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4080 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare instalatiilor existente cu creare loc de montare contor si disjunctor trifazat Ima=20 A in FDCP existent. Vechiul contor se va demonta si preda la UT Ilfov. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767623 | 2024-01-16 | 18767623 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143269695/2 | 2024-05-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
23319 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7720 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN18410003845 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,intrerupatorul de 16A se va inlocui cu unul de 25A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767206 | 2023-12-27 | 18767206 | 2024-06-20 | nu | Avand in vedere incarcarea postului se propune tra 7720/250kVA in PTAB de 400kVA pentru a putea permite satisfacerea viitoarelor necesitati ale clientilor existenti si ale celor ce se vor racorda, cat si asigurarea calitatii energiei electrice pentru consumatori. Termenul pentru realizarea lucrarii este de 730 de zile. Valoarea lucrariilor de intarire este de 300000 de lei fara TVA. | nu | RO001E141508611/4 | 2024-06-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23320 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7030 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A; ·,,se va inlocui intrerupatorul tetrapolar de 32A cu unul de 40A. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 23 panouri fotovoltaice. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile sicompletarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18776246 | 2024-02-01 | 18776246 | 2024-08-21 | nu | Avand in vedere incarcarea postului PTAB 7030 se propune inlocuirea transformatorului 250kVA cu unul de 400kVA pentru a putea permite satisfacerea viitoarelor necesitati ale clientilor existenti si ale celor ce se vor racorda, cat si asigurarea calitatii energiei electrice pentru consumatori. Termenul pentru realizarea lucrarii este de 365 de zile. Valoarea lucrariilor de intarire este de 100000 de lei fara TVA. | nu | RO001E142347792/2 | 2024-08-21 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
23321 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=19,8kW) Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va montade firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18795859 | 2024-01-23 | 18795859 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E143080876/2 | 2024-07-16 | 0.019402 | prosumator | 0.019402 | 0
23322 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01716 | 0,4 | PTZ 3037 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, se va schimba in sitemul informatic Retele Electrice Muntenia putere solicitata (Pa=17,5kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18815542 | 2024-02-20 | 18815542 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400170271/4 | 2024-12-06 | 0.016717 | prosumator | 0.016717 | 0
23323 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1255 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.,,Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2.,,Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va repoza bran?amentul consumatorului printr-un tub PVC pân? la un BMPM, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat în locul grupului de m?sur? existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul din BMPM se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18887876 | 2024-01-05 | 18887876 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E100697621/2 | 2024-04-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
23324 | CEF 400kW -Mall Baneasa-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 20 | S20 T3892-TIMPURI NOI CEL 13 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contoarele electronice inteligente trifazate existente se vor programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul BANEASA DEVELOPMENTS S.R.L., doreste actualizarea PV aferente CEF existenta, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 1070 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 455 Wp, rezultand o putere instalata de minim 486.85kWp, 8 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 400kW. Centrala fotovoltaic? va avea o putere totala?produsa?de panourile fotovoltaice de 400kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului in instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 2x1600 kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18865766 | 2024-01-31 | 18865766 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E109433560/4 | 2024-02-23 | 0.3918 | prosumator | 0.3918 | 0
23325 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0,4 | PTAB 4382 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune, printr-un cablu jt 3x25+16C ce alimenteaza un contor trifazat montat in BMPT (32A), amplasat pe peretele casei. | Retele Electrice Muntenia SA | 18871365 | 2024-02-20 | 18871365 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400949433/3 | 2024-10-02 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
23326 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent (32A), cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18914364 | 2024-01-12 | 18914364 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141398551/4 | 2024-06-13 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23327 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTZ 814 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, mentionata mai sus, cu modificarea precizata. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 18892736 | 2024-01-11 | 18892736 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E105266392/3 | 2024-04-17 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
23328 | Imobil+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18892148 | 2024-02-28 | 18892148 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400990170/3 | 2024-05-20 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
23329 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0,4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18971568 | 2024-02-23 | 18971568 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141221769/3 | 2024-04-04 | 0.005203 | prosumator | 0.005203 | 0
23330 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02349 | 0,4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18410003583 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 32A cu un disjunctor trifazat de 50A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18982466 | 2024-01-23 | 18982466 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400181576/2 | 2024-10-16 | 0.02299 | prosumator | 0.02299 | 0
23331 | casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3087 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima existent cu disjunctor trifazat Ima. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18991532 | 2024-02-23 | 18991532 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401051449/3 | 2024-10-11 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
23332 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39934 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Beneficiarul doreste separarea celor doua enelteluri RO001E401073544 / RO001E401073533. Astfel pentru pod RO001E401073544 ramane trafo 4048*/1000 kVA cu puterea de 1250 kW iar pentru pod RO001E401073533 ramane trafo 4047*/630 kVA cu puterea de 492 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 18943474 | 2024-02-06 | 18943474 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401073544/3 | 2024-04-05 | 0.39133 | prosumator | 0.39133 | 0
23333 | PRIMARIA ORAS PANTELIMON+CEF- ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08 | 0,4 | PTZ 2164 | Racordarea la RED a instalatiei de producerese va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va programa contorul seria: UGEQEDN21210102618, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18970925 | 2024-01-31 | 18970925 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108755703/3 | 2024-05-30 | 0.07828 | prosumator | 0.07828 | 0
23334 | ORAS PANTELIMON - SALA DE SPORT + CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.075 | 0,4 | PTZ 413 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: 20G14570110102043, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18994431 | 2024-01-31 | 18994431 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141736568/2 | 2024-06-04 | 0.07338 | prosumator | 0.07338 | 0
23335 | ORAS PANTELIMON - SALA DE SPORT + CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.075 | 0,4 | PTZ 2164 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: 23G14570110112307, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18993756 | 2024-01-31 | 18993756 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141737558/1 | 2024-06-21 | 0.07338 | prosumator | 0.07338 | 0
23336 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x10+6C si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19015436 | 2024-01-31 | 19015436 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141776472/3 | 2024-03-13 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
23337 | GRADINITA + CEF- ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0,4 | PTAB 3639 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: 20G14570110094343, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18993158 | 2024-01-31 | 18993158 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141528286/2 | 2024-06-21 | 0.05868 | prosumator | 0.05868 | 0
23338 | ORAS PANTELIMON-sala de sport+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02494 | 0,4 | PTZ 3165 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000020412614, cu un contor inteligent trifazat direct nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18993675 | 2024-01-31 | 18993675 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141512313/2 | 2024-06-21 | 0.024321 | prosumator | 0.024321 | 0
23339 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,intrerupatorul existent se va inlocui cu unul de 50A ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 19047038 | 2024-02-19 | 19047038 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400960683/3 | 2025-01-09 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
23340 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19059239 | 2024-02-09 | 19059239 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E300022625/2 | 2024-05-06 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
23341 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1506 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A, iar contorul existent de tip smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Conf. ord. 4 valoarea modificarilor in BMP vor fi suportate de catre OD | Retele Electrice Muntenia SA | 19053063 | 2024-02-05 | 19053063 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300838653/7 | 2024-05-20 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
23342 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7631 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN21 210031058 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 50A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19141500 | 2024-02-15 | 19141500 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E143001914/3 | 2024-04-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23343 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7601 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate numai dupa realizarea lucrarilor de intarire; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul 50A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 19157022 | 2024-02-20 | 19157022 | 2024-05-09 | nu | Avand in vedere incarcarea postului PTA 7601 se pr transformatorului 100kVA cu unul de 250kVA pentru a putea permite satisfacerea viitoarelor necesitati ale clientilor existenti si ale celor ce se vor racorda, cat si asigurarea calitatii energiei electrice pentru consumatori. Termenul pentru realizarea lucrarii este de 365 de zile. Valoarea lucrariilor de intarire este de 60000 de lei fara TVA. | nu | RO001E142950657/3 | 2024-05-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23344 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01665 | 0,4 | PTA 7224 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 37 panouri fotovoltaice. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19066175 | 2024-02-05 | 19066175 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141282340/2 | 2024-06-03 | 0.016297 | prosumator | 0.016297 | 0
23345 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1914 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMP-25A cu Ir=32A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia dea dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19103266 | 2024-01-31 | 19103266 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E110458827/1 | 2024-04-04 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
23346 | Centrala electrica fotovoltaica + Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19099706 | 2024-02-12 | 19099706 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006855
23347 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19153591 | 2024-02-21 | 19153591 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141826276/4 | 2024-05-24 | 0.01173 | prosumator | 0.01173 | 0
23348 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent de 63A in FDCP existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19111016 | 2024-02-13 | 19111016 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141357208/3 | 2024-04-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23349 | Imobil + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7829 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19067121 | 2024-02-06 | 19067121 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142451394/3 | 2024-05-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23350 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul aerian trifazic existent se va monta un BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul BMP-ului existent. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMPT-ul existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19164189 | 2024-02-16 | 19164189 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E100669440/3 | 2024-06-13 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23351 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0,4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent (32A), cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107283 | 2024-02-15 | 19107283 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
23352 | CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 616 CAP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107938 | 2024-02-15 | 19107938 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E301220132/4 | 2024-03-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23353 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7849 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN23 210069728 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 40A. | Retele Electrice Muntenia SA | 19105085 | 2024-02-16 | 19105085 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E143200409/3 | 2024-06-13 | 0.00973 | prosumator | 0.00973 | 0
23354 | Imobil + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat, cu un disjunctor trifazat cu Ir=32 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19065104 | 2024-01-30 | 19065104 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141912014/2 | 2024-07-01 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
23355 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1298 | 0,4 | PTAB 4677 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va inlocui intrerupatorul existent cu un intrerupator 250A ,conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (130 kW) ,inlocuirea intrerupatorului se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19171620 | 2024-02-21 | 19171620 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142533430/2 | 2024-10-23 | 0.12719 | prosumator | 0.12719 | 0
23356 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente -Retea de joasa tensiune -LES JT aferenta PT 2571 | Retele Electrice Muntenia SA | 19071613 | 2024-01-31 | 19071613 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142164878/3 | 2024-05-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23357 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19184825 | 2024-02-21 | 19184825 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400680402/4 | 2024-04-25 | 0.009516 | prosumator | 0.009516 | 0
23358 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PCZ 2019 BLOCURI BRAGADIRU | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=25 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19156669 | 2024-02-23 | 19156669 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141931688/3 | 2024-05-22 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
23359 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7477 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt ACYABY 4x16 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=20 kW). Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19069612 | 2024-02-09 | 19069612 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141291755/2 | 2024-06-19 | 0.01952 | prosumator | 0.01952 | 0
23360 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 7631 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 50A. Beneficiarul va adauga in CEF - 6 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,55 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19141492 | 2024-02-15 | 19141492 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E143001846/3 | 2024-04-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23361 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19115237 | 2024-02-26 | 19115237 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142763558/3 | 2024-04-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23362 | Imobil + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0,4 | PTA 682 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19183519 | 2024-02-23 | 19183519 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E131307955/4 | 2024-03-25 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
23363 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 5082 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 40 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19191306 | 2024-02-28 | 19191306 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400501987/2 | 2024-07-01 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
23364 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente ;se va programa contorul trifazic existent din BMPT. Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19186478 | 2024-02-20 | 19186478 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E108860799/3 | 2024-05-02 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
23365 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19072612 | 2024-02-06 | 19072612 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E401164567/5 | 2024-05-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23366 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, alimentare cu cablu 3x95+50N, se va inlocui disjunctorul existent Ir=16A, cu un disjunctor monofazat Ir=32A , iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19082733 | 2024-02-08 | 19082733 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142750420/3 | 2024-04-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23367 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1894 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele operatii: se va inlocui intreruptorul bipolar Ia=32A existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A in BMP existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910309217 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19081952 | 2024-01-31 | 19081952 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E110093844/2 | 2024-07-11 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23368 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7092 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x10+6C, se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=21 kW). Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19077988 | 2024-02-13 | 19077988 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019582
23369 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0,4 | PTZ 3330 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea contorului in BMP cu un nou contor inteligent monofazat de tip ?smart meter? si cu programarea acestuia. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19194697 | 2024-02-16 | 19194697 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E101420705/1 | 2024-03-14 | 0.005605 | prosumator | 0.005605 | 0
23370 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02337 | 0,4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19091121 | 2024-02-09 | 19091121 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300979738/4 | 2024-04-03 | 0.022902 | prosumator | 0.022902 | 0
23371 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7318 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 14kW) Contorul trifazat existent, cu seria se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19077897 | 2024-02-07 | 19077897 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009782
23372 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19201899 | 2024-02-28 | 19201899 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E400937407/4 | 2024-07-16 | 0.008295 | prosumator | 0.008295 | 0
23373 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0279 | 0,4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reprograma pentru cu dublu sens, pentru noua putere avizata astfel incat sa masoare energia electrictrica absorbita/evacuata din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19094314 | 2024-02-08 | 19094314 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141694426/3 | 2024-07-01 | 0.027341 | prosumator | 0.027341 | 0
23374 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 2641 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui atat contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor, cat si disjunctorul cu unul trifazat Ir=40A. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19197974 | 2024-02-28 | 19197974 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400394976/4 | 2024-04-17 | 0.01762 | prosumator | 0.01762 | 0
23375 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5189 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate, se va utiliza disjunctorul existent, iar contorul se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250441 | 2024-02-28 | 19250441 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400379687/2 | 2024-06-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23376 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5300 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:05800145, si se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou monofazat iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225994 | 2024-02-23 | 19225994 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E143108574/3 | 2024-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23377 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1507 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19193985 | 2024-02-28 | 19193985 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E131368660/4 | 2024-03-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23378 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA conform ord. ANRE. 4/2023, se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9,5kW).Contorul trifazat existent, cu seria 0296856, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19095253 | 2024-02-22 | 19095253 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400734806/2 | 2024-04-24 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
23379 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 533 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va inlocui intrerupatorul automat existent cu unul nou de 50 A. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19092733 | 2024-02-13 | 19092733 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300738977/2 | 2024-04-10 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
23380 | Hala Productie+CEF-PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.396 | 20 | PTAB 5620* | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5620*/400 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19096127 | 2024-02-15 | 19096127 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E142645726/3 | 2024-06-03 | 0.32 | prosumator | 0.32 | 0
23381 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2514 COM. JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19240201 | 2024-02-28 | 19240201 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400428198/2 | 2024-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23382 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0,4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=22 ,50 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19238953 | 2024-02-22 | 19238953 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E108912775/3 | 2024-09-02 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
23383 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:06334034, si se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou monofazat, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224442 | 2024-02-23 | 19224442 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142777520/3 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23384 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate si se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou monofazat Ir=32A, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226831 | 2024-02-22 | 19226831 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142745840/2 | 2024-06-20 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
23385 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:05800145, si se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou monofazat iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224887 | 2024-02-23 | 19224887 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142704520/2 | 2024-04-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23386 | Locuinta+CEF - ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 82598,, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19044145 | 2024-01-31 | 19044145 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E119498112/3 | 2024-11-27 | 0.004772 | prosumator | 0.004772 | 0
23387 | Locuinta+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 50A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19042311 | 2024-02-01 | 19042311 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401121425/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23388 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente ( inclusiv separatorul ) cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19037132 | 2024-02-02 | 19037132 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141374791/5 | 2024-03-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23389 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 5087 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19036371 | 2024-01-31 | 19036371 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141228722/3 | 2024-04-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
23390 | Locuinta+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0,4 | PTZ 1825 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare disjunctor automat monofazat Ir=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Exista contor smart programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19031055 | 2024-01-31 | 19031055 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E106176304/3 | 2024-11-18 | 0.004308 | prosumator | 0.004308 | 0
23391 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2610 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19044253 | 2024-02-01 | 19044253 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142001799/3 | 2024-07-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23392 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 2.76 | 20 | A20 GOLEASCA-MARSA GR | Conform aviz CTE nr. 21/2/20.03.2023 , faza studiu de solutie si anume: Solutie unica de racordare analizata: ? Racordare intrare-iesire, in linia LEA 20 kV Goleasca , din statia 110/20kV Marsa (intre ST 35 si PTAB 1237); A. Lucrari pe tarif de racordare -,,plantare 2 stalpi speciali in axul LEA 20 kV Goleasca intre ST 35 si PTAB 1237) si echiparea acestora cu console terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? - pozare LES 20 kV de tipul 2xARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp (lungime de 2x250m) intre stalpii proiectati si PC 20kV proiectat amplasat la limita de proprietate -depozarea conductorului izolat existent intre stalpii proiectati din axul LEA 20 kV Goleasca - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ·,,o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar; Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ·,,Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Ø,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. Ø,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. Ø,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat incompartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Ø,,instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. Ø,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,02 km Ø,,posturi de transformare cu puterea unitara sub 2000kVA Ø,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 08382046 | 2023-05-12 | 08382046 | 2024 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - reconductorarea LEA 110 kV simplu circuit Ghizdaru – Nicolae Caranfil - 8.35 km - reconductorarea LEA 110 kV simplu circuit Videle– Nicolae Caranfil - 19.8 km, (Gestiune EDM) - reconductorarea LEA 110 kV simplu circuit Videle– Nicolae Caranfil - 26.84 km, (Gestiune DEO) - reconductorarea LEA 110 kV simplu circuit Ghizdaru – Uzunu - 31.75 km Lungime totala retea 110kV de intarit aferenta criteriului N-1 elemente in functiune in RED 110 kV 86,74km din care: 26,84 km gestiune DEO si 59 ,9km in gestiune EDM Lucrarile de intarire necesare racordarii CEF 2,76MW Elnet nu sunt incluse in Planul de investitii al E-Distributie Muntenia. Evaluarea lucrarilor de intarire Conform ordinului ANRE 87/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014: - la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Art. 10 – (1) Componenta Ti a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre: a),,valoarea (Ti)SS a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general astfel: -valoarea estimata pe baza de deviz general pentru lucrarile de intarire enuntate la pct 3 si 4 este de: (Ti)SS= 131.886.307,8 lei fara TVA Din care : Ti SS (EDM)= 114.473.919,23 lei fara TVA Ti SS (DEO)= 17.485.610,95 lei fara TVA Ti SS (TRANSELECTRICA)= 920.029,00 lei fara TVA b) valoarea estimata a lucrarilor de intarire enuntate la pct.3 si pct.4 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de : (Ti) calcul = S evac* i5 unde: i5 = iMTA +iST110/MT [lei/MVA] i5= 529 000 lei/MVA; i - tarif specific [lei/MVA] Sevac=2,983MVA - puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA] (Ti)calcul = Sevac * i5= 2,983MVA *529 000 lei = 1.578.007 lei fara TVA Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[1.578.007 lei; 131.886.307,8 lei ] = 1.578.007 lei fara TVA Valoarea lucrarilor de intarire incluse in tariful de racordare este reprezentat de valoarea calculata pe baza de indici. Durata realizare pentru lucrarile de intarire necesare in RED este de : 12 bucx10luni*22zile+15 zile/km*253,74km=6446 zile lucratoare In durata precizata sunt incluse si lucrarile aferente conectarii LEA 110kV Draganesti Vlasca in st. Videle ce apartine DEO. Nu este inclus timpul pentru obtinerea avizelor si acordurilor proprietarilor. | Puterea maxima care poate fi evacuata de CEF 2,76MW Elnet fără realizarea lucrărilor de întărireeste: 0 MW/0MVA. Lucrari de intarire comune(generale) determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate inclusiv pentru CEF 2,76MW Elnet Calculele si analizele de regimuri s-au realizat cu modificarile topologice aprobate in sedinte de avizare TRANSELECTRICA la studii anterioare (pentru reducere suprasarcinilor) si anume: -punerea in functie a celui de-al doilea AT 220/110 kV din statia Ghizdaru - Conectare LEA 110kV Draganesti Vlasca in st . Videle ce apartine DEO Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - reconductorarea LEA 110 kV Uzunu –Copaceni 15,315 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; - reconductorare LEA 110 kV Domnesti- Mihailesti 16,881 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; - reconductorarea LEA 110 kV Jilava –Copaceni 13,623 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; - reconductorarea LEA 110kV Colibasi- Prundu 10,198 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; - reconductorarea LEA 110kV Jilava - Colibasi- 23,38km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; - reconductorarea LEA 110 kV Mihailesti- Clejani 21,25 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; - reconductorarea LEA 110 kV Clejani -Videle 20,24 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; - reconductorarea LEA 110 kV Videle-Marsa 12km , conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; - reconductorarea LEA 110 kV Prundu-Giurgiu NORD 34,14 km , conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A Lungime totala retea 110kV de intarit aferenta criteriului N elemente in functiune in RED 110 kV-EDM: 167km Pentru masura operativa de inchidere bucla LEA110 kV Drăgănești Vlașca – Videle sunt necesare lucrari in celulele de 110 kV aferente liniilor din statii astfel: Lucrari necesare in statia 110kV Draganesti-Vlasca -Statie proprietate DEO: ·,,Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu intreruptor 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5A - 2 buc ·,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. ·,,Echipare cu terminal de protectie de distanta si diferentiala longitudinala - Draganesti Vlasca. Sistemele de protectii proiectate vor fi compatibile cu cele existente. ·,,Alimentare terminale de protectie in Draganesti Vlasca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundare de protectie, etc ·,, Echipare cu terminal de protectie de distanta in celula 110kV Videle + protectiile maximale de current; sistemele de protectii proiectate vor fi compatibile cu cele existente . Lucrari necesare in statia 110kV Cucuruzu -Statie in proprietatea E-Distributie ·,, Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza, in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru din statia Cucuruzu. Sistemele de protectii proiectate vor fi compatibile cu cele existente. ·,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca , cc si integrare in SCADA. Lucrari necesare in statia 110kV Ghizdaru-Statie in proprietatea C.N.Transelectrica S.A ·,,Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu. Sistemele de protectii proiectate vor fi compatibile cu cele existente. ·,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca ,cc si integrare in SCADA. ·,,Integrarea protectiilor diferentiala longitudinala se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV Draganesti-Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 2.685
23393 | Magazin + CEF -Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 20 | S20 ORAS-OTOPENI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire L20kV FERMEI ? OTOPENI intre PT 3104 si PT 3637, cu 2 racorduri subterane in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) aprox 2x230 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: 1 celule de linie, LE(intrare), tip DY 803/416 RO; ? 1 celula de linie ( LE - iesire ) tip DY 800/116 RO, prevazuta cu RGDMI conform GSTP011 si cutii terminale Smart conform GSCC012; 1 celula masura, UTM, tip DY 803/4 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol E-distributie. Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. In cazul in care distanta intre celula UTM si DG este mai mare de 20m in compartimentul de racordare a PT-ului proiectat, intre celula de linie (LE) proiectata, tip DY 800/116 RO si celula UTM proiectata, tip DY 803/4 RO, se vor monta: ? 1 celula de linie (LE) tip DY 800/116 RO; ? 1 celula RC. Valoarea lucrarilor suplimentare in cazul mai sus mentionat nu sunt incluse in tariful de racordare. Lucrari in afara tarifului de racordare A. Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare - 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); - 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - 1 transformator de putere, trifazat, de 400 kVA, 20/0,4 kV; - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. | Retele Electrice Muntenia SA | 17462730 | 2023-06-22 | 17462730 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0374
23394 | casa+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5348 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17735356 | 2023-07-17 | 17735356 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141681523/2 | 2024-05-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
23395 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01188 | 20 | A20 AVICOLA 1-MIHAILESTI GR | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se va monta un intrerupator de 350A ,conform DY 3101 RO in cutia de exterior in cadru careia se regaseste complexul de transformatoare de curent de j.t., conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A conf. DMI031055RO realizat conf,ATR: 189333673/17.07.2017,CTE: 15/26.03.2018 si receptionata prin PVR:516/02.10.2018. Lucrari in afara tarifului de racordare: -Se vor inlocui sigurantele SFEN 24kV existente, cu sigurante SFEN 24kV ? 25A MT nou proiectate; -Platforma metalica pentru sustinerea transformatorului de 160 kVA existenta, se va inlocui cu o platfoma metalica ce va sustine transformatorul de 250 kVA nou proiectat; -Se va inlocui cablul 3x95+50N (din bornele transformatorului) cu un cablu 3x150 CU ,in lungime de 10m; -Se va inlocui intrerupatorul existent de180A, amplasat in cutia de exterior de pe stalpul PTA cu un intrerupator de 350A, conform DY3102 RO; -Se va inlocui transformatorul aferent PTA 5206 /160kVA cu transformator conform puterii solicitate,respectiv 250kVA. Nota 1 : Se vor aplica corectii de tarif pentru pierderile in LES PVC/AL 185/20, LEA OL-AL 70/20 si in Trafo 250 kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18188748 | 2023-09-21 | 18188748 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E131381542/2 | 2024-03-20 | 0.011542 | prosumator | 0.011542 | 0
23396 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18877769 | 2024-01-18 | 18877769 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E301034865/4 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23397 | Hala+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.79221 | 0,4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Centrala electrica fotovoltaica existenta cu Pev 392,93 kW va ramane racordata la trafo 1 aferent E 131343225 , contor seria 12G14570110043737 prin intermediul TC 750/5 A. Centrala electrica fotovoltaica noua cu Pev=399,28 kW se va racorda la trafo 2 aferent E 131345249 , contor seria UGEQEDN21210102084 prin intermediul TC 750/5 A ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Nota; Ambele trafo fiind in functiune nu se poate asigura rezerva. In cazul defectarii unui trafo nu se poate prelua Pabs/Pevacuata pe celalalt trafo. | Retele Electrice Muntenia SA | 18868119 | 2024-01-31 | 18868119 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E131345249/1 | 2024-02-13 | 0.79221 | prosumator | 0.79221 | 0
23398 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 4475 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramare contor smart. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii. | Retele Electrice Muntenia SA | 18935030 | 2024-01-05 | 18935030 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E119832248/3 | 2024-02-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23399 | Magazin +CEF PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.291 | 10 | S10 T10056-PA1400 CEL 13 BUC | Sporul de putere consum de la 300 la 550 kw se va realiza din instalatiile existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 284,380 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19045854 | 2024-01-29 | 19045854 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109433616/5 | 2024-02-22 | 0.28438 | prosumator | 0.28438 | 0
23400 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0216 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=28 ,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19058506 | 2024-01-17 | 19058506 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E108737220/3 | 2024-02-28 | 0.0216 | prosumator | 0.0216 | 0
23401 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS: 11354638, alimentat cu cablu 3x25+16C, se va utiliza disjunctorul existent, iar contorul se va reprograma conform puterii solicitate, cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19085675 | 2024-02-08 | 19085675 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E142437747/3 | 2024-02-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23402 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5435 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in: inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 32A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19074709 | 2024-02-05 | 19074709 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142048958/4 | 2024-02-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23403 | CEF Locuinta + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0194 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate se va utiliza disjunctorul existent, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19209969 | 2024-02-22 | 19209969 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142150682/3 | 2024-03-06 | 0.019009 | prosumator | 0.019009 | 0
23404 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19193852 | 2024-02-26 | 19193852 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400826954/4 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23405 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTAB 2574 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19041367 | 2024-02-05 | 19041367 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141326181/4 | 2024-02-14 | 0.005272 | prosumator | 0.005272 | 0
23406 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19038747 | 2024-01-31 | 19038747 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E401006146/3 | 2024-02-14 | 0.00528 | prosumator | 0.00528 | 0
23407 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033012621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18664396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18664396 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142814218/3 | 2024-02-16 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
23408 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025238115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18675901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675901 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141937202/4 | 2024-02-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23409 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022930714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18649878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18649878 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E401039917/2 | 2024-02-08 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
23410 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020457914, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18674028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18674028 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141729346/3 | 2024-02-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23411 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 3507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,54 kW (68 de panouri de 0,405 kW fiecare, cu 1 invertor de 25 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat semidirect se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului OD la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18759480 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E119184574/2 | 2024-02-29 | 0.0244 | prosumator | 0.0244 | 0
23412 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18788175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18788175 | 2024-02-04 | nu | nu | nu | RO001E400982238/2 | 2024-02-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23413 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T5700-TITAN CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 114,24 kW (272 de panouri de 0,42 kW fiecare, cu 2 invertoare de 50 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat semidirect se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre operatorul de retea si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18774398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18774398 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E111676820/2 | 2024-02-29 | 0.097945 | prosumator | 0.097945 | 0
23414 | institutie invatamant + CEF-prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: POST DE TRANSFORMARE PTAB 40705*. | Retele Electrice Muntenia SA | 18800553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18800553 | 2024-02-09 | nu | nu | nu | RO001E111679845/2 | 2024-02-09 | 0.1469 | prosumator | 0.1469 | 0
23415 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7929 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034884423, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18892550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18892550 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143284490/2 | 2024-02-22 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
23416 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 20 | S20 GEMPAT-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi in trafo 63kVA si LES 150mmp,L=30m. | Retele Electrice Muntenia SA | 18941655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941655 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E401011872/3 | 2024-02-20 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
23417 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 5427 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18949847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18949847 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142862660/4 | 2024-02-12 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
23418 | hala + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09675 | 0.4 | PTAB 4102 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor:UGEUEDN19210004274 In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18633896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633896 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142596024/4 | 2024-02-22 | 0.094715 | prosumator | 0.094715 | 0
23419 | Locuinta+CEF-Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19020022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19020022 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400845540/5 | 2024-02-29 | 0.039198 | prosumator | 0.039198 | 0
23420 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034974523, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19060466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19060466 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E143294907/4 | 2024-02-07 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
23421 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210223599, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19166174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166174 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E107564407/2 | 2024-02-12 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
23422 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 3242 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0296424, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19064834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19064834 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400943516/2 | 2024-02-16 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23423 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19160721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19160721 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E115325667/2 | 2024-02-14 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
23424 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19105204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19105204 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E301026518/3 | 2024-02-14 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
23425 | HALA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.049875 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEQEDN23210105587; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19152731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19152731 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143242157/2 | 2024-02-26 | 0.048778 | prosumator | 0.048778 | 0
23426 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01104 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9050666, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19141535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19141535 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401130054/2 | 2024-02-13 | 0.010809 | prosumator | 0.010809 | 0
23427 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Contorul trifazat existent, cu seria 001000010326509, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19187218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19187218 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141286243/3 | 2024-02-20 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
23428 | PROSUMATOR AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19179409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179409 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142727479/2 | 2024-02-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23429 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4324 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 9027539, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19194070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19194070 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E401002805/3 | 2024-02-20 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
23430 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009975 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033312421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19167310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19167310 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E143087064/2 | 2024-02-19 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
23431 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3858 IT PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034555522, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196900 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142958789/2 | 2024-02-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23432 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1589 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210334442 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19200675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19200675 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E104831186/2 | 2024-02-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23433 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 3970 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 645008, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196377 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E401131167/2 | 2024-02-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23434 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4481 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000685, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19196961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196961 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E109355205/2 | 2024-02-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23435 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3878 NBC PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035150723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19241033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241033 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E400966690/2 | 2024-02-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
23436 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19210983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19210983 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142818582/2 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23437 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 07522330, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215845 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400139951/2 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23438 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare electrica existenta. Se va reprograma contorul inteligent, cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222189 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E106138830/2 | 2024-02-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23439 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 1507 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000733691222, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19225697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225697 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E105333117/2 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23440 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTZ 1238 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910234593 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19226813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226813 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108214466/2 | 2024-02-22 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
23441 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 866 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000687788814 se va inlocui cu un contorul electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19195094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195094 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E106166606/2 | 2024-02-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23442 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020182214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222272 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141763715/3 | 2024-02-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23443 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19217281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19217281 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E401143160/3 | 2024-02-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23444 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3446 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004000843335409 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19249778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19249778 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E103286268/2 | 2024-02-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23445 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205691 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142813026/2 | 2024-02-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23446 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTAB 4209 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19216030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216030 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110412940/1 | 2024-02-22 | 0.00455 | prosumator | 0.00455 | 0
23447 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810411787,, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19205309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205309 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E111413458/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23448 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248657 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142016830/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23449 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 425 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19213944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213944 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E108934285/2 | 2024-02-26 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
23450 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208284 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141865628/2 | 2024-02-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
23451 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1825 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000677507513 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19224843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224843 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108969261/2 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23452 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4195 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000652400111 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19276802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19276802 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E115172195/2 | 2024-02-22 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
23453 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010292709, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19243365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19243365 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E300509793/3 | 2024-02-26 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
23454 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07522330, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205071 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141549548/2 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23455 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002790012, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224815 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141540033/2 | 2024-02-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23456 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 04865613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204579 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400730554/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23457 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.23 | PTZ 2537 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19234040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19234040 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E111367737/2 | 2024-02-29 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
23458 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19317246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317246 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E100141041/2 | 2024-02-29 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
23459 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3201 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19317601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317601 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100494761/3 | 2024-02-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23460 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010375 | 0.4 | PTS 1132 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19315084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19315084 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E110310789/2 | 2024-02-29 | 0.010275 | prosumator | 0.010275 | 0
23461 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3543 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013867110, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 14013011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14013011 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141320848/3 | 2024-02-22 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
23462 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PCZ 3698 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contor trifazat electronic de energie activa si reactiva, cu curba de sarcina dublu sens, interfata seriala RS 232, in montaj semidirect, cu transformatoare de masurare curent cu raportul de transformare 200/5A, montat in tabloul JT al PT se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 10337979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10337979 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E401043776/2 | 2024-02-19 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
23463 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016465211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17983772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17983772 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141434484/2 | 2024-02-06 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
23464 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4094 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18238318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238318 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E119632246/3 | 2024-02-16 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
23465 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020273614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18418750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418750 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141763131/3 | 2024-02-07 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
23466 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.12 | 0.4 | PTS 1434 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 125,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea sau se va reprograma contorul trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18540831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18540831 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E110094935/4 | 2024-02-29 | 0.1175 | prosumator | 0.1175 | 0
23467 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18574128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18574128 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142776473/3 | 2024-02-16 | 0.004733 | prosumator | 0.004733 | 0
23468 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18617637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617637 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143279393/2 | 2024-02-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23469 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16910981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16910981 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141736355/3 | 2024-02-26 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
23470 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01476 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17613641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613641 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141750878/2 | 2024-02-06 | 0.014445 | prosumator | 0.014445 | 0
23471 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2081 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 1242229 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17794307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17794307 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E109148003/3 | 2024-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23472 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 2903 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18098434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098434 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E131399787/3 | 2024-02-07 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
23473 | BIROURI, SHOWROOM, DEPOZIT +CEF-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.175 | 20 | S20 ELECTRONICA-PIPERA IF | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110079169 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18207576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18207576 | 2024-02-02 | nu | nu | nu | RO001E401148318/2 | 2024-02-02 | 0.17145 | prosumator | 0.17145 | 0
23474 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025021815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18209823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209823 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141193543/3 | 2024-02-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23475 | PUNCT DE LUCRU - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4444 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024919115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18269213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18269213 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141804643/2 | 2024-02-06 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
23476 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032674121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18259118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18259118 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142763019/2 | 2024-02-27 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
23477 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7725 CASUTE IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18336915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18336915 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141679261/3 | 2024-02-13 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
23478 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18338104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18338104 | 2024-02-04 | nu | nu | nu | RO001E131363597/3 | 2024-02-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23479 | Hala industriala+CEF -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3984 | 20 | PC 2344* | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PC 2344* , se va reprograma . | Retele Electrice Muntenia SA | 18471207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471207 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E401153532/2 | 2024-02-19 | 0.38943 | prosumator | 0.38943 | 0
23480 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18470277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470277 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141466849/2 | 2024-02-14 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
23481 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00328 | 0.4 | PTA 1098 SMA POENARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18554079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18554079 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E301027126/3 | 2024-02-12 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
23482 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18551965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18551965 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E300535613/3 | 2024-02-05 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
23483 | Scoala + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.11 | 0.4 | PTAB 4189 TRIUMF CONSTRUCT S.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18630500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630500 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E119414929/1 | 2024-02-13 | 0.10774 | prosumator | 0.10774 | 0
23484 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18658431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18658431 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400789547/3 | 2024-02-20 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
23485 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18654651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654651 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E143294828/2 | 2024-02-08 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
23486 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18681282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18681282 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400181778/3 | 2024-02-12 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
23487 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18690699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690699 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142193623/1 | 2024-02-08 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
23488 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18690129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690129 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141468289/2 | 2024-02-28 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
23489 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18699900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18699900 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E131289842/3 | 2024-02-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
23490 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01729 | 0.4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18710786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18710786 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400432216/3 | 2024-02-01 | 0.016844 | prosumator | 0.016844 | 0
23491 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 18G26510110080928, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18710942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18710942 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400878962/2 | 2024-02-12 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
23492 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 7886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18703344 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141883763/2 | 2024-02-08 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
23493 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18755082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18755082 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142394941/3 | 2024-02-20 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
23494 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18762832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18762832 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142020251/2 | 2024-02-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23495 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18746369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746369 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300383917/2 | 2024-02-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
23496 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18765364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18765364 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142780311/2 | 2024-02-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
23497 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7282 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 14G14514100006730 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Putere de consum: 76 kW; Putere de productie declarata: 3,04 kW; Putere invertor: 3 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 8 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>38 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18793379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793379 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400920713/2 | 2024-02-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
23498 | pensiune + CEF prosumator + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTA 3002 | Solutia propusa conform cereri de mai sus se va realiza prin inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT SEMIDIRECT 125A, amplasat pe un soclu incastrat in fundatie de beton, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 125A. Contorul trifazat existent cu seria UCEUEDN16510014036 si materialele rezultate din dezafectare se vor preda catre UTR-ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18810716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810716 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E401013324/2 | 2024-02-22 | 0.021558 | prosumator | 0.021558 | 0
23499 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18821556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18821556 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142831060/2 | 2024-02-06 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
23500 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1827 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000702177716, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18866940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866940 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E105548834/2 | 2024-02-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23501 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18853526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853526 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300489576/4 | 2024-02-08 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
23502 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01357 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18874332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18874332 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142278447/4 | 2024-02-06 | 0.013279 | prosumator | 0.013279 | 0
23503 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18860163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18860163 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E300779804/4 | 2024-02-22 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
23504 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 07812941, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18866057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866057 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400583617/2 | 2024-02-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23505 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878903 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400961268/4 | 2024-02-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23506 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878249 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141735040/3 | 2024-02-14 | 0.005385 | prosumator | 0.005385 | 0
23507 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02668 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18867103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867103 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E110017996/3 | 2024-02-19 | 0.026136 | prosumator | 0.026136 | 0
23508 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18908355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908355 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E143303661/2 | 2024-02-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
23509 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01691 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18938041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18938041 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143085309/2 | 2024-02-01 | 0.016571 | prosumator | 0.016571 | 0
23510 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2383 VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18897565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897565 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142730091/2 | 2024-02-22 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23511 | Spatiu comercial+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18939975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18939975 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E131460775/2 | 2024-02-16 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
23512 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 957 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18971456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971456 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110023106/3 | 2024-02-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23513 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2092 MELETIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18949260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18949260 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E300247578/3 | 2024-02-13 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
23514 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18971512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971512 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141423493/2 | 2024-02-08 | 0.004113 | prosumator | 0.004113 | 0
23515 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18943846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18943846 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E143189315/2 | 2024-02-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
23516 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03572 | 10 | PTZ 3998 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19022772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022772 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E109202981/2 | 2024-02-08 | 0.034656 | prosumator | 0.034656 | 0
23517 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9050659, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19022025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022025 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400165017/3 | 2024-02-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23518 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19004829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19004829 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E131274048/3 | 2024-02-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23519 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19045734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19045734 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141935682/2 | 2024-02-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
23520 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19046088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19046088 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E301206170/3 | 2024-02-05 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
23521 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19047536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19047536 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400689186/2 | 2024-02-01 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
23522 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019135 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19048617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19048617 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E143350326/2 | 2024-02-08 | 0.018751 | prosumator | 0.018751 | 0
23523 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000642406011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19051803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19051803 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E400925921/2 | 2024-02-08 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
23524 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01012 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031917921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19051106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19051106 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E401058738/3 | 2024-02-16 | 0.009908 | prosumator | 0.009908 | 0
23525 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 4813 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existenta, se va inlocui contorul existent serie: 001000020370614 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19054742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19054742 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E110070197/2 | 2024-02-05 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
23526 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0066 | 0.4 | PTZ 1203 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19057303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19057303 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E110492410/2 | 2024-02-01 | 0.006466 | prosumator | 0.006466 | 0
23527 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2103-SAT RALESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19052734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19052734 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300292747/4 | 2024-02-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23528 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19057651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19057651 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E131422740/2 | 2024-02-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23529 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19066284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19066284 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E300042302/2 | 2024-02-26 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
23530 | Instalatie | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04158 | 0.4 | PTZ 1283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19154677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19154677 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E119045109/1 | 2024-02-23 | 0.04158 | prosumator | 0.04158 | 0
23531 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19065788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19065788 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142054966/3 | 2024-02-08 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
23532 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00321 | 0.23 | PTZ 1988 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810482383 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19166369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166369 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E105706975/2 | 2024-02-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23533 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19140875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19140875 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142429445/2 | 2024-02-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23534 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19102655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19102655 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143036901/3 | 2024-02-14 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
23535 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019939614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19162117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19162117 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141744174/4 | 2024-02-20 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
23536 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2396 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19160996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19160996 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E101059657/2 | 2024-02-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23537 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19067819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19067819 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E143227992/3 | 2024-02-07 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
23538 | Locuinta + CEF - prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19148560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19148560 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E110885337/2 | 2024-02-14 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
23539 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19167277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19167277 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143370036/2 | 2024-02-14 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
23540 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19166193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166193 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E119481136/2 | 2024-02-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23541 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004895 | 0.4 | PTA 5203 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276265915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19112396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19112396 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141596135/3 | 2024-02-12 | 0.004597 | prosumator | 0.004597 | 0
23542 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTAB 4612 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19064642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19064642 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141722394/4 | 2024-02-22 | 0.00702 | prosumator | 0.00702 | 0
23543 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 791 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000026651216 se va inlocui cu un contoru electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19166161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166161 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E107352682/2 | 2024-02-22 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
23544 | CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034080722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19104564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19104564 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E143143168/2 | 2024-02-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23545 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19156272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19156272 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E118186104/2 | 2024-02-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23546 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0172 | 0.4 | PTA 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107536 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142627119/5 | 2024-02-12 | 0.016855 | prosumator | 0.016855 | 0
23547 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5058 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19061963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19061963 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141570823/4 | 2024-02-22 | 0.00558 | prosumator | 0.00558 | 0
23548 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19150617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19150617 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400028262/2 | 2024-02-13 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
23549 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0027 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19066543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19066543 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141472206/2 | 2024-02-08 | 0.00264 | prosumator | 0.00264 | 0
23550 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02436 | 0.4 | PTAB 676 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19067775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19067775 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E131295489/5 | 2024-02-20 | 0.023872 | prosumator | 0.023872 | 0
23551 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTZ 2110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210087160, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19111570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19111570 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E143359853/3 | 2024-02-07 | 0.007682 | prosumator | 0.007682 | 0
23552 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19171975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19171975 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400983576/2 | 2024-02-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23553 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107336 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E131358962/3 | 2024-02-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23554 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510052222, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19148279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19148279 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E104929533/3 | 2024-02-08 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
23555 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 CIOROGARLA-ARCUDA IF | Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: IVRMC00007 din 27.09.2006.. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19149926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19149926 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E401074545/2 | 2024-02-23 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
23556 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19179893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179893 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E100699218/4 | 2024-02-14 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
23557 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00665 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107627 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141936908/4 | 2024-02-14 | 0.006507 | prosumator | 0.006507 | 0
23558 | Sediu + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 2536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19187419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19187419 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301117867/3 | 2024-02-20 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
23559 | Scarlatescu 37 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 13G26510110057016 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19177525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19177525 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E100058150/2 | 2024-02-14 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
23560 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4297 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410014800 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19161119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19161119 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141532416/2 | 2024-02-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23561 | PROSUMATOR AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3664 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN19410025034 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19180244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19180244 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E119956403/2 | 2024-02-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23562 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19140654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19140654 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401048838/3 | 2024-02-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23563 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19148534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19148534 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E142854762/2 | 2024-02-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23564 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19176607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19176607 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141987892/2 | 2024-02-22 | 0.004458 | prosumator | 0.004458 | 0
23565 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9055250, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19179854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179854 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E109371270/2 | 2024-02-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23566 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 115 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020513514 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19166439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166439 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E108537835/2 | 2024-02-14 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
23567 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00763 | 0.4 | PTZ 869 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,63 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19106365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19106365 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E110094485/2 | 2024-02-14 | 0.007476 | prosumator | 0.007476 | 0
23568 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 436 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004000844018709 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19165368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19165368 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E103176389/2 | 2024-02-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23569 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4058 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000709009417, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19180531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19180531 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E109097040/2 | 2024-02-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23570 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19184856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19184856 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141509588/3 | 2024-02-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23571 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.182 | 0.4 | PTZ 451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 182,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 23G90290210113041 se va inlocui/reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 19172072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19172072 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E109195274/2 | 2024-02-16 | 0.182 | prosumator | 0.182 | 0
23572 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19109727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19109727 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141828605/2 | 2024-02-12 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
23573 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19140332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19140332 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E143244553/2 | 2024-02-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23574 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19181944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19181944 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E100610514/2 | 2024-02-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23575 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 330 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19182222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19182222 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E100316168/2 | 2024-02-14 | 0.0046 | prosumator | 0.0046 | 0
23576 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19079379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19079379 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142796363/4 | 2024-02-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23577 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00715 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19081816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081816 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141196041/3 | 2024-02-07 | 0.007002 | prosumator | 0.007002 | 0
23578 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2551 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000025374615 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19162988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19162988 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E103179360/3 | 2024-02-14 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
23579 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003735 | 0.4 | PCZ 2621 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19079615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19079615 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400511113/4 | 2024-02-27 | 0.003659 | prosumator | 0.003659 | 0
23580 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19166978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166978 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E141955594/4 | 2024-02-19 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
23581 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005985 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19087242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19087242 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E143328488/2 | 2024-02-21 | 0.005665 | prosumator | 0.005665 | 0
23582 | Parohie+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012564 | 0.4 | PTM 3079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029353917, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19074448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19074448 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141449806/3 | 2024-02-20 | 0.012312 | prosumator | 0.012312 | 0
23583 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000730023622, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19184195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19184195 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143098774/2 | 2024-02-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23584 | LOCUINTA+CEF ANEXA2_AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19171542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19171542 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400586991/3 | 2024-02-20 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
23585 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7554 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196001 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141483657/3 | 2024-02-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23586 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000720384819, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19196368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196368 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142564726/3 | 2024-02-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23587 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19165900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19165900 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E119481147/2 | 2024-02-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23588 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19193732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19193732 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E300898200/2 | 2024-02-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23589 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19186634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19186634 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143208014/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23590 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTAB 1053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19179944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179944 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301172734/2 | 2024-02-20 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
23591 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19076613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19076613 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401171970/5 | 2024-02-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23592 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19172132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19172132 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142110655/4 | 2024-02-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23593 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 1621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000015624711 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19086622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19086622 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141397224/3 | 2024-02-01 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23594 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19079244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19079244 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142532620/2 | 2024-02-16 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
23595 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3280 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000033990022 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19091882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19091882 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E119534821/2 | 2024-02-08 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
23596 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00729 | 0.4 | PTAB 5412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,29 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19082004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19082004 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E111366523/2 | 2024-02-01 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
23597 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19178891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19178891 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400250012/3 | 2024-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23598 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTZ 657 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19180134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19180134 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E100675874/2 | 2024-02-14 | 0.00324 | prosumator | 0.00324 | 0
23599 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19085509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19085509 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E143114199/3 | 2024-02-12 | 0.003522 | prosumator | 0.003522 | 0
23600 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19081637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081637 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E143037766/3 | 2024-02-16 | 0.009604 | prosumator | 0.009604 | 0
23601 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007565 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029348217, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19194112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19194112 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142260011/2 | 2024-02-22 | 0.007214 | prosumator | 0.007214 | 0
23602 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 122 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000011636809 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19086556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19086556 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E119752496/2 | 2024-02-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23603 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3496 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19079178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19079178 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E400130378/3 | 2024-02-08 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
23604 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19092084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19092084 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141378751/4 | 2024-02-12 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
23605 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2239 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19181910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19181910 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E104506972/2 | 2024-02-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
23606 | PROSUMATORI AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19178644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19178644 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142770848/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23607 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 3414 - SAT SCHITU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19085730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19085730 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300673784/4 | 2024-02-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23608 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19084513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19084513 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142256667/2 | 2024-02-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
23609 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19083994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19083994 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142142425/4 | 2024-02-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
23610 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19216394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216394 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141920901/2 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23611 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0144 | 0.4 | PTS 960 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_8T existent, contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19205803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205803 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E111704967/3 | 2024-02-19 | 0.013912 | prosumator | 0.013912 | 0
23612 | PROSUMATORI AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19178219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19178219 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141659078/4 | 2024-02-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23613 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014062910 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19229417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19229417 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400389701/2 | 2024-02-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23614 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3719 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19233498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19233498 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400082778/2 | 2024-02-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23615 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226539 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E142038205/2 | 2024-02-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23616 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2786 STOICA ION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19177717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19177717 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141874000/3 | 2024-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23617 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204851 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E143135439/2 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23618 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205557 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142851107/3 | 2024-02-27 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
23619 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4167 BUSU MARIUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224198 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141193453/2 | 2024-02-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23620 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19203288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19203288 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E400176840/2 | 2024-02-23 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
23621 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3459 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810429772 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19208503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208503 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108296916/4 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23622 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19202355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19202355 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400960391/2 | 2024-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23623 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,819 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910306046, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196534 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E105542579/3 | 2024-02-12 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
23624 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210223599, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19192380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19192380 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E107712749/2 | 2024-02-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
23625 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19191744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19191744 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142727851/3 | 2024-02-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
23626 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205304 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142773357/2 | 2024-02-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23627 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19217145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19217145 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400788580/2 | 2024-02-29 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
23628 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5206 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19239515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19239515 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142199056/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23629 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00624 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208020 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142616511/2 | 2024-02-29 | 0.006035 | prosumator | 0.006035 | 0
23630 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 801 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022881514, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19239100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19239100 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108921720/2 | 2024-02-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23631 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19223092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19223092 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400931940/3 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23632 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19248725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248725 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E100498114/2 | 2024-02-26 | 0.00455 | prosumator | 0.00455 | 0
23633 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19211961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19211961 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142091721/3 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23634 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19231147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19231147 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141874819/2 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23635 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19213864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213864 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E401007620/2 | 2024-02-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23636 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003915 | 0.4 | PTS 2468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19197025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197025 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E100426407/2 | 2024-02-19 | 0.003836 | prosumator | 0.003836 | 0
23637 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250239 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142558572/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23638 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2180 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000026538616 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19266021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19266021 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E108772184/2 | 2024-02-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23639 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19232516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19232516 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143285592/2 | 2024-02-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23640 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020809614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208910 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141784606/3 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23641 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010010352111, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19197060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197060 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E105390851/2 | 2024-02-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
23642 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208992 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142274634/3 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23643 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215994 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141738638/2 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23644 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19093097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19093097 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141393309/2 | 2024-02-22 | 0.00927 | prosumator | 0.00927 | 0
23645 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1164 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810502614 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19195071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195071 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E108161300/2 | 2024-02-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23646 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19240446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19240446 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142846943/6 | 2024-02-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23647 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19213009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213009 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141927087/2 | 2024-02-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23648 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19263670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19263670 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E100644690/2 | 2024-02-26 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
23649 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01221 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19192740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19192740 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E401120378/2 | 2024-02-26 | 0.011886 | prosumator | 0.011886 | 0
23650 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19221877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19221877 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E143191060/2 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23651 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19234724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19234724 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142403504/2 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23652 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004905 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19194498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19194498 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E109012564/2 | 2024-02-16 | 0.004905 | prosumator | 0.004905 | 0
23653 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19223252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19223252 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141906703/2 | 2024-02-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23654 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 4341 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225353 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141981009/4 | 2024-02-26 | 0.004458 | prosumator | 0.004458 | 0
23655 | LOCUINTA+CEF STOCARE-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTS 1685 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19212094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212094 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E119946110/3 | 2024-02-20 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
23656 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1016 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 11G26510110026616, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247891 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109050522/2 | 2024-02-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23657 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 1975 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19264942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19264942 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E100412435/3 | 2024-02-26 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
23658 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19195312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195312 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E105317782/2 | 2024-02-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23659 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19205225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205225 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E110359579/1 | 2024-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23660 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19210403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19210403 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E143191688/2 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23661 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3562 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 07522330, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19209097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19209097 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E105320674/2 | 2024-02-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23662 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 744 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19265434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19265434 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100610840/2 | 2024-02-28 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
23663 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19212292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212292 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400775913/3 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23664 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19231504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19231504 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142201016/1 | 2024-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23665 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19206297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206297 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143384198/2 | 2024-02-29 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23666 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208012 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141240759/3 | 2024-02-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23667 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000023716514, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19202007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19202007 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109029315/2 | 2024-02-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23668 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032185321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19213811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213811 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143202502/2 | 2024-02-26 | 0.008006 | prosumator | 0.008006 | 0
23669 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2793 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000026998316 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19195054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195054 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E108864355/2 | 2024-02-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23670 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19248260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248260 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100636141/2 | 2024-02-28 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
23671 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 4927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19197359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197359 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110376501/2 | 2024-02-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23672 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5398 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225934 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141695685/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23673 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19239597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19239597 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E101140401/2 | 2024-02-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23674 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19206452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206452 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143384413/2 | 2024-02-29 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23675 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19195146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195146 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143023367/2 | 2024-02-22 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
23676 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023159614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19235185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19235185 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141933826/3 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23677 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19205042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205042 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E100506271/4 | 2024-02-16 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
23678 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19209366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19209366 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400769916/4 | 2024-02-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23679 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare electrica propusa. Se va inlocui contorul cu contor inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19221973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19221973 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108179758/3 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23680 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032083521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250043 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142881043/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23681 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250063 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141595594/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23682 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5603 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19246481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19246481 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141452507/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23683 | Rezidential | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 3081003893, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19227751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227751 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E401118476/2 | 2024-02-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23684 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204779 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143151347/4 | 2024-02-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23685 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000706566817, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19205397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205397 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142078030/4 | 2024-02-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23686 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4570 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910192817 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19265934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19265934 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108907410/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23687 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTAB 1414 CASCIOARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19241999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241999 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E131325551/2 | 2024-02-26 | 0.005857 | prosumator | 0.005857 | 0
23688 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 2162 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910147723 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19196366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196366 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E103175524/2 | 2024-02-20 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
23689 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19212450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212450 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E105300874/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23690 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2726 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000025669916 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19224476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224476 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E110207830/2 | 2024-02-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23691 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247967 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143108563/5 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23692 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225439 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142215819/3 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23693 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19223286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19223286 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142733353/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23694 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225384 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142592064/2 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23695 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19216082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216082 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143173576/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23696 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1238 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000023001014 se va inlocui cu un contorul electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=10A, protectie la scurtcircuit Ia=10A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19224931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224931 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E109033837/2 | 2024-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23697 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224626 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142307776/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23698 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208620 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141774380/3 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23699 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215025 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400274861/2 | 2024-02-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23700 | Sediu + CEF Prosumator+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.02 | 0.4 | PTS 1596 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorUL electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19264518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19264518 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E110564522/3 | 2024-02-29 | 0.02079 | prosumator | 0.02079 | 0
23701 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19221350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19221350 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E400005885/3 | 2024-02-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23702 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19212127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212127 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142627153/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23703 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19218046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19218046 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141797464/3 | 2024-02-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23704 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19197012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197012 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E143243912/3 | 2024-02-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23705 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19231543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19231543 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141821552/2 | 2024-02-29 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
23706 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19216496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216496 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E100651025/2 | 2024-02-22 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
23707 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222731 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142773728/2 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23708 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2467 COM. BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19207434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19207434 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142604798/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23709 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4297 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210081175 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19260031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19260031 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109055123/2 | 2024-02-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
23710 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248821 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141991583/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23711 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000011675109, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19241058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241058 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141283633/2 | 2024-02-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
23712 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTA 3076 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226853 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E400193894/3 | 2024-02-26 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
23713 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000704204916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215819 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141976025/2 | 2024-02-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23714 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19217188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19217188 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E301178392/2 | 2024-02-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23715 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032185321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208824 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142824871/3 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23716 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3550 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000656910311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19212225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212225 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141593659/3 | 2024-02-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23717 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224366 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142512077/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23718 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2103 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN22210057696 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19267901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19267901 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E108199334/3 | 2024-02-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23719 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19206394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206394 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143303526/2 | 2024-02-29 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
23720 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19221874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19221874 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E142055147/3 | 2024-02-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23721 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19240791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19240791 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E119482946/3 | 2024-02-22 | 0.0076 | prosumator | 0.0076 | 0
23722 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276444115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215769 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141914106/4 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23723 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 899 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020705614 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=10A, protectie la scurtcircuit Ia=10A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19278294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278294 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E108916038/2 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23724 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4516 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19202116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19202116 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142847641/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23725 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02295 | 0.4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226837 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E400954608/2 | 2024-02-23 | 0.02249 | prosumator | 0.02249 | 0
23726 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208765 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E401041224/2 | 2024-02-20 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
23727 | LOCUINTA - CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19276536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19276536 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141424517/2 | 2024-02-22 | 0.005919 | prosumator | 0.005919 | 0
23728 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204421 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143336555/3 | 2024-02-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
23729 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205617 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142188717/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23730 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4661 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19218810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19218810 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E101072876/2 | 2024-02-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23731 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19211612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19211612 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142604349/2 | 2024-02-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23732 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215617 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E401027497/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23733 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225395 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E131405112/2 | 2024-02-23 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
23734 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19214947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19214947 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142529907/3 | 2024-02-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23735 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19235728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19235728 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E401052934/3 | 2024-02-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23736 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19249011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19249011 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142597687/2 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23737 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205011 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142704430/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23738 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007735 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208398 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141670521/2 | 2024-02-29 | 0.007579 | prosumator | 0.007579 | 0
23739 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208414 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142276614/3 | 2024-02-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
23740 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN21210004877 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323054 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141528657/2 | 2024-02-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23741 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19280393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19280393 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142608028/2 | 2024-02-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
23742 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 977 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810548106 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19309356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19309356 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E107306119/2 | 2024-02-27 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
23743 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 279 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910348767 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19282482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19282482 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E105469915/2 | 2024-02-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
23744 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006075 | 0.4 | PAZ 99 MOSILOR | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19312931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19312931 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E100798195/2 | 2024-02-26 | 0.006075 | prosumator | 0.006075 | 0
23745 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7724 IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19035425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19035425 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400743648/2 | 2024-02-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
23746 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0247 | 0.4 | PTAB 4223 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19039900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19039900 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141260290/3 | 2024-02-06 | 0.024204 | prosumator | 0.024204 | 0
23747 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19025061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19025061 | 2024-02-04 | nu | nu | nu | RO001E141417418/3 | 2024-02-04 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
23748 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19036179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19036179 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400959524/3 | 2024-02-05 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23749 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02236 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033982 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400195740/5 | 2024-02-16 | 0.021912 | prosumator | 0.021912 | 0
23750 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004225 | 0.23 | PTS 11 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19043223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19043223 | 2024-02-02 | nu | nu | nu | RO001E104652952/2 | 2024-02-02 | 0.003741 | prosumator | 0.003741 | 0
23751 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 -FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.35 | 20 | S20 PC1-MIHAI BRAVU CEL 12 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 388,55 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 818 panouri de 0,475 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 4 invertoare, din care 3x100 kW si 1x50 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3 - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionareain regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19039279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19039279 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E109168588/3 | 2024-02-06 | 0 | prosumator | 0 | 0
23752 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033343 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E108185665/2 | 2024-02-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23753 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9025678, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19039086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19039086 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400946889/3 | 2024-02-01 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
23754 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210081126 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19143785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19143785 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E108986439/3 | 2024-02-07 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
23755 | LOCUINTA+CEA PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01275 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033324221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 13530853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13530853 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142673053/2 | 2024-02-08 | 0.012455 | prosumator | 0.012455 | 0
23756 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7471 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16830542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16830542 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E401151260/3 | 2024-02-01 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
23757 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 130 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN15510003064 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17527204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527204 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E109431637/2 | 2024-02-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
23758 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17741952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17741952 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E143264421/2 | 2024-02-07 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
23759 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18000992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000992 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142558965/3 | 2024-02-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
23760 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, BMP-ul existent se va inlocui cu un BMPT semidirect nou si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect cu TC de 125/5A programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 22G26510110109816, se va demonta de catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18066447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18066447 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141644308/2 | 2024-02-16 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
23761 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18120774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120774 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301055329/3 | 2024-02-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23762 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18121255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121255 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E300990393/3 | 2024-02-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23763 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 20 | PTA 20140 VEKA INTERNATIONAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi: L=0,02 km OL/AL 70/12, Trafo 100 kVA Filiasi. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 100/5A in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18127778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18127778 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400945934/2 | 2024-02-06 | 0.03918 | prosumator | 0.03918 | 0
23764 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18121454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121454 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E131405875/3 | 2024-02-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23765 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18239265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239265 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141902945/2 | 2024-02-12 | 0.004407 | prosumator | 0.004407 | 0
23766 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034032122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18230113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18230113 | 2024-02-04 | nu | nu | nu | RO001E141704350/3 | 2024-02-04 | 0.019597 | prosumator | 0.019597 | 0
23767 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18311692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18311692 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E401034620/3 | 2024-02-08 | 0.00478 | prosumator | 0.00478 | 0
23768 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18301881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18301881 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400166737/3 | 2024-02-06 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
23769 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18433109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18433109 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142323853/2 | 2024-02-16 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
23770 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032838721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18513332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18513332 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400926124/3 | 2024-02-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23771 | Depozit+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01978 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18494727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18494727 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141915927/2 | 2024-02-08 | 0.019379 | prosumator | 0.019379 | 0
23772 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18497378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18497378 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E400833660/3 | 2024-02-14 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
23773 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3802 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18536678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18536678 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143321144/2 | 2024-02-14 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
23774 | Imobil+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19 | 20 | S20 PORTLAND-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in CELULA DE MASURA-PT. | Retele Electrice Muntenia SA | 18613798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18613798 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401075186/3 | 2024-02-13 | 0.18618 | prosumator | 0.18618 | 0
23775 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18615423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18615423 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141564242/5 | 2024-02-29 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
23776 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18617570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617570 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143279315/2 | 2024-02-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23777 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018826213, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18621237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18621237 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E401022830/4 | 2024-02-12 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
23778 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18617781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617781 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143279427/2 | 2024-02-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23779 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18617720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617720 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143279416/2 | 2024-02-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23780 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3085 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030481419, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18576245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18576245 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142764458/2 | 2024-02-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
23781 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 1.419 | 20 | S20 T4808-VULCAN CEL 15 BUC | Varianta unica ? transformarea locului de consum in loc de consum si producere prin instalatia de racordare Lucrari pe tarif de racordare: Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4808 pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC4808 se vor monta urmatoarele echipamente: Unitatea Periferica - Dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, in locul celei existente pentru 8 aparate. Lucrari prin grija utilizatorului: Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în posturile de transformare PTCz Galerie & Small Strip si PT BIG STRIP. In fiecare tablou JT-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii, conform ord. ANRE 132/2020: ?protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ?protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; ?protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; ?protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; ?protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie).Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de OD. Datele fiecarui punct de racord, se vor centraliza intr-un PLC master instalat in T-CEF-uri. PLC-ul master va fi interconectat cu un PLC(T-COM) instalat in PC4808 pentru a transmite informatiile despre P, Q, U, f si pozitii dispozitive de interfata. De la PLC (T-COM) catre Unitatea Periferica din PT, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PC4808 , compartiment utilizator se va monta un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanenta calitate energie 20kV, si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA OD informatia de tensiune 20kV. Traductorul tip MCUP vafi prevazut cu iesiri 4-20mA, direct proportionale cu tensiunea, prin intermediul carora se va face transmiterea informatiei de tensiune catre catre UP nou prevazuta. Traductorul, analizorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou T-COM, montat in PC4808 compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ?Putere active, P; ?Putere reactiva, Q, ?Tensiune, U, ?Frecventa, f, ?Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA OD, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. | Retele Electrice Muntenia SA | 17428652 | 2023-12-05 | 17428652 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.4189
23782 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 3572 | -inlocuire BMPT existent cu BMPT fix-50A echipat conform FT124 MAT ed. 04, amplasat in gard (PAFS ) ,pe cablul existent,cu acces din domeniul public. Se va programa contorul trifazic existent conform puterii aprobate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17622797 | 2023-06-16 | 17622797 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E109048439/2 | 2024-08-29 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
23783 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0,4 | PTA 7254 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se are in vedere refacere conductorilor intrare iesire contor. | Retele Electrice Muntenia SA | 18098431 | 2023-10-30 | 18098431 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400833288/2 | 2024-10-16 | 0.014441 | prosumator | 0.014441 | 0
23784 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PAZ 620 GLUCOZEI | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urm?toarele lucr?ri în instala?ia electric? existent?: -,,Lucrarea este executat? de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. -,,Se va înlocui BMPM existent cu un nou BMPM-50A<(>,<)> tip FT-133_MAT ed.05<(>,<)> echipat conform FT-124_MAT ed.04 amplasat în propietate, pe peretele exterior al imobilului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). În BMPM nou instalat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18140769 | 2023-12-07 | 18140769 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E101353441/4 | 2024-07-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23785 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0,4 | PTA 3682 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent Ima=20 A cu disjunctor trifazat Ima=50A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18209463 | 2023-11-03 | 18209463 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014238
23786 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 2762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18260541 | 2023-10-26 | 18260541 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400342036/2 | 2024-08-14 | 0.004504 | prosumator | 0.004504 | 0
23787 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0135 | 0,4 | PTA 633 BAZA SPORTIVA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18475574 | 2023-12-21 | 18475574 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E131319453/4 | 2024-02-14 | 0.013225 | prosumator | 0.013225 | 0
23788 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0,4 | PTAB 4577 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=25A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18564826 | 2023-11-17 | 18564826 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E401116092/4 | 2024-06-13 | 0.007541 | prosumator | 0.007541 | 0
23789 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTAB 709 | Pentru realizarea sporului de putere - inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25A conform FT 178. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu modificarile precizate. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18626298 | 2023-12-14 | 18626298 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E110590059/1 | 2024-04-10 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
23790 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3392 BISERICA NAIPU | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18648233 | 2023-11-22 | 18648233 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E300619616/2 | 2024-02-28 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
23791 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1383, 1*160kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat ce se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 18627578 | 2023-12-15 | 18627578 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E131370922/3 | 2024-08-08 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
23792 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0147 | 20 | A20 POTLOGI-MARSA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va pastra BMP-ului in montaj direct existent pentru masurarea energiei electrice produse de centrala. Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre S1949 (PC1541) si S1946 la L 20 kV POTLOGI prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 20m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Se intercepteaza L20kV POTLOGI pentru executarea racordarii in sistem intrare-iesire prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO, L= 25m, montat in canalizatie dubla de tip A ? L= 5m respectiv in canalizatie simpla de tip A ? L= 10m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat realizandu-se un contract de uz si servitute pentru instalatiile Retele Electrice Muntenia ce se vor amplasa pe proprietati private. PC (PTAB-ul): va fi format din doua compartimente separate - un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD cu acces din domeniul public va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS); 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si RGDMI ; - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de MT din PC proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. NOTA: Pentru respectarea continuitatii si evitarea defectelor in instalatiile de distributie se are in vedere preluarea cablului MT existent pe intrare si executia unui singur manson pe iesire conf. schita atasata. Materialele rezultate in urma realizarii sporului de putere prin dezafectarea ? les JT, BMPT-ul si grupul de masura vor fi predate la UT Giurgiu, terenul fiind readus la starea initiala, normala. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipatpe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Muntenia SA | 18672861 | 2023-12-21 | 18672861 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014386
23793 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5003 | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18654416 | 2024-01-03 | 18654416 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142031950/2 | 2024-05-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23794 | Statie+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.272 | 0,4 | PTAB 5197 STATIE EPURARE | Se va inlocui tablou JT existent cu tablu JT +intrerupator de 630A nou proiectat, se va dubla legatura dintre borne JT transformator si tablou JT cu cablu de CU 1x150mm2 ,8m /faza, L=32m . Din intrerupatorul de 630 A nou proiectat se vor poza cate doua cabluri / faza, tip 3x150+95N , in lungime de L=15m fiecare .Se va inlocui grupul de masura existent cu un BMPT de tipul FT-257 editia 2, echipat cu ansamblu TC 300/5A 1200A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect , intrerup?tor automat cu reglaj la 500A . BMP-ul se va amplasa langa peretele exterior aferent PTAB 5197 BMP-ul realizat conform GHID PENTRUPROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. | Retele Electrice Muntenia SA | 18656107 | 2024-01-04 | 18656107 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.26576
23795 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5249 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18651531 | 2023-12-28 | 18651531 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142217787/3 | 2024-02-06 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
23796 | Gospodarie apa Pantelimon - anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.037 | 0,4 | PTZ 935 | CF amplasata pe peretele PT 935, alimentata prin cablu 3x150+70mmp. Cutie de furnizare echipata cu 3 transformatoare de curent 125/5 [A/A], contor electronic trifazat semidirect | Retele Electrice Muntenia SA | 18715964 | 2024-01-03 | 18715964 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E108660720/3 | 2024-05-28 | 0.03586 | prosumator | 0.03586 | 0
23797 | Gospodarie apa Gradistea - ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTA 7431 IT GRADISTEA | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, iar contorul electronic se va inlocui cu un contor inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | Retele Electrice Muntenia SA | 18717005 | 2024-01-03 | 18717005 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142106010/1 | 2024-06-25 | 0.0489 | prosumator | 0.0489 | 0
23798 | Imobil+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.134 | 0,4 | PTAB 2232 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18714408 | 2024-01-03 | 18714408 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E401159538/1 | 2024-05-20 | 0.13082 | prosumator | 0.13082 | 0
23799 | Gospodarie apa Peris - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.186 | 20 | A20 PERIS-TANCABESTI IF | Solutie propusa pentru realizarea sporului de putere: Lucrari in afara tarifului de racordare: -,,Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar instalatia de utilizare se va dimensiona conform puterii solicitate. Lucrari pe tarif de racordare: -,,Se va monta un BMPT Ir=350A, tip FT_257_MAT in montaj semidirect cu ansamblu de TC 300/5. Blocul de masurare se va monta langa CDPT existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. -,,Contorul cu se va demonta din CDPT existent si se va remonta in BMPT semidirect nou proiectat. BMPT se va echipa cu : ? contor trifazat de energie pentru montaj semidirect; ? ansamblu de transformatoare de masurare de curent 300/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; ? separator trifazat 350A ; ? circuite electrice interioare ; ?intrerupator magnetotermic 350A; ? adaptor pentru instalarea contorului AEM; ? clema de 240 mm de tipul DS 4533 RO. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 la subtraversari. Conform ord 4/2023, BMPT-ul anterior mentionat se va monta pe cheltuiala OD, cu o valoare de aproximativ 12.000 lei, intr-un termen de 90 de zile. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMPT-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. OBS: Se vor calcula pierderi pe LES MT 20kV ( 350ml, s150), trafo 400kVA, LES JT 0,4kV ( 60ml, s150) | Retele Electrice Muntenia SA | 18717235 | 2024-01-12 | 18717235 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E401076402/2 | 2024-08-07 | 0.18188 | prosumator | 0.18188 | 0
23800 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 3826 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor existent Ia=40A, cu intreruptor trifazat automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716578 | 2023-12-13 | 18716578 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E108602513/4 | 2024-03-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
23801 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 324 - LILI TIGANUL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18692313 | 2024-01-15 | 18692313 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E300517567/4 | 2024-03-12 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
23802 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 2730 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: pe bransamentul aerian monofazat se va inlocui BMPM-32A existent cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 18698642 | 2024-01-22 | 18698642 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E101357647/4 | 2024-05-31 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
23803 | GOSPODARIE+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0,4 | PTAB 2444 | Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18689771 | 2024-01-08 | 18689771 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400866453/3 | 2024-05-20 | 0.02126 | prosumator | 0.02126 | 0
23804 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7618 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A ; ·,,intrerupatorul de 20A se va inlocui cu unul de 50A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715549 | 2023-12-14 | 18715549 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400925561/3 | 2024-02-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23805 | Gospodarie apa Dobroesti - ANEXA 4 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.116 | 0,4 | PTA 4465 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: POST DE TRANSFORMARE PTA 4465/160kVA | Retele Electrice Muntenia SA | 18715666 | 2024-01-12 | 18715666 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142245351/2 | 2024-05-31 | 0.11328 | prosumator | 0.11328 | 0
23806 | Locuinta+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTS 1223 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=20A existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A in BMPT existent,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18750904 | 2024-01-09 | 18750904 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E102235643/3 | 2024-05-24 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
23807 | IMOBIL + CIF +ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent 20A cu un disjunctor monofazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759406 | 2024-01-09 | 18759406 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142125213/2 | 2024-03-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
23808 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3725 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20A existent cu disjunctor monofazat Ima=25A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18744171 | 2023-12-14 | 18744171 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142324056/2 | 2024-04-10 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
23809 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18743444 | 2023-12-14 | 18743444 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01524
23810 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 3555 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va repoza bransamentul existent prin tub PVC pe perete exterior la imobilului pana la un BMPM, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04 ce va inlocui BMP existent, amplasat in proprietate, pe imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18794065 | 2024-01-04 | 18794065 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E100573051/2 | 2024-04-02 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23811 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7462 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·contorul se va programa conform puterilor solicitate Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 14 panouri fotovoltaice. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18799640 | 2024-01-03 | 18799640 | 2024-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141855672/2 | 2024-04-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23812 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 3049 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=25A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18792748 | 2023-12-22 | 18792748 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141408171/2 | 2024-04-10 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
23813 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02952 | 0,4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa realizarea lucrarii pentru spor de putere. Contorul contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa pentru spor putere: Se va inlocui pe bransamentul existent, cofretul cu un BMPT 1S semidirect FT 257 MAT care se va amplasa la limita de proprietate utilizator si se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 80 A, un separator 100A. BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4, va fi legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate pe domeniul privat. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii. Inlocuieste ATR 18124728 / 23.08.2023 anulat de catre utilizator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18792760 | 2023-12-18 | 18792760 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E108570944/4 | 2024-02-21 | 0.02888 | prosumator | 0.02888 | 0
23814 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5604 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18791671 | 2023-12-28 | 18791671 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141799220/4 | 2024-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23815 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1147 ZORILE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18841068 | 2024-01-10 | 18841068 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E301022570/3 | 2024-05-15 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
23816 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1825 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramare contor pentru noua putere. Racordarea la RED a instalatiei de producere este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18825702 | 2024-01-18 | 18825702 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E109328362/3 | 2024-02-14 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
23817 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1825 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramare contor pentru noua putere. Racordarea la RED a instalatiei de producere este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18823808 | 2024-01-18 | 18823808 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E109328373/3 | 2024-02-14 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
23818 | casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2444 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18810696 | 2024-01-05 | 18810696 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400947352/2 | 2024-06-19 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
23819 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTA 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817254 | 2024-01-18 | 18817254 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142091585/4 | 2024-02-20 | 0.048997 | prosumator | 0.048997 | 0
23820 | Locuinta Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2090-GOGOSARI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817425 | 2023-12-22 | 18817425 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E301242541/3 | 2024-02-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23821 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=25A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT_1T+1M existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18861596 | 2024-01-03 | 18861596 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E110648402/3 | 2024-03-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23822 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2803 | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18866580 | 2024-01-11 | 18866580 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141382666/3 | 2024-04-11 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
23823 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18874105 | 2024-01-15 | 18874105 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E300966587/2 | 2024-02-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23824 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18874348 | 2024-01-05 | 18874348 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141184846/4 | 2024-02-28 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
23825 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 7683 | - Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18860971 | 2024-01-04 | 18860971 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012685
23826 | CEF VERNOMAX | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 5256 GAD SPECIAL CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18860956 | 2024-01-05 | 18860956 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E142694360/3 | 2024-02-15 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
23827 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3671 COMPLEX VILE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent(32A), cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18890124 | 2024-01-12 | 18890124 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E401006988/4 | 2024-02-21 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
23828 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului de tip ?Smart meter?. Necesar dosar de utilizare Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878573 | 2024-01-05 | 18878573 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E118917465/3 | 2024-03-01 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
23829 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18859863 | 2024-01-12 | 18859863 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E301210041/2 | 2024-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23830 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878252 | 2024-01-05 | 18878252 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141804586/2 | 2024-05-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23831 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5216 | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=25 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18884407 | 2024-01-03 | 18884407 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141553734/2 | 2024-05-27 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
23832 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39852 | 20 | A20 BALOTESTI-CACIULATI IF | Solutie propusa: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18865852 | 2024-01-05 | 18865852 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39055
23833 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 578 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18890869 | 2024-01-25 | 18890869 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E300715433/3 | 2024-03-19 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
23834 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18883055 | 2024-01-11 | 18883055 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E300678802/2 | 2024-02-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23835 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4347 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18869494 | 2024-01-09 | 18869494 | 2024-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141388190/3 | 2024-04-16 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
23836 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Pentru realizarea sporului de putere , se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , si inlocuirea contorului trifazat existent cu un contor trifazat inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18915745 | 2024-01-12 | 18915745 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400930433/3 | 2024-04-25 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
23837 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7175 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 001000018494913 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 16A cu unul de 32A ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de productie declarata: 14,4 kW; Putere invertor: 10 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 32 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>45 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18935984 | 2024-01-09 | 18935984 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400712149/3 | 2024-04-17 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
23838 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7046 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18916463 | 2024-01-12 | 18916463 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401134924/5 | 2024-04-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
23839 | casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18894349 | 2024-01-09 | 18894349 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300566673/3 | 2024-04-03 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
23840 | casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0107 | 0,4 | PTAB 4387 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18945061 | 2024-01-25 | 18945061 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141589979/3 | 2024-02-12 | 0.010485 | prosumator | 0.010485 | 0
23841 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTAB 1332 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20,350 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18952472 | 2024-01-15 | 18952472 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E131371721/2 | 2024-04-05 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
23842 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1332 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18949932 | 2024-01-29 | 18949932 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300848913/2 | 2024-04-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
23843 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0175 | 0,4 | PTAB 4593 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 18976848 | 2024-01-19 | 18976848 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E110684222/4 | 2024-04-17 | 0.0175 | prosumator | 0.0175 | 0
23844 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2474 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor monofazat 40 A nou proiectat, 'Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18951273 | 2024-01-30 | 18951273 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141355880/3 | 2024-02-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
23845 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18950021 | 2024-01-03 | 18950021 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E143045338/2 | 2024-02-23 | 0.007802 | prosumator | 0.007802 | 0
23846 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4586 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat cu unul nou. | Retele Electrice Muntenia SA | 19002494 | 2024-01-19 | 19002494 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
23847 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0,4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: pe bransamentul aerian trifazat se va inlocui BMPT-32A existent cu un nou BMPT-40A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 19091060 | 2024-01-29 | 19091060 | 2024-06-09 | nu | nu | nu | RO001E108373855/3 | 2024-06-09 | 0.00637 | prosumator | 0.00637 | 0
23848 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0,4 | PTS 2483 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urm?toarele lucr?ri în instala?ia electric? existent?: -,,Lucrarea este executat? de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. -,,Se va înlocui BMP existent cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed.05, echipat conform FT-124_MAT ed.04 amplasat în propietate, pe peretele imobilului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). În BMPM nou instalat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19035859 | 2024-01-25 | 19035859 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E101357658/3 | 2024-07-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23849 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va modifica in sistemul informatic Retele Electrice Muntenia Putere avizata consum 16 kW, In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19032427 | 2024-01-23 | 19032427 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400919991/3 | 2024-03-06 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
23850 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 2379 | Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: pe bransamentul aerian monofazat se va inlocui BMPM-32A existent cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19039758 | 2024-01-22 | 19039758 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E100543924/3 | 2024-11-14 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
23851 | CEF Petrachioaia+baterii stocare | Fotovoltaic | ILFOV | 2.4705 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | Conform SS revizia 1-aviz CTE 37/2/24.08.2022-var 1. Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Petrachioaia intrare-iesire în LEA 20 kV Petrachioaia st. 362 din statia Caciulati, prin LES 20 kV si PC 20kV noi proiectate - echiparea stalpului 356 cu: coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - plantare stalp unificat tip 12G/31 pe domeniul public, dupa stalpul nr. 362 de racord spre PTA 70408 echipat cu: coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul 356 si PC 20kV proiectat respectiv intre PC 20kV proiectat si stalpul proiectat (l total =270m). - demontare conductorul existent in deschiderea intre stalpul existent nr.362 si cel proiectat - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20 kV Petrachioaia st.362 echipata cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor,impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 10053375 | 2022-11-29 | 10053375 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.8769
23852 | CEF Letca 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 7.175 | 20 | CLEJANI 110/20 KV | Conform aviz CTE nr. 50/4/17.11.2022 -Varianta 1, aviz CTES nr.320/2022 si aviz CTE 79/23.11.2023 faza studiu de solutie, si anume: Racordare in antena pe bara A 20 kV a statiei de transformare 110/20 kV Clejani celula 4 (Rezerva 1), cu PC individual in apropierea sta?iei Clejani Lucrari pe tarif de racordare Condi?iile de racordare la re?ea în aceast? solu?ie presupun urm?toarele lucr?ri: - Lucr?ri în sta?ia 110/20 kV Clejani: - Montare (completare) intreruptor in celula 4 (Rezerva 1), 24 kV, 630 A; - Montare (completare) releu protectie in celula 4 (Rezerva 1); - Montare sistem de contorizare de balanta pe celula 4 (Rezerva 1): TC si contor de energie electrica - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,150 km cu traseul de la celula 20kV 4 din statia Clejani pana la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie - Montare Punct de Conexiuni în apropierea statiei 110/20 kV Clejani cu compartimente echipat cu: ?,,? 1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ?,,? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ?,,? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Giurgiu Vest, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 4,85km pentru ambele variante - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesuluila PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 09178908 | 31.01.2023 Actualizat in 22.12.2023 | 09178908 | 2024 | Puterea maximă care poate fi evacuată fără realiza întărire este 0MW/0MVA Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDM: - reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Nicolae Caramfil – 8,355 km - reconductorare LEA 110 kV Domnești – Mihăilești-16,88 km; - reconductorare LEA 110 kV Copăceni – Uzunu– 15,31 km; - reconductorare LEA 110 kV Jilava – Copăceni– 13,62 km; - reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caramfil 46,6km (DEO 26,8 km+19,8km EDM); - reconductorare LEA 110 kV Clejani – Mihăilești-21,25 km; - reconductorare LEA 110 kV Clejani – Videle-20,24 km. Lungimea liniilor electrice 110kV din gestiunea DEO ce vor trebui reconductorate este de 26,8km. Lungimea liniilor electrice 110kV din gestiunea EDM ce vor trebui reconductorate este de 115,45km. Lungime totala 142,25km. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.2, este de : 10 luni/ buc*7*22 zilelucratoare +15 zile/km x 142,25km = 3673 zile lucratoare. Nu este inclus timpul pentru obtinerea avizelor si acordurilor proprietarilor. Solutia 1,2 -valoarea estimata pe baza de deviz general pentru lucrarile de intarire enuntate la pct 3.2 este de: (Ti )SS= 63.759.001,39 lei fără TVA Beneficiarul CEF Letca 1 a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalatia de automatizare propusă deconectează integral CEF Letca 1 in solutia de racordare , la apariția unor situații ce pot crea suprasolicitari ale elementelor rămase în funcțiune; Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Letca 1 In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Letca 1 Principiile de realizare a instalatiei de automatizare sunt: • in centrala , instalatia de automatizare trebuie să includă supravegherea permanentă a căilor de comunicație (principală, respectiv de rezervă) cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție, cat si starea surselor de alimentare pentru echipamentele programabile si de telecomunicatie (surse ca-cc/cccc/UPS). Se recomandă utilizarea de protocoale standardizate și de echipamente dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. • Din centrală, instalatia de automatizare trebuie să transmită, în timp real, spre sistemul EMS-SCADA DEN, cel puțin următoarele informații: -instalatia de automatizare în funcțiune/anulat; -starea de defect a oricărei căi de comunicație, principală sau redundantă a instalatiei de automatizare cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție; - starea de defect a oricărui RTU dedicat instalatiei de automatizare pentru culegerea de date din oricare locație identificată prin studiul de soluție. • Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED și în instalațiile proprii. • Utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de funcționare, până la finalizarea lucrărilorde întărire la N -1 elemente în funcțiune. • Costurile tuturor lucrarilor efectuate in instalațiile proprii CEF Letca 1 pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator. • Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport și Sistem (Transelectrica) ce realizeaza preluarea pozitiilor de stare a intreruptoarelor din ambele capete ale liniei electrice aeriene care, prin declansare, produc suprasarcini. Avand in vedere ca beneficiarul CEF Letca 1 a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza:• pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie in RED; Proiectarea sistemului de automatizare si a logicii de functionare s-a realizat pornind de la rezultatul analizei de sistem pentru regimul N-1 elemente in functiune , pentru toate variantele de racordare analizate in studiul de solutie. Echipamentele de automatizare se vor monta in instalatiile operatorilor de transport respectiv de distributie in statiile de capat ale liniilor in suprasarcina la N-1 conform tabel de mai jos: Statiile in care se vor monta elementele componente ale instalatiei de automatizare sunt: - 2 statii ce apartin OTS si anume: Ghizdaru (110 kV, 220 kV), Domnesti (110kV,220kV,400kV) - 2 statii ce apartine Retele Electrice Muntenia: 110/20kV Mihailesti; 110/20kV N. Caranfil Date privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica: a) Deconectarea CEF Letca 1 nu trebuie sa produca functionarea unei protectii din retea; b) Reglajul protectiilor intrerupatorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protectiilor din instalatiile OD respectiv CNTEE Transelectrica SA din amonte. Cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem (OTS) sau catre operatorul de distributie (OD), la solicitarea OTS (precizate numai daca sunt aplicabile). Conditii specifice pentru racordare privind realizarea probelor pentru punerea in functiune: Punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice se va realiza cu respectarea cerintelor Ord 51/2019. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii: puterea produsa de CEF, parametrii de calitate a energiei electrice produse, conform Ordinului Ordinului 208/2018. Centralele si grupurile generatoare trebuie sa respecte cerintele tehnice de proiectare, racordare si de functionare prevazute dupa caz, in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie, Ord. 208/2018 si Ord 51/2019. Punerea in functiune si darea in exploatare a unui grup generator se va face numai dupa realizarea probelor de functionare prin care se demonstreaza capacitatea grupului/ centralei de a indeplini conditiile impuse prin prezentul aviz si prin Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie, Ord.208/2018 si Ord 51/2019 si dupa integrarea in sistemul SCADA al operatorului de retea si transmiterea la acesta a rezultatelor probelor conform tabelelor date si conform procedurilor elaborate de operatorul de retea. Indicatorii de siguranta si continuitate, in punctul de delimitare, conform studiului de solutie vor avea urmatoarele valori: Numar mediu de intreruperi anual[intr/an ]: 2,6 Numar maxim de intreruperi de durata/an: 2 Durata maxima aunei intreruperi[ore]: 1,73 | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 6.69
23853 | CEF Letca 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 7.175 | 20 | CLEJANI 110/20 KV | Conform SS -aviz CTE nr.79/2/23.11.2023 -Solutia 2 si aviz CTES nr. 319/2022 emis de Transelectrica?Solutia 2 ? Racordarea în anten? în sta?ia 110/20 kV Clejani pe bara B 20kV, celula 5 (Rezerva 2) Lucrari pe tarif de racordare ? Lucr?ri în sta?ia 110/20 kV Clejani: - Montare (completare) intreruptor in celula 5 (Rezerva 2), 24 kV, 630 A; - Montare (completare) releu protectie in celula 5 (Rezerva 2); - Montare sistem de contorizare de balanta pe celula 5 (Rezerva 2): TC si contor de energie electrica - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,150 km cu traseul de la celula 20kV 4 din statia Clejani pana la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie ? Montare Punct de Conexiuni în apropierea statiei 110/20 kV Clejani cu compartimente echipat cu: ? o celul de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatiei Enel; ? o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de ?,,curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ?,,? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru ambele variante 1 si 2: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectiede frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 4,5 km pentru ambele variante - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 09179048 | 02.02.2023 Actualizat in 22.12.2023 | 09179048 | 2024 | Puterea maximă care poate fi evacuată fără realiza 0MW/0MVA Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDM: - reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Nicolae Caramfil – 8,355 km - reconductorare LEA 110 kV Domnești – Mihăilești-16,88 km; - reconductorare LEA 110 kV Copăceni – Uzunu– 15,31 km; - reconductorare LEA 110 kV Jilava – Copăceni– 13,62 km; - reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caramfil 46,6km (DEO 26,8 km+19,8km EDM); - reconductorare LEA 110 kV Clejani – Mihăilești-21,25 km; - reconductorare LEA 110 kV Clejani – Videle-20,24 km. Lungimea liniilor electrice 110kV din gestiunea DEO ce vor trebui reconductorate este de 26,8km. Lungimea liniilor electrice 110kV din gestiunea EDM ce vor trebui reconductorate este de 115,45km. Lungime totala 142,25km. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.2, este de : 10 luni/ buc*7*22 zile lucratoare +15 zile/km x 142,25km = 3673 zile lucratoare. Nu este inclus timpul pentru obtinerea avizelor si acordurilor proprietarilor. Valoarea estimata pe baza de deviz general pentru lucrarile de intarire enuntate la pct 3.2 este de: (Ti )SS= 63.759.001,39 lei fără TVA Beneficiarul CEF Letca 2 a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalatia de automatizare propusă deconectează integral CEF Letca 2 in solutia de racordare , la apariția unor situații ce pot crea suprasolicitari ale elementelor rămase în funcțiune; Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Letca 2 In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Letca 2 Principiile de realizare a instalatiei de automatizare sunt: • in centrala , instalatia de automatizare trebuie să includă supravegherea permanentă a căilor de comunicație (principală, respectiv de rezervă) cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție, cat si starea surselor de alimentare pentru echipamentele programabile si de telecomunicatie (surse ca-cc/cccc/UPS). Se recomandă utilizarea de protocoale standardizate și de echipamente dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. • Din centrală, instalatia de automatizare trebuie să transmită, în timp real, spre sistemul EMS-SCADA DEN, cel puțin următoarele informații: -instalatia de automatizare în funcțiune/anulat; -starea de defect a oricărei căi de comunicație, principală sau redundantă a instalatiei de automatizare cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție; - starea de defect a oricărui RTU dedicat instalatiei de automatizare pentru culegerea de date din oricare locație identificată prin studiul de soluție. • Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED și în instalațiile proprii. • Utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de funcționare, până la finalizarea lucrărilorde întărire la N -1 elemente în funcțiune. • Costurile tuturor lucrarilor efectuate in instalațiile proprii CEF Letca 2 pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator. • Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport și Sistem (Transelectrica) ce realizeaza preluarea pozitiilor de stare a intreruptoarelor din ambele capete ale liniei electrice aeriene care, prin declansare, produc suprasarcini. | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 6.69
23854 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019875 | 0,4 | PTA 4065 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima=32A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17951669 | 2023-11-03 | 17951669 | 2024-10-08 | Beneficiarul CEF Letca 2 a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalatia de automatizare propusa deconecteaza integral CEF Letca 2 in solutia de racordare , la aparitia unor situatii ce pot crea suprasolicitari ale elementelor ramase in functiune; Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Letca 2 In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Letca 2 Principiile de realizare a instalatiei de automatizare sunt: • in centrala , instalatia de automatizare trebuie sa includa supravegherea permanenta a cailor de comunicatie (principala, respectiv de rezerva) cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate prin studiul de solutie, cat si starea surselor de alimentare pentru echipamentele programabile si de telecomunicatie (surse ca-cc/cccc/UPS). Se recomanda utilizarea de protocoale standardizate si de echipamente dedicate asigurarii securitatii cibernetice. In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS, utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS. • Din centrala, instalatia de automatizare trebuie sa transmita, in timp real, spre sistemul EMS-SCADA DEN, cel putin urmatoarele informatii: -instalatia de automatizare in functiune/anulat; -starea de defect a oricarei cai de comunicatie, principala sau redundanta a instalatiei de automatizare cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate prin studiul de solutie; - starea de defect a oricarui RTU dedicat instalatiei de automatizare pentru culegerea de date din oricare locatie identificata prin studiul de solutie. • Pentru a putea transmite on-line pozitia intreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobila, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre Utilizator pentru toate instalatiile montate in RET/RED si in instalatiile proprii. • Utilizatorul va fi raspunzator de functionarea corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de functionare, pana la finalizarea lucrarilorde intarire la N -1 elemente in functiune. • Costurile tuturor lucrarilor efectuate in instalatiile proprii CEF Letca 2 pentru realizarea automatizarii limitarii operationale se vor achita de catre Utilizator. • Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport si Sistem (Transelectrica) ce realizeaza preluarea pozitiilor de stare a intreruptoarelor din ambele capete ale liniei electrice aeriene care, prin declansare, produc suprasarcini. CONFIGURAREA INSTALATIEI DE AUTOMATIZARE PENTRU REALIZAREA LIMITARII OPERATIONALE Pentru a asigura o optimizare a aplicatiei si un nivel de reproductibilitate tehnologica si functionala a modulelor componente ale instalatiei de automatizare, se vor utiliza module tipizate pe categorii de functii realizate : - Culegere semnal analogic; - Culegere semnal numeric; - PLC cu logica inscriptibila si conversie analog-numerica a semnalelor preluate (cu minim 6 intrari analogice si 6 intrari numerice, cu posibilitate de multiplicare) - CPU statie de transformare (unitate centrala de procesare) cu software dedicat si iesire Modbus TCP (cu minim 16 canale de intrare cu posibilitate de multiplicare, modem iesire GSM, semnalizari de functionare si alarme) - RTU universal minim 8 canale cu posibilitate de extensie; - Echipament GSM minim 4G pentru doua retele de telefonie); - Sursa DC cu conversie DC/DC 220/24Vcc; - Sistem de semnalizare In functie de elementul de retea deservit modulele se vor configure pentru fiecare celula LEA 110kV. Instalatia este reprezentata de un modul de insumare /multiplexare si transmitere date catre Unitatea Centrala aflata in Instalatia Utilizatorului. Aceasta instalatie poate fi reprezentata de un RTU sau un Multiplexor cu Modul GSM. Timpii de conversie si transmitere semnal vor fi : - pentru RTU/MUX: max 25s; - pentru Modul GSM: max 0,5 s; - pentru transmitere date prin GPRS 4G: max 600 s Timpii totali de procesare: max 630s Se asigura, de asemenea: - Surse cc 12/24 V /convertoare cc/cc. - un echipament UPS pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica pentru cel putin 24h Pentru reducerea timpului intre momentul in care sunt create conditii pentru ca elemente de retea sa fie suprasolicitate ca urmare a iesirii din functiune a unui alt element de retea si deconectarea efectiva a CEF proiectata, informatiile sunt culese de pe contacte libere de pozitie a intreruptoarelor de inalta tensiune sau din sir de cleme cu multiplicare prin echipamentele de automatizare prevazute si transmise catre echipamentul de automatizare centralizator al utilizatorului in vederea deconectarii rapide. Tipul de comunicatie a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare/deconectare poate fi transmis prin protocol de comunicatie de tip GSM 4G sau fibra optica atat pentru comunicatia de baza cat si pentru cea de rezerva. Se recomanda ca in cazul in care exista disponibil un canal de comunicatie prin fibra optica continuu de la nivelul fiecarei statii monitorizate pana la statia de evacuare a puterii din CEF Letca 2 aceasta sa fie calea de baza a realizarii comunicatiei la nivelul sistemului de limitare/deconectare automata a puterii. In caz contrar, tipul de comunicatie va fi prin GSM de minim 4G securizat la nivelul fiecarei statii monitorizate. Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate va conduce la deconectarea automata a centralei electrice. Echipamentele de automatizare necesar a fi realizate in statiile aferente elementelor de retea care, prin deconectare, produc contingente periculoase, vor fi montate in compartiment dedicat. Dulapurile de automatizare vor fi echipate cu: •,,Device tip Demultiplexor cu modem GSM -2 buc, sau Router GSM 4G (PH) -1 buc •,,Router GSM 4G ; •,,UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel putin 24h; •,,Sir cleme pentru preluarea starilor echipamentelor monitorizate; •,,Elemente de interfata pentru testare si afisaj. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatorului solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar. Modul de deconectare se face automat pe baza intrarilor logice transmise de dispozitivele slave montate in releul de protectie aferent fiecarei celule, modul de revenire este similar procesul fiind tot automat. Timpul total de procesare, estimat de la declansarea intreruptorului de contingenta (considerat t=0, pana la transmiterea impulsului de declansare a intreruptorului (cu releu intermediar cu tp=8ms), este de 8 ,630ms. Cu td intreruptor 40ms, rezulta ttot=48,63 ms. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de retea despagubiri pentru energia electrica ce nu a fost produsa si livrata in retea pe perioada limitarii. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei si licenta aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul centralei vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul de N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect aparitia de suprasarcini in retea si, in consecinta, imposibilitatea elementelor retelei ramase in functiune si a retelei in ansamblul ei de a functiona pe timp nelimitat in aceste conditii si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEF Echipamentele de automatizare se vor monta in instalatiile operatorilor de transport respectiv de distributie in statiile de capat ale liniilor in suprasarcina la N-1 conform tabel de mai jos: Statiile in care se vor monta elementele componente ale instalatiei de automatizare sunt: - 2 statii ce apartin OTS si anume: Ghizdaru (110 kV, 220 kV), Domnesti (110kV,220kV,400kV) - 2 statii ce apartine Retele Electrice Muntenia: 110/20kV Mihailesti; 110/20kV N. Caranfil Statiile in care se vor monta elementele componente ale instalatiei de automatizare sunt: - 2 statii ce apartin OTS si anume: Ghizdaru (110 kV, 220 kV), Domnesti (110kV,220kV,400kV) - 2 statii ce apartine Retele Electrice Muntenia: 110/20kV Mihailesti; 110/20kV N. Caranfil Punerea in functiune si darea in exploatare a unui grup generator se va face numai dupa realizarea probelor de functionare prin care se demonstreaza capacitatea grupului/ centralei de a indeplini conditiile impuse prin prezentul aviz si prin Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie, Ord.208/2018 si Ord 51/2019 si dupa integrarea in sistemul SCADA al operatorului de retea si transmiterea la acesta a rezultatelor probelor conform tabelelor date si conform procedurilor elaborate de operatorul de retea. - Probele prevazute sau stabilite dupa caz, conform Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codului Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie , Ord.208/2018 si Ord.51/2019 - Utilizatorul trebuie sa asigure sistemul de comunicatii compatibil cu sistemul EMS-SCADA al DEN, inclusiv partea de comunicatie pe F.O. Proiectul tehnic de integrare a sistemului de comunicatii al CEF in sistemul EMS-SCADA al DEN se va aviza la CNTEE Transelectrica S.A.- Operatorul de Transport si de Sistem; - Inceperea probelor si verificarilor de punere in functiune este conditionata de avizarea la UNO – DEN a proiectului de integrare in SCADA care sa cuprinda si sa respecte conceptul de conducere prin dispecer a CEF dispecerizabile iar punerea in functiune a centralei poate avea loc numai in conditiile in care CEF Letca 2 este integrata in sistemul SCADA - DEN, iar rezultatele probelor functionale, dovedesc respectarea acestor cerinte impuse CEF Letca 2; - Efectuarea testelor de verificare si acceptare a punerii in functiune, integrarea in sistemul EMS - SCADA al DEN sunt cerinte obligatorii pentru acordarea acceptului de PIF si darea in exploatare a CEF Letca 2. In cazul in care puterea aprobata totala este mai mare de 1 MW si daca sunt necesare lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare pentru realizarea conditiilor tehnice necesare racordarii, utilizatorul va constitui o garantie in cuantum 76.482,722 lei fara TVA ce reprezinta 10% din valoarea tarifului de racordare stabilita de catre OD din componetele TR si TU si TI. Garantia se va constitui pana la incheierea contractului de racordare si va fi sub forma de: scrisoare de garantie bancara, cont colateral de garantie, bilet la ordin avalizat de banca in cazul persoanelor juridice sau cont de consemnatiuni in cazul persoanelor fizice. Aceasta garantie constituita de utilizator se executa/restituie in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. Indicatorii de siguranta si continuitate, in punctul de delimitare, conform studiului de solutie vor avea urmatoarele valori: Solutie de racordare-1 Numar mediu de intreruperi anual [intr/an ]-2,6 Numar maxim de intreruperi de durata /an-2 Durata maxima a unei intreruperi [ore]-1,73 Sistemul de protectie al retelei de 20 kV este structurat si coordonat pentru a realiza eliminarea selectiva a defectelor. Acesta nu are scopul de a proteja instalatiile utilizatorului. In consecinta, protectia propriilor instalatii revine exclusiv utilizatorului. | nu | nu | RO001E141661385/2 | 2024-10-08 | 0.019472 | prosumator | 0.019472 | 0
23855 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0,4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu jt 3x25+16C, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contorul se va reprograma pentru noua , In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat , tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18248976 | 2023-11-03 | 18248976 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400193579/4 | 2024-05-20 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
23856 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 43 | Din FB se va poza o coloana noua in cablu 3x10+6 prin tub PVC pozat aparent pana la un BMPT-20A, tip FT133 MAT ed.05 fara soclu montat pe perete imobil, intr-un spatiu pus la dispozitie de beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfinta instalatia de alimentare existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 4970252 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18326429 | 2023-10-20 | 18326429 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E106032664/3 | 2024-08-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23857 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7792 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=40A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18440425 | 2023-11-01 | 18440425 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400740432/3 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23858 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 1228 MIRSA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18506820 | 2023-11-03 | 18506820 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E301176525/3 | 2024-02-14 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
23859 | CEF 460KW Fara injectie in retea | Fotovoltaic | ILFOV | 0.46 | 20 | S20 PA 7749(1)-CHITILA IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 18G90220110084794 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Putere de consum: 2250 kW; Putere de productie declarata: 512,43 kW; Putere invertor: 4x100 kW+2x30 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 1178 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,435 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18573259 | 2023-12-05 | 18573259 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141488090/2 | 2024-03-29 | 0 | prosumator | 0 | 0
23860 | imobil+CEF460kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.46 | 20 | S20 PA 7749(1)-CHITILA IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Putere de consum: 2250 kW; Putere de productie declarata: 509,82 kW; Putere invertor: 4x100 kW+2x30 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 1172 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,435 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18580458 | 2023-12-05 | 18580458 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141488124/2 | 2024-04-03 | 0 | prosumator | 0 | 0
23861 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0,4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,593 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN22210043514 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18750014 | 2023-12-14 | 18750014 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E108570911/4 | 2024-01-17 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
23862 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0,4 | PTZ 3579 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18751288 | 2023-12-28 | 18751288 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E109072199/4 | 2024-01-17 | 0.011 | prosumator | 0.011 | 0
23863 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent de 32A , in FDCP existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18794790 | 2023-12-22 | 18794790 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142134808/3 | 2024-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23864 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 16A cu un disjunctor trifazat de 20A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18884262 | 2024-01-08 | 18884262 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141423325/2 | 2024-01-31 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
23865 | locuinta-spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere , se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent in BMPM iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18856292 | 2024-01-04 | 18856292 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400935630/3 | 2024-01-09 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
23866 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2370 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A , in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=26 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18890284 | 2024-01-12 | 18890284 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141869879/3 | 2024-01-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23867 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01512 | 0,4 | PTA 1216 VINATORII MICI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18908713 | 2024-01-10 | 18908713 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E131292475/3 | 2024-01-26 | 0.014618 | prosumator | 0.014618 | 0
23868 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5166 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18916020 | 2024-01-03 | 18916020 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E142376727/4 | 2024-01-25 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
23869 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1900 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT exista contorul smart care se va programa pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18907732 | 2024-01-08 | 18907732 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109012485/3 | 2024-01-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23870 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul contor smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18974206 | 2024-01-18 | 18974206 | 2024-02-02 | nu | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul contor smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | nu | RO001E301233608/3 | 2024-02-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23871 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2239 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente conform FS 05951821 din 15.09.2020 si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17520807 | 2023-06-19 | 17520807 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142782852/2 | 2024-01-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23872 | SPOR PUTERE LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7318 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17746499 | 2023-09-08 | 17746499 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141467569/3 | 2024-01-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
23873 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3500 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x150+95N si se va inlocui intrerupatorul trifazat existent cu un intrerupator trifazat nou proiectat cu Ir= 180A (cu reglaj la 0,9*In). | Retele Electrice Muntenia SA | 08938654 | 2021-11-05 | 08938654 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401173185/4 | 2024-01-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
23874 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110083817 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 16563795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16563795 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141179312/3 | 2024-01-25 | 0.3233 | prosumator | 0.3233 | 0
23875 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000679288113, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 16849493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16849493 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400729327/2 | 2024-01-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23876 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110052646, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17552799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552799 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E401066399/2 | 2024-01-15 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
23877 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | S20 PERCY-OTOPENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 19G14570110087026 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Se vor percepe pierderi in TRAFO 250 kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 17727266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17727266 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401095920/3 | 2024-01-12 | 0.1467 | prosumator | 0.1467 | 0
23878 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17905992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17905992 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141502435/4 | 2024-01-09 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
23879 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03026 | 20 | A20 PLOIESTI-TANCABESTI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in LEA20kV (30m, sectiune 70mmp) si trafo 400kVA FILIASI | Retele Electrice Muntenia SA | 17965331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965331 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E400896849/2 | 2024-01-03 | 0.029605 | prosumator | 0.029605 | 0
23880 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18481589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18481589 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142531876/2 | 2024-01-15 | 0.008961 | prosumator | 0.008961 | 0
23881 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3029 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003293513, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18445426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18445426 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141679687/3 | 2024-01-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23882 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295164815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18549864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18549864 | 2024-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141939912/2 | 2024-01-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
23883 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028224017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18648002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18648002 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E110545273/3 | 2024-01-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23884 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.049875 | 20 | S20 MASSA-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: Post de transformare PTAB 4372*/630kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18630598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630598 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141845547/2 | 2024-01-15 | 0.048868 | prosumator | 0.048868 | 0
23885 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01472 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032731621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18629787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18629787 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401102200/2 | 2024-01-30 | 0.014416 | prosumator | 0.014416 | 0
23886 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5273 ZMARANDA LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18654233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654233 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141269828/3 | 2024-01-09 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
23887 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4679 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18704753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18704753 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E143224999/3 | 2024-01-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
23888 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2686 STATIA POMPE APA COMAICO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18699312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18699312 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142786014/2 | 2024-01-10 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
23889 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06 | 20 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 150/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18760774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760774 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E131307315/2 | 2024-01-29 | 0.0587 | prosumator | 0.0587 | 0
23890 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18748483 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141331794/3 | 2024-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
23891 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034015522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18754254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18754254 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E143174207/2 | 2024-01-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23892 | CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0276 | 0.4 | PTAB 3041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18791398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18791398 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142761545/3 | 2024-01-15 | 0.027047 | prosumator | 0.027047 | 0
23893 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 07219166, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18782586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18782586 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E401047040/3 | 2024-01-18 | 0.004761 | prosumator | 0.004761 | 0
23894 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034362522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18777370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18777370 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143116573/2 | 2024-01-18 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
23895 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18781668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18781668 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141284083/2 | 2024-01-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
23896 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3225 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027577317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18823897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18823897 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142147341/2 | 2024-01-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23897 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817952 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400165039/2 | 2024-01-18 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
23898 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022929814, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817376 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400948566/2 | 2024-01-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23899 | COMPLEX COMERCIAL+CEF-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 20 | S20 T5381-DUDESTI CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 323,6 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18835832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18835832 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E110952691/2 | 2024-01-31 | 0.29394 | prosumator | 0.29394 | 0
23900 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.4 | PTAB 4679 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18810687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810687 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E143224797/3 | 2024-01-19 | 0.004262 | prosumator | 0.004262 | 0
23901 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0125 | 0.4 | PTS 4488 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18886294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18886294 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108619959/3 | 2024-01-10 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
23902 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878585 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E401095009/3 | 2024-01-15 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
23903 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18888546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18888546 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142925457/1 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23904 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18867769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867769 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400412506/3 | 2024-01-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23905 | cef+locuinta + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18889129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18889129 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142925468/1 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23906 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18868990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868990 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141377222/4 | 2024-01-10 | 0.014278 | prosumator | 0.014278 | 0
23907 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033310921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18897378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897378 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142877240/2 | 2024-01-18 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
23908 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18931577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18931577 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142013130/3 | 2024-01-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23909 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18939626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18939626 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141183306/2 | 2024-01-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23910 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18916456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18916456 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142855796/2 | 2024-01-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23911 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18913932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18913932 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142763031/2 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23912 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18918034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18918034 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E104211830/2 | 2024-01-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
23913 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18898399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18898399 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142593829/2 | 2024-01-17 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
23914 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276121115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18893175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18893175 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400965510/2 | 2024-01-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23915 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00966 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276220115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18891995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18891995 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400994400/4 | 2024-01-10 | 0.009466 | prosumator | 0.009466 | 0
23916 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18941778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941778 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141346734/3 | 2024-01-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
23917 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0598 | 0.4 | PTZ 1349 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x50,00 kW + 1x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18917453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18917453 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E109175700/1 | 2024-01-19 | 0.0598 | prosumator | 0.0598 | 0
23918 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 5305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18896926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18896926 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E111585616/4 | 2024-01-18 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
23919 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18892997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18892997 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141297470/3 | 2024-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23920 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023043314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18974871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18974871 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400937339/3 | 2024-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
23921 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022644714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18978604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18978604 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400194446/2 | 2024-01-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23922 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18946662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18946662 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E401100309/2 | 2024-01-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
23923 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18952042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18952042 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142602482/2 | 2024-01-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
23924 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970145 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141650114/2 | 2024-01-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23925 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18978461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18978461 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143213830/3 | 2024-01-22 | 0.010269 | prosumator | 0.010269 | 0
23926 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02376 | 0.4 | PTAB 5222 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410016395 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18971703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971703 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E110809838/2 | 2024-01-15 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
23927 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de ea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18966090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18966090 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142782515/3 | 2024-01-12 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
23928 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005775 | 0.23 | PTS 997 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000710649917 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18971086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971086 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E100527465/2 | 2024-01-11 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23929 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 161 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19010648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19010648 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E100873605/2 | 2024-01-11 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23930 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0869745, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18997913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18997913 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E400977209/3 | 2024-01-19 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
23931 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05005 | 20 | S20 T1609-RADU ZANE CEL 7 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 80,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima<(>,<)> maxima tensiune<(>,<)> minima<(>,<)> maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI <(>,<)> prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectiemaximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. dhgt251659264fLayoutInCell1fAllowOverlap1fBehindDocument1fHidden0pctHori z0pctVert0sizerelh1sizerelv1fLayoutInCell1Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului<(>,<)> daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18996452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18996452 | 2024-01-16 | nu | nu | nu | RO001E119889767/3 | 2024-01-16 | 0.05005 | prosumator | 0.05005 | 0
23932 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4387 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810596948, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19001866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19001866 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109404750/3 | 2024-01-18 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
23933 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019914014, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19014345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19014345 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141744141/4 | 2024-01-30 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
23934 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033177921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19002451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19002451 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142913814/2 | 2024-01-18 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
23935 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005995 | 0.4 | PTS 1126 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18997042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18997042 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108748143/2 | 2024-01-10 | 0.005995 | prosumator | 0.005995 | 0
23936 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19001963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19001963 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E104407253/2 | 2024-01-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
23937 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005265 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,27 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19047701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19047701 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E119140239/2 | 2024-01-22 | 0.0051 | prosumator | 0.0051 | 0
23938 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033035621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19053385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19053385 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142993991/5 | 2024-01-31 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
23939 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19050161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19050161 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109076485/2 | 2024-01-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
23940 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 553 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000021470414 se va inlocui un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19105208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19105208 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E108903180/2 | 2024-01-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23941 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 957 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19086716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19086716 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E100431964/2 | 2024-01-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
23942 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4735 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19072577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19072577 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E118994448/3 | 2024-01-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
23943 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0138 | 0.4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1588848A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19041922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19041922 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E401036206/3 | 2024-01-15 | 0.013523 | prosumator | 0.013523 | 0
23944 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010125 | 0.4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018263612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19042165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19042165 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E118417426/2 | 2024-01-31 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
23945 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 632 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19040422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19040422 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105304722/2 | 2024-01-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23946 | Cladire + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0496 | 0.4 | PTAB 4199 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 12675593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675593 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142814599/2 | 2024-01-31 | 0.048408 | prosumator | 0.048408 | 0
23947 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 3662 GANEASA | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate, si se va programa contorul conform puterii avizate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17649506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649506 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400912691/2 | 2024-01-09 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
23948 | hotel+CEF-prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | S20 FERMEI-OTOPENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente conf ATR: 1581/1999, iar contorul electronic in montaj indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18488037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18488037 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141179198/2 | 2024-01-25 | 0.04895 | prosumator | 0.04895 | 0
23949 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 3333 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18602284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18602284 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142763930/3 | 2024-01-18 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
23950 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 16942495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16942495 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142358288/3 | 2024-01-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23951 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17202392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17202392 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400828619/3 | 2024-01-04 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
23952 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17547507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547507 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400453185/3 | 2024-01-23 | 0.01164 | prosumator | 0.01164 | 0
23953 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17624896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624896 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105250991/3 | 2024-01-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23954 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17657539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657539 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E401114966/2 | 2024-01-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
23955 | Spatiu comercial + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 5273 ZMARANDA LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu cablu jt 3X95+50N , L=80m , pana la un BMPT - 160A existent , prevazut cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18027706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027706 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142278863/3 | 2024-01-22 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
23956 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18022842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022842 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E301179922/3 | 2024-01-18 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
23957 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723426920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18154040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154040 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142614744/2 | 2024-01-15 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
23958 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18346190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18346190 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E400915829/4 | 2024-01-15 | 0.005684 | prosumator | 0.005684 | 0
23959 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18341329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18341329 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141429208/3 | 2024-01-18 | 0.005251 | prosumator | 0.005251 | 0
23960 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18465494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18465494 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141885563/3 | 2024-01-26 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
23961 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18444730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18444730 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142229375/3 | 2024-01-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
23962 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18444548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18444548 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E300022399/2 | 2024-01-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
23963 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 09G10220110000211 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18466412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466412 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141783335/2 | 2024-01-19 | 0.0977 | prosumator | 0.0977 | 0
23964 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18464442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464442 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141925737/3 | 2024-01-26 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
23965 | CEF - SEDIU - anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18483151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18483151 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400020286/4 | 2024-01-30 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
23966 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723440020, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18470069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470069 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142614812/2 | 2024-01-15 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
23967 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18563488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18563488 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141910797/2 | 2024-01-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23968 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18555111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18555111 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401059863/3 | 2024-01-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
23969 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18568485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18568485 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400714646/4 | 2024-01-18 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
23970 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 7422 GAGU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18635435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18635435 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142870377/2 | 2024-01-26 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
23971 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00598 | 0.4 | PTA 632 MOSTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18623031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18623031 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300510256/3 | 2024-01-10 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
23972 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18633574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633574 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E143209824/2 | 2024-01-25 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
23973 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18628681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18628681 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400532408/2 | 2024-01-22 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
23974 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00506 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18681321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18681321 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142015277/2 | 2024-01-18 | 0.004759 | prosumator | 0.004759 | 0
23975 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4295 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18625684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18625684 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E108877955/2 | 2024-01-12 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
23976 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 0.4 | PTAB 4032 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 293,950 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110105716, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18633758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633758 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109203454/4 | 2024-01-30 | 0.29395 | prosumator | 0.29395 | 0
23977 | Locuinta+CEF-Anexa 5 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18673049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18673049 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142062763/2 | 2024-01-12 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
23978 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 10 | PTZ 3893 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 305,2 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18660060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18660060 | 2024-01-14 | nu | nu | nu | RO001E109199852/3 | 2024-01-14 | 0.2939 | prosumator | 0.2939 | 0
23979 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18675753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675753 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142896241/3 | 2024-01-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
23980 | Imobil+ CEF -anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39975 | 20 | S20 AVICOLA VOLUNTARI-AFUMATI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210106410 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18651081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18651081 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E143248490/2 | 2024-01-25 | 0.39173 | prosumator | 0.39173 | 0
23981 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18670510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18670510 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141924961/2 | 2024-01-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
23982 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18710354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18710354 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400905570/4 | 2024-01-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
23983 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18692100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18692100 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142273273/2 | 2024-01-26 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
23984 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210045779, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18690324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690324 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E143127902/2 | 2024-01-03 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
23985 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009975 | 0.4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18710590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18710590 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E143183454/2 | 2024-01-26 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
23986 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024354915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18715844 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E110112172/3 | 2024-01-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
23987 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01725 | 0.4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, se va reprograma contorul electric inteligent pentru puterea evacuate de 16 ,895 kW. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18712131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712131 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E118736879/4 | 2024-01-10 | 0.016895 | prosumator | 0.016895 | 0
23988 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 10 | S10 PC3-FCME CEL 23 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,9 kW (30 de panouri de 0,43 kW fiecare, cu 1 invertor de 10 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat semidirect se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18705158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18705158 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E115364536/3 | 2024-01-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23989 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18751459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18751459 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142733050/3 | 2024-01-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
23990 | DEPOZIT+CEF-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 10 | PTAB 5034 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 330kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj indirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asiguraserviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18757535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757535 | 2024-01-28 | nu | nu | nu | RO001E111744804/2 | 2024-01-28 | 0.3233 | prosumator | 0.3233 | 0
23991 | CEF IMOBIL + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PCZ 3199 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295056915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18751164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18751164 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141956865/2 | 2024-01-10 | 0.007584 | prosumator | 0.007584 | 0
23992 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18757446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757446 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E131295041/4 | 2024-01-12 | 0.01269 | prosumator | 0.01269 | 0
23993 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000712072517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18761510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18761510 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142187547/3 | 2024-01-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
23994 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18760542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760542 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141855683/4 | 2024-01-19 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
23995 | CEF IMOBIL + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.345 | 0.4 | PTAB 5068 FERGUS | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 300/5A (DMI031055; DMI031061) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18762954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18762954 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142582939/2 | 2024-01-22 | 0.33809 | prosumator | 0.33809 | 0
23996 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3270 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18738424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18738424 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142605069/2 | 2024-01-26 | 0.004886 | prosumator | 0.004886 | 0
23997 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0.4 | PTA 3242 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18763818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18763818 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E111705845/2 | 2024-01-30 | 0.01077 | prosumator | 0.01077 | 0
23998 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004005 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18759531 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142475503/2 | 2024-01-26 | 0.003922 | prosumator | 0.003922 | 0
23999 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18774387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18774387 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400759342/3 | 2024-01-30 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24000 | Casa si CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18772507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18772507 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142438210/1 | 2024-01-23 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
24001 | CEF 4.95 kw | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000680980613, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18790956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18790956 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109101091/3 | 2024-01-10 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
24002 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1735034, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18778449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18778449 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E401112964/3 | 2024-01-03 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
24003 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0462 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi in racordul LEA de 10m si in PTA de 250 kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18788139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18788139 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E401072802/2 | 2024-01-23 | 0.045275 | prosumator | 0.045275 | 0
24004 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0121 | 0.4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18795741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18795741 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E131449211/2 | 2024-01-18 | 0.011848 | prosumator | 0.011848 | 0
24005 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18783506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18783506 | 2024-01-08 | nu | nu | nu | RO001E400577665/3 | 2024-01-08 | 0.003959 | prosumator | 0.003959 | 0
24006 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03445 | 20 | S20 T3249-PANDURI CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 33,391 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G90290210101713, contor electronic inteligent , cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18800982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18800982 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E119552663/4 | 2024-01-26 | 0.033391 | prosumator | 0.033391 | 0
24007 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18796797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18796797 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143182431/2 | 2024-01-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24008 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent tifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18818450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18818450 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400981732/2 | 2024-01-26 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
24009 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18824130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18824130 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400003401/3 | 2024-01-30 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
24010 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18831872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18831872 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E131449716/2 | 2024-01-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24011 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18810423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810423 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143295526/3 | 2024-01-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24012 | LOCUINTA+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18858848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858848 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142444543/2 | 2024-01-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
24013 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18867143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867143 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E400250247/3 | 2024-01-15 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
24014 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18868236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868236 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143353183/2 | 2024-01-04 | 0.005781 | prosumator | 0.005781 | 0
24015 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18863557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18863557 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E141637513/4 | 2024-01-04 | 0.009936 | prosumator | 0.009936 | 0
24016 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023746314, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18888211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18888211 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E109306133/3 | 2024-01-03 | 0.008426 | prosumator | 0.008426 | 0
24017 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008625 | 0.4 | PTZ 2388 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,373 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210064010, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18887369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18887369 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E111716533/2 | 2024-01-09 | 0.008373 | prosumator | 0.008373 | 0
24018 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UGEUEDN17010006123 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18878233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878233 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E110615473/2 | 2024-01-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24019 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18870088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18870088 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E141821484/2 | 2024-01-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24020 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18873102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18873102 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142398372/2 | 2024-01-10 | 0.004722 | prosumator | 0.004722 | 0
24021 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18856863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18856863 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401168730/2 | 2024-01-09 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
24022 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18868388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868388 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143353150/2 | 2024-01-04 | 0.005781 | prosumator | 0.005781 | 0
24023 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7843 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18872971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18872971 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E143371486/1 | 2024-01-26 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
24024 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004905 | 0.4 | PTAB 3797 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18878925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878925 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E119573992/2 | 2024-01-09 | 0.004905 | prosumator | 0.004905 | 0
24025 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18880933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18880933 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142309374/2 | 2024-01-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24026 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18882067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18882067 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E301221920/2 | 2024-01-04 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
24027 | Cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18856938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18856938 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142350572/2 | 2024-01-15 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
24028 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18858170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858170 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E142287199/3 | 2024-01-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
24029 | Sediu firma + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2044 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18870769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18870769 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E108821112/2 | 2024-01-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24030 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTAB 5402 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18881687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18881687 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E111269446/4 | 2024-01-04 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
24031 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034216722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18882247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18882247 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142875529/2 | 2024-01-18 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
24032 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3492 - IEPURESTI, BUBI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18883697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18883697 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E300608771/3 | 2024-01-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24033 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 611 BADESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18866638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866638 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E300503034/3 | 2024-01-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
24034 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18890221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890221 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142523035/3 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24035 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18867864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867864 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142143336/1 | 2024-01-03 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
24036 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4023 SC HOTEL STERE SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878920 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400190138/2 | 2024-01-04 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
24037 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18871137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18871137 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141609297/3 | 2024-01-03 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
24038 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00874 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18865737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18865737 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400923929/2 | 2024-01-04 | 0.008535 | prosumator | 0.008535 | 0
24039 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18890656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890656 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E143160381/4 | 2024-01-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24040 | Hala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 5134 CHIAJNA CENTURA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI031055; DMI031061) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18853077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853077 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142179920/1 | 2024-01-31 | 0.029398 | prosumator | 0.029398 | 0
24041 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18853672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853672 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143045697/2 | 2024-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24042 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18871654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18871654 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E300060111/2 | 2024-01-03 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
24043 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18889964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18889964 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142077815/2 | 2024-01-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24044 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006075 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18858175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858175 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E119961993/2 | 2024-01-03 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
24045 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18942011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18942011 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E119931383/3 | 2024-01-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24046 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 5477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18899714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18899714 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143386987/2 | 2024-01-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24047 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18918203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18918203 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143138993/2 | 2024-01-23 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
24048 | CENTRAL? ELECTRIC? FOTOVOLTAIC? | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18941989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941989 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E105282042/2 | 2024-01-18 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
24049 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 5477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18906970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18906970 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143386954/2 | 2024-01-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24050 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18897678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897678 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142865797/3 | 2024-01-18 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
24051 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2684 SALCEANU VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035341023, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18942889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18942889 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143316878/2 | 2024-01-09 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
24052 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,665 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9028741 se va inlocui cu un contor electronic inteligent, contor cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18914550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18914550 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109440873/2 | 2024-01-10 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
24053 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTA 1230 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22810461701 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18936063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18936063 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E108805798/2 | 2024-01-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
24054 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTAB 4248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18933536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18933536 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142358165/3 | 2024-01-10 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
24055 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1694319, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18899799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18899799 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E401048771/2 | 2024-01-10 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
24056 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030707219, Contorul trifazat existent, cu seria 001000030707219, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. preda catre UT ILFOV. In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe at ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18897349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897349 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142730237/3 | 2024-01-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
24057 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18912639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18912639 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401131875/3 | 2024-01-12 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
24058 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTZ 821 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18918110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18918110 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E110258151/2 | 2024-01-15 | 0.008908 | prosumator | 0.008908 | 0
24059 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276108115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18908423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908423 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400759959/2 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24060 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007885 | 0.4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18899011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18899011 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E143341618/2 | 2024-01-11 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
24061 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18932137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18932137 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143103568/3 | 2024-01-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
24062 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01702 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18940203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18940203 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141240490/4 | 2024-01-18 | 0.01666 | prosumator | 0.01666 | 0
24063 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18910759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18910759 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E110257420/2 | 2024-01-04 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
24064 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18898331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18898331 | 2024-01-05 | nu | nu | nu | RO001E401170946/3 | 2024-01-05 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
24065 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18893464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18893464 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E131440829/2 | 2024-01-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24066 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2005 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18903739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18903739 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E108811504/2 | 2024-01-12 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
24067 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18907009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18907009 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143350258/2 | 2024-01-04 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
24068 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006545 | 0.4 | PTA 2384 COM. VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18942619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18942619 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141430288/3 | 2024-01-11 | 0.006413 | prosumator | 0.006413 | 0
24069 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18912646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18912646 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143183993/2 | 2024-01-18 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
24070 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2005 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18903537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18903537 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E108863376/2 | 2024-01-12 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
24071 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033195921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18936504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18936504 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142872100/2 | 2024-01-11 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
24072 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005785 | 0.4 | PTAB 343 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,785 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810452332, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18939635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18939635 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E105337997/2 | 2024-01-12 | 0.005649 | prosumator | 0.005649 | 0
24073 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18940779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18940779 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109331489/2 | 2024-01-10 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
24074 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2520-300 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18948708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18948708 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131452091/2 | 2024-01-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24075 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3324 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510044435, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18951086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951086 | 2024-01-16 | nu | nu | nu | RO001E109005117/3 | 2024-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24076 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010344809, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18965461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18965461 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E301083601/3 | 2024-01-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24077 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18944715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18944715 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E143177143/2 | 2024-01-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24078 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4527 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210050891, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18968742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18968742 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142259299/2 | 2024-01-18 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
24079 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18978430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18978430 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143213829/3 | 2024-01-18 | 0.010269 | prosumator | 0.010269 | 0
24080 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00516 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 5206912 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18948406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18948406 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E109035266/2 | 2024-01-03 | 0.005056 | prosumator | 0.005056 | 0
24081 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18944348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18944348 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131429781/3 | 2024-01-11 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
24082 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18944605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18944605 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E103503495/3 | 2024-01-18 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
24083 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011715 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18974519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18974519 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141310050/4 | 2024-01-18 | 0.01148 | prosumator | 0.01148 | 0
24084 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003815 | 0.4 | PTZ 946 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18972730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18972730 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108377220/2 | 2024-01-10 | 0.003815 | prosumator | 0.003815 | 0
24085 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0138 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 12G26510110047018 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970129 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109055493/2 | 2024-01-18 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
24086 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0138 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000020739014 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970133 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109055459/2 | 2024-01-18 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
24087 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970478 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400788591/3 | 2024-01-18 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
24088 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18978594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18978594 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E131364240/2 | 2024-01-15 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
24089 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01044 | 0.4 | PTAB 4621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x3 + 1x10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210042141 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18949785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18949785 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141639278/4 | 2024-01-12 | 0.013 | prosumator | 0.013 | 0
24090 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02376 | 0.4 | PTAB 5222 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410016395 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18971076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971076 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E110977238/2 | 2024-01-09 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
24091 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4616 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18951797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951797 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E115349674/2 | 2024-01-11 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
24092 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18968023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18968023 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143114458/2 | 2024-01-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24093 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5220 OILROM SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18977035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18977035 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142459190/3 | 2024-01-15 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
24094 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18965412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18965412 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109142849/2 | 2024-01-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24095 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 13G26510110058447 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970126 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E108933037/2 | 2024-01-18 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
24096 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18983223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18983223 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143011353/4 | 2024-01-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
24097 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18951076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951076 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142193005/2 | 2024-01-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
24098 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.23 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,795 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000633649010 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18990016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18990016 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E119814316/2 | 2024-01-18 | 0.005795 | prosumator | 0.005795 | 0
24099 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18952060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18952060 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E131449738/2 | 2024-01-12 | 0.005865 | prosumator | 0.005865 | 0
24100 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18989083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18989083 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141306066/2 | 2024-01-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24101 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 8476875, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18967443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18967443 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109050937/2 | 2024-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
24102 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18971691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971691 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142544331/2 | 2024-01-18 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
24103 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003507913, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19005524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19005524 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141643778/3 | 2024-01-15 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
24104 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTS 3805 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19022982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022982 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E109198121/2 | 2024-01-26 | 0.04 | prosumator | 0.04 | 0
24105 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19010929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19010929 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143354207/2 | 2024-01-18 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
24106 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3649 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19013187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19013187 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E301158312/4 | 2024-01-23 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
24107 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,700 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510048797, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19024115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19024115 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E110578000/2 | 2024-01-22 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
24108 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 517 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19002462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19002462 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108772656/2 | 2024-01-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
24109 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19021910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19021910 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E107689034/2 | 2024-01-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24110 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4258 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0168742, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19003076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19003076 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E108979521/3 | 2024-01-18 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
24111 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19023423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19023423 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400915201/2 | 2024-01-18 | 0.014548 | prosumator | 0.014548 | 0
24112 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19010625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19010625 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142376660/3 | 2024-01-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24113 | Sediu firma + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19024141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19024141 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300592481/4 | 2024-01-23 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
24114 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4474 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000745, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18996276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18996276 | 2024-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141684885/2 | 2024-01-16 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
24115 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 414 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19022457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022457 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E107581495/2 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24116 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0869745, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18993364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18993364 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141552430/2 | 2024-01-18 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
24117 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00957 | 0.4 | PTAB 3797 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19002470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19002470 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E119574027/2 | 2024-01-10 | 0.00957 | prosumator | 0.00957 | 0
24118 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,897 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0257928 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19002192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19002192 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E107678223/2 | 2024-01-19 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
24119 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2730 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19021719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19021719 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E115321618/2 | 2024-01-10 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
24120 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000886892410, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19003700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19003700 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E105172006/2 | 2024-01-18 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
24121 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00891 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18994413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18994413 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400972798/2 | 2024-01-22 | 0.008722 | prosumator | 0.008722 | 0
24122 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0041 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19015595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19015595 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300928990/3 | 2024-01-22 | 0.004008 | prosumator | 0.004008 | 0
24123 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19045166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19045166 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141734083/3 | 2024-01-22 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
24124 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0088 | 0.4 | PTAB 5235 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19045694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19045694 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E111037438/2 | 2024-01-25 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
24125 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005265 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19047213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19047213 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E300487798/4 | 2024-01-30 | 0.00506 | prosumator | 0.00506 | 0
24126 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00273 | 0.4 | PTS 3617 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19053872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19053872 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105999104/4 | 2024-01-23 | 0.00273 | prosumator | 0.00273 | 0
24127 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1935 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910310012 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19060753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19060753 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E107282741/2 | 2024-01-31 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
24128 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00356 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19052516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19052516 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E401064016/3 | 2024-01-31 | 0.003289 | prosumator | 0.003289 | 0
24129 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.085 | 0.4 | PTZ 1581 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din CF pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19050390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19050390 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E108794458/4 | 2024-01-22 | 0.08329 | prosumator | 0.08329 | 0
24130 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,725 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000158, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19061868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19061868 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141750979/3 | 2024-01-31 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
24131 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1056 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,61 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000027094616 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19062751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19062751 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E107320025/2 | 2024-01-30 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
24132 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4182 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19101672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19101672 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143325575/3 | 2024-01-23 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
24133 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4637 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19084652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19084652 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E110801065/2 | 2024-01-26 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
24134 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4611 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19084255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19084255 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142088402/2 | 2024-01-30 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
24135 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTS 1367 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19081098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081098 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E119513457/2 | 2024-01-26 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
24136 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19081258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081258 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E111153347/2 | 2024-01-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24137 | Locuinta + CEF - prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00348 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19081950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081950 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E119512973/3 | 2024-01-26 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
24138 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00602 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19073157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19073157 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E100620986/2 | 2024-01-23 | 0.00602 | prosumator | 0.00602 | 0
24139 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19095431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19095431 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142854706/2 | 2024-01-26 | 0.01762 | prosumator | 0.01762 | 0
24140 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033179 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400459169/4 | 2024-01-18 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
24141 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.23 | PTZ 2937 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19036599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19036599 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E104870684/2 | 2024-01-22 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
24142 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 00228552, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19035440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19035440 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E105386597/3 | 2024-01-30 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
24143 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033081 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E131404661/2 | 2024-01-30 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
24144 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTAB 5337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19035555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19035555 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141867686/2 | 2024-01-22 | 0.005899 | prosumator | 0.005899 | 0
24145 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033233 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141866629/2 | 2024-01-26 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
24146 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009315 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19041737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19041737 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141346509/3 | 2024-01-22 | 0.009128 | prosumator | 0.009128 | 0
24147 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23210092429 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19030644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19030644 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E103182858/2 | 2024-01-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24148 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19037127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19037127 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E401158087/2 | 2024-01-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
24149 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19032339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19032339 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142027225/2 | 2024-01-18 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
24150 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18943212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18943212 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143090686/3 | 2024-01-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
24151 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00348 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 15792635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15792635 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400544108/2 | 2024-01-09 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
24152 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028861717, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17226631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226631 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142608118/2 | 2024-01-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24153 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01215 | 0.4 | PTAB 3910 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17540621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540621 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E108899724/3 | 2024-01-09 | 0.01215 | prosumator | 0.01215 | 0
24154 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 IPRS 2-PIPERA IF | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100839 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 17885658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885658 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142607601/2 | 2024-01-29 | 0.09791 | prosumator | 0.09791 | 0
24155 | Spatiu comercial + ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 10 | S10 T1347-PA1570 CEL 6 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul MEGA IMAGE S.R.L., doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 158 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 63,99 Wp, rezultand o putere instalata de minim 63.99kWp, 2 de invertoare cu putere nominala 30kW în curent alternativ. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de 60kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 17973965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973965 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E110714552/2 | 2024-01-29 | 0.0587 | prosumator | 0.0587 | 0
24156 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17996603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996603 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142389068/2 | 2024-01-15 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
24157 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 659 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18120193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120193 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E111730517/3 | 2024-01-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
24158 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18235789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18235789 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E301253431/3 | 2024-01-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24159 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18251364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18251364 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300790616/3 | 2024-01-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24160 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18299488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299488 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401021985/2 | 2024-01-22 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
24161 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 601 CAP AD COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18417767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18417767 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E300488867/2 | 2024-01-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24162 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18418008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418008 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E110775391/2 | 2024-01-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24163 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18541681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18541681 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300898390/3 | 2024-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24164 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18488460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18488460 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142009315/2 | 2024-01-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24165 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18618622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18618622 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141512526/4 | 2024-01-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
24166 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18602411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18602411 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300996221/3 | 2024-01-10 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
24167 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 2089 | Pentru sporul de putere pe partea de consum se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Instalatia de producere CEF suplimentara 3,24 kW se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 16910026 | 2023-11-20 | 16910026 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E119579594/3 | 2024-08-07 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
24168 | HALE+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.65 | 20 | A20 IRIGATII BERCENI-POP LEORDENI IF | Conform solutiei stabilita in SS avizat cu aviz CTE nr. 35/2/09.05.2023:Racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Irigatii Berceni din statia 110/20kV Popesti Leordeni intre PTA 20660 si S 6830 ,,a) Lucrarile pe tarif de racordare ,, Inserierea PC 20kV proiectat intre PTA 20660 ? S 6830 prin urmatoarele lucrari: -demontare stalp existent si a echipamentului existent pe stalp respectiv separatorul nr. 6830 aflat la jonctiunea LEA-LES -plantare stalp nou special 12G inaintea PTA-ului 20660 si echiparea acestuia cu consola terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? - pozare LES 20kV intre PC 20kV proiectat si stalpul proiectat respectiv pct de mansonare cu cablu existent la baza stalpului demolat(SS6830) 2x50m - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. ,,b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara. In instalatia de utilizare se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Beneficiarul este responsabil pentru limitarea defectului in cazul unei avarii pe bara de 20 kV, utilizand mijloacele de protectie automatizate pentru reducerea impactului in instalatiile de distributie ce apartin operatorului. Protectiile Celulelor vor fi conform Ord.132 / 2020 si se vor conforma cerintelor Operatorului de Retea. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. p ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT client ? post de transformare echipat cu transformator de putere avand puterea unitara sub 2000kVA; ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 17084146 | 2023-05-30 | 17084146 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E143312829/1 | 2024-06-04 | 0.63698 | prosumator | 0.63698 | 0
24169 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006282 | 0,4 | PTA 3490 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Materiale rezultate se vor demonta si preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18200941 | 2023-09-28 | 18200941 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142140209/2 | 2024-06-14 | 0.006136 | prosumator | 0.006136 | 0
24170 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4202 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18284608 | 2023-10-20 | 18284608 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400091284/6 | 2024-02-05 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
24171 | Restaurant + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTAB 4585 | Pentru asigurarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari: - inlocuire tablou JT existent in interiorul PT 4585 cu un tablou JT nou tip DY 3009/3 RO echipat pentru posibilitatea montarii unor intreruptoare JT de 350 A; - inlocuire intreruptor JT de 250 A existent pe tabloul JT cu un intreruptor JT nou de 350 A tip DY 3101 RO, care se va monta pe tabloul JT nou; - inlocuire cablu JT 3x150+95N existent intre tabloul JT si cutia de furnizare cu un cablu JT nou 3x240+150N, care se va monta intre intreruptorul JT nou de 350 A si cutia de furnizare existenta; - inlocuire intreruptor JT si separator general existente din cutia de furnizare cu un intreruptor JT nou de 350 A (reglat la 0,9xIr) si un separator nou. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat existent in cutia de furnizare conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18324716 | 2023-10-18 | 18324716 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.097999
24172 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5268 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18464419 | 2023-12-05 | 18464419 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141612639/2 | 2024-12-06 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
24173 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18461908 | 2023-11-01 | 18461908 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E401096505/4 | 2024-05-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24174 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00736 | 0,4 | PTS 103 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea contorului cu un nou contor de tip ?Smart meter? si programarea acestuia pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectiela suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18560497 | 2023-11-16 | 18560497 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E100140220/2 | 2024-09-02 | 0.00736 | prosumator | 0.00736 | 0
24175 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 5347 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18558368 | 2023-12-20 | 18558368 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141681152/3 | 2024-02-06 | 0.011706 | prosumator | 0.011706 | 0
24176 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR + Spor Putere ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18551696 | 2023-12-22 | 18551696 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E131298651/4 | 2024-02-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24177 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18644846 | 2023-12-07 | 18644846 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143044001/3 | 2024-02-14 | 0.007446 | prosumator | 0.007446 | 0
24178 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7495 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A ; ·,,intrerupatorul de 16A se va inlocui cu unul de 50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 18644581 | 2023-12-15 | 18644581 | 2024-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141357714/3 | 2024-02-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24179 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022825 | 0,4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune, disjunctor 63A existent printr-un contor trifazat montat in BMP existent. Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18646500 | 2023-11-27 | 18646500 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141599004/2 | 2024-01-22 | 0.022359 | prosumator | 0.022359 | 0
24180 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0198 | 0,4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18641675 | 2023-11-23 | 18641675 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E300393266/2 | 2024-02-22 | 0.019394 | prosumator | 0.019394 | 0
24181 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.455 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5084*/630+800 KVA, se va reprograma . | Retele Electrice Muntenia SA | 18660030 | 2023-12-08 | 18660030 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141249253/3 | 2024-12-11 | 0.4459 | prosumator | 0.4459 | 0
24182 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0,4 | PTA 3433 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18510043019 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 16A cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18669272 | 2023-11-28 | 18669272 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008133
24183 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0,4 | PTZ 986 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuire BMPT existent cu BMPT-50A echipat conform FT 124 MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF. In BMPT proiectat, se va inlocui contorul serie: 0040017248 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18675354 | 2023-12-08 | 18675354 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E107314400/2 | 2024-02-19 | 0.01565 | prosumator | 0.01565 | 0
24184 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3927 | Pentru realizarea sporului de putere - inlocuire siguranta automata monofazata existenta in FDCP cu o siguranta automata bipolara noua 32A conform FT 178 MAT si reprogramare contor inteligent pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu modificarile precizate. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator,conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18669614 | 2023-12-07 | 18669614 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110845007/3 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24185 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01978 | 0,4 | PTS 1223 | Pentru acordarea sporului de puterese vor realiza urmatoarele lucrari: Montare BMPT 50 A, prevazut cu sir cleme 150 mmp echipat conform FT 124 MAT, ed. 04, pe bransamentul subteran existent,amplasat pe teren beneficiar,la limita de proprietate. Se va dezafecta nisa si masura existenta. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Muntenia SA | 18676172 | 2023-12-05 | 18676172 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E108572654/2 | 2024-09-24 | 0.019379 | prosumator | 0.019379 | 0
24186 | Statie+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.067 | 20 | S20 ISLAZ - SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente PTAB 4360/400kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18699957 | 2023-12-22 | 18699957 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141766730/1 | 2024-05-23 | 0.06526 | prosumator | 0.06526 | 0
24187 | Gospodarie apa Cernica (Posta) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.062 | 0,4 | PTA 3225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715256 | 2023-12-20 | 18715256 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141468098/4 | 2024-05-31 | 0.06046 | prosumator | 0.06046 | 0
24188 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4423 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18696797 | 2023-12-07 | 18696797 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141445587/3 | 2024-02-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
24189 | Imobil+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00731 | 0,4 | PTZ 3504 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente. PTZ 3504/630kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18699700 | 2023-12-22 | 18699700 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141837111/1 | 2024-05-23 | 0.006764 | prosumator | 0.006764 | 0
24190 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0,4 | PTA 7065 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,intrerupatorul de 25A se va inlocui cu unul de 40A ; ·,,separatorul tetrapolar existent se va inlocui cu unul de 63A. Beneficiarul va adauga in CEF: ·,,16 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,425 kW; ·,,un invertor de 5kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18713422 | 2023-12-28 | 18713422 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E110887407/3 | 2024-03-07 | 0.01756 | prosumator | 0.01756 | 0
24191 | Gospodarie apa Balotesti - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.048 | 0,4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMPT-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716185 | 2023-12-22 | 18716185 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400879491/3 | 2024-08-07 | 0.04664 | prosumator | 0.04664 | 0
24192 | Imobil+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01462 | 0,4 | PTAB 2533 | Situatia existenta: In prezent beneficiarul este alimentat pe joasa tensiune, din PTAB 2533/400 kVA cu un cablu 3x150+95N in lungime de L=232 m, pana la un BMPT in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, amplasat la limita de proprietate, pe domeniul public. BMPT tip FT_257-MAT echipat cu un ansamblu compus din transformatoare de curent 125A/5A, adaptor ptr instalarea contorului ?AEM? in montaj semidirect pe ansamblul TC conform specificatiei unificate Enel DMI031055 RO, cu aprobare de model BRML. Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Se va utiliza instalatia de racordare existenta, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18687605 | 2023-12-15 | 18687605 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400857048/3 | 2024-05-20 | 0.013528 | prosumator | 0.013528 | 0
24193 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 7713 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarea modificare : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18695109 | 2023-12-14 | 18695109 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01463
24194 | Statie epurare apa uzata Cernica (Balaceanca)- ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0,4 | PTA 4079 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT - ul existent, cu un intrerupator Ir= 125 A nou ( reglaj la 100A ) , iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 60 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. F43/1P05-10 rev.0 Pag. 2 din 3 INTERNAL Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A., prin ca se va inlocui disjunctorul de 32A cu un disjunctor de 125A in BMPT existent. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715523 | 2023-12-22 | 18715523 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141650697/1 | 2024-08-16 | 0.0585 | prosumator | 0.0585 | 0
24195 | Statie epurare apa uzata Balotesti - anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.042 | 20 | A20 BALOTESTI-CACIULATI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Obs: Se vor calcula pierderi in trafo ( 250 kVA) si racord de medie tensiune aerian ( l=250 ml, 70 mmp), joasa tensiune (40ml,70mmp) | Retele Electrice Muntenia SA | 18716604 | 2023-12-22 | 18716604 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400879738/3 | 2024-08-07 | 0.04096 | prosumator | 0.04096 | 0
24196 | Statie+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024 | 0,4 | PTA 2677 DRAGOM VALE | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703904 | 2023-12-22 | 18703904 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141401512/3 | 2024-05-20 | 0.02322 | prosumator | 0.02322 | 0
24197 | CEF PROSUMATOR-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 20A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in BMPT existent , iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26,9 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18697235 | 2023-12-14 | 18697235 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141307618/4 | 2024-01-19 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
24198 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7418 VINATORI | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala RETELE ELECTRICE Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent de 16A cu un disjunctor monofazat de 25A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703063 | 2023-12-11 | 18703063 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141735499/4 | 2024-02-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
24199 | Gospodarie apa Cernica - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.032 | 0,4 | PTA 4334 GOSPODARIE APA CERNICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715031 | 2023-12-22 | 18715031 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141752432/2 | 2024-05-31 | 0.03096 | prosumator | 0.03096 | 0
24200 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0297 | 0,4 | PTAB 2131 | RETEA JT AFERENTA PTAB 2131 In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMP existent. Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18701263 | 2023-12-18 | 18701263 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E141419319/6 | 2024-02-05 | 0.029096 | prosumator | 0.029096 | 0
24201 | Statie+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 0,4 | PTAB 5354 | In prezent beneficiarul este alimentat pe joasa tensiune, din PTAB 5354/400 kVA cu doua cabluri 3x240+150N in lungime de L=15 m, pana la un BMPT 630 A cu reglaj la 470 A, in montaj semidirect cu TC 500/5 A/A, amplasat la limita de proprietate, pe domeniul public. Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Se va utiliza instalatia de racordare existenta, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | Retele Electrice Muntenia SA | 18689004 | 2023-12-15 | 18689004 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141725612/1 | 2024-05-20 | 0.107 | prosumator | 0.107 | 0
24202 | Statie+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00903 | 0,4 | PTA 5533 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18714525 | 2023-12-20 | 18714525 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142245621/2 | 2024-05-20 | 0.008299 | prosumator | 0.008299 | 0
24203 | cef + locuinta + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2176 COM JILAVA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune , Eneltel: 400434184, Serie contor UAEEEDN21810398028, Putere avizata consum 6 kW. ,, ,,,, ,,,, Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18705750 | 2023-12-14 | 18705750 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400434184/2 | 2024-01-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
24204 | Statie repompare Branesti - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. | Retele Electrice Muntenia SA | 18714787 | 2023-12-22 | 18714787 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142100711/2 | 2024-05-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
24205 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7025 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN18 510055652 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul tetrapolar de 63A ; ·,,intrerupatorul de 16A se va inlocui cu unul de 40A. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 54 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,46 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18761028 | 2023-12-13 | 18761028 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141462878/2 | 2024-08-21 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
24206 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 16A cu un disjunctor trifazat de 32A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18730695 | 2023-12-11 | 18730695 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142986432/4 | 2024-06-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24207 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04136 | 20 | S20 TUNARI-PIPERA IF | Se va demonta cablul din bornele trafo si cd-ul existent.Contorul existent se va demonta din cd si se va preda la UT Ilfov. Se va proiectat o cutie de distributie din rasina sintetica pentru PTA, echipata cu intrerupator de joasa tensiune tetrapolar Ima=180 A, montata la baza unui stalp de sustinere al PTA-ului existent . Legatura dintre transformator si cutia de distributie se va realiza cu cablu 1x150 mmp, L =10 m . Din intrerupator nou proiectat existent se va poza un cablu jt de 1x150 mmp, pe un traseu de 5 M pana la un BMPT 125 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 125 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 125 A va include urmatoarele: ,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] ,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM ,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=125 A Noul bmpt va fi amplasat langa pta 30307 si va fi pe banii Distribuitorului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Nota: Se vor percepe pierderi in: - in transformatorul 100 kVA ; - in racordul LES mt 150 mmp L= 50 m; - in racordul les jt 150 mmp L= 15 m; | Retele Electrice Muntenia SA | 18750573 | 2023-12-19 | 18750573 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.040523
24208 | cef + locuinta + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 7005 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=50A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748183 | 2023-12-21 | 18748183 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141479113/3 | 2024-02-12 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
24209 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18747471 | 2023-12-12 | 18747471 | 2024-01-05 | nu | nu | nu | RO001E131388190/2 | 2024-01-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24210 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18738508 | 2023-12-14 | 18738508 | 2024-02-09 | nu | nu | nu | RO001E300740666/5 | 2024-02-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24211 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 492 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18737837 | 2023-12-05 | 18737837 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E104853652/3 | 2024-03-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
24212 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTS 173 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu modificarile precizate. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in FDCP (asociata acestei masuri) cu o siguranta automata bipolara noua de 32 A conf. FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | Retele Electrice Muntenia SA | 18756882 | 2023-12-15 | 18756882 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E111318216/2 | 2024-07-31 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
24213 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18768227 | 2023-12-22 | 18768227 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400340449/3 | 2024-05-27 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
24214 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748569 | 2023-12-15 | 18748569 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141458558/4 | 2023-12-27 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
24215 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 622 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru Pa=25,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 18782924 | 2023-12-19 | 18782924 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E101392714/5 | 2024-01-04 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
24216 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01334 | 0,4 | PTZ 850 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor existent Ia=32A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18773024 | 2023-12-15 | 18773024 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E107754330/4 | 2024-01-25 | 0.013063 | prosumator | 0.013063 | 0
24217 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7346 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN21 210002611 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A ; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 16A cu unul de 40A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18788338 | 2023-12-14 | 18788338 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401033911/3 | 2024-04-03 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
24218 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7230 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A ; ·,,intrerupatorul de 16A se va inlocui cu unul de 32A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18780479 | 2023-12-14 | 18780479 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E401014910/3 | 2024-02-15 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
24219 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7870 | - Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18837416 | 2023-12-27 | 18837416 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143115628/2 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24220 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00726 | 0,4 | PTZ 1988 | Sporul de puetere la 21 Kw se va realiza prin inlocuirea disjunctorului existent in BMPT cu un disjunctor trifazat de 40 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18838999 | 2023-12-22 | 18838999 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E119350805/3 | 2024-03-28 | 0.007109 | prosumator | 0.007109 | 0
24221 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4071 | ,,Pentru reaizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat 20A existent cu unul de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18812132 | 2023-12-21 | 18812132 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E109406505/4 | 2024-02-29 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
24222 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01722 | 0,4 | PTZ 3421 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul smart se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18860219 | 2023-12-13 | 18860219 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108962736/3 | 2023-12-19 | 0.016711 | prosumator | 0.016711 | 0
24223 | Centrala Electrica Fotovoltaica 6,9MW- Crevedia | Fotovoltaic | DAMBOVITA | 6.9 | 20 | BUFTEA 110/20KV | Conform Actualizare ATR din data de 11.10.2024: Conform aviz CTE nr. 49/2/13.08.2024- faza studiu de solutie si anume: Varianta unica : Racordare la tensiunea de 20 kV în sta ia 110/20 kV Buftea prin creare sectie de bare noua 20kV nr.3. Lucrari pe tarif de racordare: Avand in vedere spatiul inexistent in container pentru extinderea barelor existente pentru solutia de racordare propusa sunt necesare urmatoarele lucrari: ● Lucrari in statia 110/20kV Buftea -reabilitare /reamenajare cladire sala de conexiuni MT existenta; -realizare sectia 3 de bare 20kV prin amplasarea a doua celule MT (2 celule de cupla + 1 celula masura) unificate in sala de conexiuni MT existenta si pozarea cablurilor MT cupla noi tip tip Cu 2x3(1x360mmp),intre celula de cupla bara rosie- celula de cupla sectia 3 si intre celula de cupla sectia 3 si celula de cupla existenta bara verde 20kV din containerul existent. -se va monta un dulap nou de m sur CPT, tip DQ1996, in sala de medie tensiune din cl dire; - se va monta o celula MT de linie 24 kV complet echipata ,unificata pe sectia de bare 3 proiectata pentru racordarea noului producator CEF 6,9 MW Crevedia (prevazuta cu TC pentru masura balanta); -se va monta in celula MT de linie 24 kV, un releu de protectie omologat Retele Electrice Muntenia, generatia 3 in dulapul de protec ii nou creat; ● Racord 20kV proiectat -,,Realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, și fibră optică, pe o lungime de traseu de 50 m, între celula de racord din stație și celula de linie din compartimentul OD al PC; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia 110/20 kV Buftea ● Punct de conexiuni 20 kV proiectat în anvelopă de beton amplasat în apropierea stației 110/20 kV Buftea Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -,,1 celulă de linie motorizată 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 și CLP conf. specificației OD; -,,loc pentru încă o celulă de linie; -,,1 celulă de măsură motorizată conf. specificației OD cu separator și grup de măsură format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S și contor electronic trifazat static (afișaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curbă de sarcină și interfață de comunicație RS 232 și modul comunicație GSM amplasat într-o cutie de măsură; cutia de măsură se va amplasa într-o nișă cu posibilitatea vizualizării atât de către OD cât și de către beneficiar. Integrarea în telecontrol a celulei de linie și măsură din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunicații 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicații FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B și accesoriile de conectică: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m)<(>,<)> Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -,,Montare punct de conexiune prevăzut cu două compartimente: unul de racordare, pentru instalațiile aferente operatorului de rețea și unul de utilizare pentru instalațiile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare va fi cu acționarea echipamentelor din interior și cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripțiile OD și un gabarit care să permită montarea echipamentelor instalației de racordare și a încă unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; -,,Dispozitivul general - celula sosire cu întrerupător automat și separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu următoarele protecții: Sistemul de protecție general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ·,,protecţie maximală de curent cel puţin pe două faze, cu trei trepte. Prima treaptă se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o funcționare temporizată şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ·,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treaptă pentru punerile la pământ simple, şi a doua treaptă pentru duble puneri la pământ); ·,,protecție maximală de curent direcțională homopolară; -,,Pentru racordarea producătorului în plus față de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) în scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protecție SPI asociat DI conține relee de frecvenţă, de tensiune şieventual de tensiune homopolară. Sistemul de protecție de interfață (SPI) asociat dispozitivului de interfață cuprinde: ·,,funcție protecție de tensiune minimă /maximă în 2 trepte; ·,,funcție protecție de frecvență minimă /maximă în 2 trepte; ·,,funcție protecție de maximă de tensiune mediată la 10 minute. -,,serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; -,,În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activă P, putere reactivă Q, frecvență f și tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de măsură ale transformatoarelor de curent și de tensiune. Semnalele de ieșire ale traductoarelor, împreună cu cel de poziție al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un șir decleme. De la șirul de cleme până la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele, din instalația de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depașească 20m. ·,,LES 20kV între PC 20kV proiectat și centrala CEF Buftea în lungime de cca 6,7 km. ·,,Posturi trafo și tablouri jt aferente centralei CEF Buftea, trafo ≤ 2000kVA ·,,Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 09384072 | 2022-12-28 | 09384072 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 6.614
24224 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | Retele Electrice Muntenia SA | 10319473 | 2023-02-08 | 10319473 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400427052/4 | 2024-10-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
24225 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTZ 2397 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea intreruptorului bipolar Ia=32A existent in BMPM cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 15868791 | 2023-03-24 | 15868791 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E100544228/3 | 2024-11-19 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
24226 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 333 FS 09870031 SANTER SYSTEM SA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 12947014 | 2023-03-15 | 12947014 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108924767/2 | 2024-01-10 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
24227 | Hala+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.99 | 10 | S10 PA1480-DR.MORARILOR CEL 39 BUC | Conform aviz CTE nr. 40/2/06.09.2022- Varianta 1, faza studiu de solutie Conform SS revizia 1 LUCRARILE PE TARIF DE RACORDARE Racordarea la RED a utilizatorului se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa de beton amplasata pe terenul beneficiarului. Punctul de conexiune se va executa conform prevederilor Politicilor EDM nr. 398 si nr. 86 (Reguli tehnice de racordare utilizatori). Punctul de conexiune, cu acces direct din exterior. Amplasarea punctului de conexiune se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/2020. Racord 20kV intrare-iesire Punctul de conexiune va fi înseriat în re?eaua de medie tensiune de 10kV existent? în zon?, respectiv distribu?ia PA1480 TITAN, sta?ia de transformare Drumul Morarilor 10kV, prin intrare-ie?ire pe cablul distribuitor PT 2743 - PT 4753, astfel: se va sectiona cablul existent 20kV si mansona cu cablu 20kV nou proiectat in lungime de 15m . Se vor utiliza cabluri de medie tensiune tripolare 20kV, tip DC 4385/2 cu izola?ie XLPE ?i sec?iune 3x1x185 mm2 Al, in tub de protectie pliabil cu Ø 160mm, cu mansoane de legatura conform DJ 4387 RO, repsectiv capete terminale uscate de interior performante, conform DJ 4456 RO. Punct de conexiune PC 20kV proiectat Se va monta un PC în anvelop? de beton, cu exploatare din interior, echipat cu celule unificate, pe domeniul public, în apropierea punctului de conexiuni PC 3725 existent. Punctul de conexiune 20kV se va echipa astfel: - 2 buc. celule de medie tensiune, de linie (LE), de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatie in aer si echipamentul de comutatie in SF6, 24 kV, 630A, 16kA(1s) ? conform DY803/2, echipate cu separator de sarcina si CLP, indicatoare prezenta tensiune, cu motor de actionare 24Vcc; - 1 buc. celul? medie tensiune, de masura (UTM), de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatia barelor in aer 24kV, 630A, 16kA, echipata cu separator de sarcina si CLP, ? conformDY803/4 - cu motor de actionare 24Vcc, cu 2 buc. transformatoare de MT de masura curent 400/5A cls.0,2S si 2 buc. transformatoare de MT de masura tensiune 10//0,1kV cls.0,2. - montare grup de m?surare de decontare în firid? securizat?, cu contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2S (pus la dispozi?ie de OD); - montare echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E-Distributie Muntenia a celulelor de medie tensiune - integrare PC 20kV in telecontrol SCADA EDM prin montarea de RGDAT, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR , realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia in ambele variante de racordare - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea locului de consum si de producere in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF - Posturi trafo si tablouri jt aferente locului de consum si de producere? (Punitar trafo<=2000kVA) - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 10148748 | 2022-11-09 | 10148748 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E111652307/1 | 2024-09-04 | 0.9731 | PRODUCATOR | 0.9731 | 0
24228 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019875 | 0,4 | PTZ 475 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta (bransament aerian + BMPT). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari efectuate de Operatorul de retea, conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + 87/2014: ,,Inlocuire siguranta automata trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17224034 | 2023-11-02 | 17224034 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E109428576/2 | 2024-03-11 | 0.019472 | prosumator | 0.019472 | 0
24229 | Locuinta-CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2532 | Reprogramare contor SMART existent in BMPT conform puterii avizate productie / consum. CEF 5,32 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 17520784 | 2023-06-14 | 17520784 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E109157575/3 | 2024-01-29 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
24230 | Magazin + CEF Bragadiru | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 20 | S20 BOHLER-IFA IF | Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se realizeaza prin schema intrare-iesire pe L 20 kV Bohler intre PTAB 5575*/630kVA si PTAB 5586*/400 kVA, cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, cu o lungime totala de aprox. L=2x75=150 m. Se vor folosi mansoane m.t. tip DJ 4387/2 si terminale m.t. DJ 4456/6 pentru racordul cablurilor in celulele m.t. A. Montare post de transformare in anvelopa de beton Se va monta pe terenul beneficiarului, un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061,echipat cu: -,,1 celule de linie tip DY 803/2 (intrare) -,,1 celule de linie tip DY 800/116 (iesire) -,,1 celula trafo (T), tip DY 803/216 RO echipat cu 1 siguranta fuzibila de 40 A, tip DY 560 si DY 561; -,,1 transformator de putere, trifazata, 20/0,4 kV, de 400 kVA, conformGST001; -,,1 tablou de joasa tensiune, tip DY 3009, echipat cu 1 intrerupator de 350 A, cu comanda motorizata Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x240 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul. Se va monta placa de inchidere; Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DM al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune in posturile de transformare se vor monta: ?,,dispozitive RGDAT ? DY 859 RO ?,,tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO; ?,,Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electric? - PSBC ?,,2 acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ) ?,,modul GSM ? DX 1226RO; matricola 648326 ?,,antena DN 760RO; Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol ENEL. Celulele tip DY803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Celulele tip DY803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Postul de transformare nou proiectat se va echipa cu Rack 19?? 40U tip DY3005/1 si tablou de servicii auxiliare de JT tip DY3016/3. Postul de transformare se va echipa cu un ansamblu concentrator ce va contine: -,,Blocuri de jonctiune pentru masura si incecare utilizate pentru masura, MAT 627408; -,,Reductoare scindabile PT, MAT 530002; -,,Placa concentrator/balanta, MAT 282180; -,,Cutie pentru concentrator/balanta, MAT 228041; -,,Separator cu siguranta fuzibila rapida, 2 A, MAT 286100; Cladirea va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei celule; B.,,Montare bransament electric subteran Din intrerupatorul de 350 A proiectat, se va poza un cablu JT de 3x240+150N, tip DC 4146, protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, pe un trase de aproximativ L=15 m, pana la un BMPT in montaj semidirect<(>,<)> compus dintr-o cutie cu doua compartimente. Unul dintre compartimente se va echipa cu o clema cu patru cai de sectionare de 240 mmp (DS4534), iar al doilea compartiment se va echipa cu soclu pentru instalarea contorului electronic in montaj semidirect, , echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5, tip DMI 031055 si intrerupator JT automat de 300 A, amplasat conform schita, pe peretele postului proiectat. BMPT va fi de tipul FT_257-MAT echipat cu un ansamblu compus din transformatoare de curent 125A/5A, adaptor ptr instalarea contorului ?AEM? in montaj semidirect pe ansamblul TC conform specificatiei unificate Enel DMI031055 RO, cu aprobare de model BRML. Nota: Cablul 3x150+95N aferent PTAB 5211/630 kVA se va prelua intr-o caseta stradala proiectata, prevazuta cu patru cai de sectionare (DS4533), amplasata langa PTAB 400 kVA pr. Se va realiza bucla intre BMPT semidirect proiectat si caseta stradala proiectata cu cablu 3x150+95N L=5 m. NOTA :Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEUEDN18010011192 se va reprograma pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata | Retele Electrice Muntenia SA | 17638528 | 2023-06-28 | 17638528 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142895374/3 | 2024-10-16 | 0.05272 | prosumator | 0.05272 | 0
24231 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01377 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0800713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17735717 | 2023-11-23 | 17735717 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400965868/3 | 2024-06-13 | 0.013494 | prosumator | 0.013494 | 0
24232 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5517 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18164484 | 2023-12-07 | 18164484 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007835
24233 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00819 | 0,4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Pentru realizarea sporului de putere: Bransament electric trifazat subteran, alimentat din reteaua electrica de joasa tensiune - aferenta PTAB 624 - 1*400kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de joasa tensiune tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16C, L=21 m. Acesta va fi protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, ce se va poza in canalizatie de tip A pe o lungime de L=11 m ( 1m zona betonata + 10m canalizatie pamant), in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5/03.04.2020, echipat cu rama de contor de tip T6A4 - conform specifica?iei DH 2414 RO, pentru contor trifazat. BMP-ul va fi prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol,cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A. BMP-ul se va amplsa la limita de proprietate, conform schita atasata. NOTA: - Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4 kV este de 2430 lei; - La traversarea drumurilor , de orice fel, cablurile de JT/MT este necesar a fi protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N); - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme); - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata; - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp ; - Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre Punctul de lucru Calugareni. Contorul c se va demonta si se va preda catre Punctul de lucru Calugareni. | Retele Electrice Muntenia SA | 18302179 | 2023-10-12 | 18302179 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E300546547/4 | 2024-03-05 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
24234 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18417031 | 2023-11-01 | 18417031 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141205255/2 | 2025-01-09 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
24235 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 397 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul aerian existent se va inlocui BMPT-16A cu un nou BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18416715 | 2023-10-23 | 18416715 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
24236 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7762 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=6kW). | Retele Electrice Muntenia SA | 18641792 | 2023-12-07 | 18641792 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400722982/3 | 2023-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24237 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va repozitiona bransamentul aerian existent prin tub PVC pe peretele exterior al imobilului, pana la un BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe exteriorul imobilului, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar, langa usa de acces in imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18652134 | 2023-11-23 | 18652134 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E101407272/2 | 2023-12-28 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
24238 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=25 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18667544 | 2023-11-28 | 18667544 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141379493/3 | 2024-01-03 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
24239 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5443 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716340 | 2023-12-05 | 18716340 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E143243978/3 | 2024-01-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
24240 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 2271 COM JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18735497 | 2023-12-14 | 18735497 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E401123247/3 | 2023-12-28 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
24241 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2131 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie., | Retele Electrice Muntenia SA | 18840040 | 2023-12-12 | 18840040 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141191293/4 | 2024-01-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
24242 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7231 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18931557 | 2023-12-27 | 18931557 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142086219/3 | 2024-01-03 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
24243 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 5026 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17476534 | 2023-11-28 | 17476534 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142478607/3 | 2023-12-08 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
24244 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0,4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 4877026 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18306354 | 2023-10-31 | 18306354 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E105327198/3 | 2023-12-19 | 0.00558 | prosumator | 0.00558 | 0
24245 | firma | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0.4 | PTAB 7784 SC PROINVEST SRL | Se va utiliza instalatia electrica existenta realizata conform ATR 04927879/15.01.2020. Puterea de consum: 90 kW, Puterea productiei declarate: 14,56 kW, Puterea invertorului: 30 kW. Contor cu seria UGEUEDN18 010009807 se va programa conform puterilor solicitate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF -32 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>455 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 17433607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433607 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141550641/3 | 2023-12-21 | 0.014268 | prosumator | 0.014268 | 0
24246 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.01 | 0.4 | PTZ 589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,300 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 22G26510110109624 contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17856879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856879 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108980871/3 | 2023-12-19 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
24247 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 5305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18211536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18211536 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E111586404/3 | 2023-12-12 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
24248 | HALA + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electroni Se vor calcula pierderi in: - - | Retele Electrice Muntenia SA | 18272118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18272118 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E400900429/4 | 2023-12-14 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
24249 | spatiu comercial + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.22 | 10 | S10 T4006-PA1730 CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 262,4 kW (640 panouri de 0,41 kW fiecare, cu 2 invertoare de cate 110 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18343450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18343450 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E119477322/3 | 2023-12-19 | 0.2155 | prosumator | 0.2155 | 0
24250 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.266 | 20 | S20 ANA ASLAN-OTOPENI IF | Solutie propusa: Pentru realizarea solutiei conform datelor initiale se vor utiliza instalatiile electrice existente conf ATR: : 09167239/27.12.2021, CTE 135/22.03.2023. PTAB 7951* este racordat din L20kV ANA ASLAN, masurarea energiei electrice se realizeaza printr-un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect prin intermediul a doua transformatoare de curent TC=50/5A si transformatoare de tensiune TT=20/0,1kV | Retele Electrice Muntenia SA | 18339487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18339487 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143057487/3 | 2023-12-12 | 0 | prosumator | 0 | 0
24251 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0344 | 20 | S20 T5692-DUDESTI CEL 2 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,4 kW (80 de panouri de 0,43 kW fiecare, cu 1 invertor de 36 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat indirect se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform NormaTehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18464904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464904 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110503143/3 | 2023-12-13 | 0.033692 | prosumator | 0.033692 | 0
24252 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00459 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035155623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18567520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18567520 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E119577053/2 | 2023-12-04 | 0.004488 | prosumator | 0.004488 | 0
24253 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.023 | 0.4 | PTS 12 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18629372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18629372 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E118718116/3 | 2023-12-28 | 0.022539 | prosumator | 0.022539 | 0
24254 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18671366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671366 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E401035328/4 | 2023-12-05 | 0.017639 | prosumator | 0.017639 | 0
24255 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276194515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18674051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18674051 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400930376/2 | 2023-12-05 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
24256 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000635148310, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18669896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18669896 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141327069/3 | 2023-12-14 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
24257 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 20 | A20 CERNICA-SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. PCZ 30929/630kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18676625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18676625 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400897996/3 | 2023-12-13 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
24258 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4679 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18652753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18652753 | 2023-12-10 | nu | nu | nu | RO001E143225002/3 | 2023-12-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
24259 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000644169811, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716810 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400817178/3 | 2023-12-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
24260 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716344 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400428378/2 | 2023-12-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
24261 | CEF PROSUMATOR-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 95 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18712149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712149 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E108831236/3 | 2023-12-13 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
24262 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033840522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18696912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696912 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143056295/2 | 2023-12-07 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
24263 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18706800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18706800 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143189630/2 | 2023-12-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24264 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035025623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18682695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682695 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143187807/4 | 2023-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24265 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18763032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18763032 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300026179/3 | 2023-12-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24266 | CEF Locuinta + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.020125 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18736223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18736223 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142451428/3 | 2023-12-20 | 0.019668 | prosumator | 0.019668 | 0
24267 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000690307915 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18760558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760558 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E107757625/2 | 2023-12-15 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
24268 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02442 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032349121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18746260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746260 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142924513/3 | 2023-12-12 | 0.023912 | prosumator | 0.023912 | 0
24269 | Spatiu Comercial+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0121 | 0.4 | PTZ 176 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,808 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 19G14570110085646, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18754373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18754373 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E109119562/2 | 2023-12-13 | 0.011808 | prosumator | 0.011808 | 0
24270 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18730729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18730729 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110180942/2 | 2023-12-13 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
24271 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018003212, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18769425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769425 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141554757/2 | 2023-12-21 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
24272 | locuinta + CEF 6kWp + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18752598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18752598 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131397448/2 | 2023-12-18 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
24273 | Selgros Cash&Carry +CEF -FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 10 | S10 T4658-PA1660 CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 323,398 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate seria 20G90290210094966,respectiv 20G90290210095027 se vor inlocui/ reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 638 panouri de 0,55 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 3 invertoare de 110 kW . Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767597 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E109430286/2 | 2023-12-13 | 0 | prosumator | 0 | 0
24274 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18752577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18752577 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142440730/2 | 2023-12-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
24275 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PAZ 1910 POSTAVARUL | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18740187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18740187 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E108797608/2 | 2023-12-18 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
24276 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697219015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18757337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757337 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141356836/2 | 2023-12-21 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
24277 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 2825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18746729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746729 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E109109505/2 | 2023-12-18 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
24278 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017852612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18785487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18785487 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141566851/2 | 2023-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24279 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4495 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000701386416, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18777443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18777443 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141997916/2 | 2023-12-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24280 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033177221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18782526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18782526 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142904498/3 | 2023-12-27 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
24281 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18795614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18795614 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E300546356/2 | 2023-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24282 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004895 | 0.4 | PTZ 3893 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,895 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000019442513, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18776876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18776876 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141669507/2 | 2023-12-27 | 0.004717 | prosumator | 0.004717 | 0
24283 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3518 - SAT VALEA BUJOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18801224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18801224 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E300621024/3 | 2023-12-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
24284 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00901 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x3,00 kW + 1x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18785616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18785616 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E108935264/6 | 2023-12-28 | 0.00901 | prosumator | 0.00901 | 0
24285 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 1194498, cu un contor inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18802260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18802260 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109341255/2 | 2023-12-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24286 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 7055 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9050412, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18792323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18792323 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401134159/2 | 2023-12-22 | 0.008622 | prosumator | 0.008622 | 0
24287 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729115021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18773693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18773693 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E143059984/3 | 2023-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24288 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000012489210, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18780125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18780125 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E105763361/2 | 2023-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24289 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18820560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18820560 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400234496/3 | 2023-12-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
24290 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00375 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18839711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18839711 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E109400543/2 | 2023-12-21 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
24291 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18835899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18835899 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301036597/3 | 2023-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24292 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTS 524 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000025462715 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18839805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18839805 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108377444/2 | 2023-12-19 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
24293 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00589 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18810482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810482 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E105316309/2 | 2023-12-28 | 0.005667 | prosumator | 0.005667 | 0
24294 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 846 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150276426415 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18872412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18872412 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108870273/2 | 2023-12-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
24295 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18855706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18855706 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E105307578/2 | 2023-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24296 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 3347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210154743 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18866743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866743 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E105541231/2 | 2023-12-18 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
24297 | CASA+CEF PROSUMATOR + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210161301, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18854678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18854678 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141921317/2 | 2023-12-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
24298 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 330 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18940784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18940784 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E109452416/2 | 2023-12-27 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
24299 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13220983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13220983 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141190012/3 | 2023-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24300 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017125312, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 14983592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14983592 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400715175/2 | 2023-12-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24301 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7434 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034134222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 16252458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16252458 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141284049/2 | 2023-12-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24302 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015516411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17189249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189249 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141417700/3 | 2023-12-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24303 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7430 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034804823, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17951569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951569 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E400770367/4 | 2023-12-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24304 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 OTOPENI 2-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 300/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor calcula pierderi in racordul LEA de 15m si in PTA de 250kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18065440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065440 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141366859/2 | 2023-12-08 | 0.0975 | prosumator | 0.0975 | 0
24305 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 3307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18251027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18251027 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E131304525/3 | 2023-12-20 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
24306 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 3509 SILOZ C-TIN DAVID | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 3509, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18300200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18300200 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400853617/3 | 2023-12-21 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
24307 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0.4 | PTA 644 CJG | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, realizate cu cablu jt 3x25+16C si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A. Se va programa cu dublu sens contorului trifazat inteligent existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea , pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18322001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18322001 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E131339679/4 | 2023-12-11 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
24308 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18302038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302038 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E104882654/3 | 2023-12-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24309 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2978 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016502511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18573206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18573206 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400258043/2 | 2023-12-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
24310 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01482 | 0.4 | PTAB 4706 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18604838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604838 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E143267277/2 | 2023-12-15 | 0.014523 | prosumator | 0.014523 | 0
24311 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3155 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210042208 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18615838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18615838 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108368826/2 | 2023-12-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
24312 | Hala+Birouri+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.118 | 0.4 | PTAB 1740 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 115,630 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 19G14570110086920 contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18577635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18577635 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E119539062/2 | 2023-12-19 | 0.11563 | prosumator | 0.11563 | 0
24313 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.35 | 10 | S10 T3844-PA600 CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 398,05 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 838 panouri de 0,475 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 3 invertoare cu 2x125 kW si 1x110 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18610246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18610246 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E109430567/2 | 2023-12-07 | 0 | prosumator | 0 | 0
24314 | Locuinta+CER prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276515615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 16815566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16815566 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400946698/2 | 2023-12-18 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
24315 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16727776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16727776 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E143039724/2 | 2023-12-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24316 | Transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere cu amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTAB 5593 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17423379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423379 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142765774/3 | 2023-12-19 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
24317 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7215 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034015122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17556472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17556472 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143154564/2 | 2023-12-11 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
24318 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17668210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668210 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142546591/2 | 2023-12-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
24319 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17916639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916639 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300087020/2 | 2023-12-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
24320 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17916671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916671 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E143011667/3 | 2023-12-15 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
24321 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17792265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792265 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300097694/3 | 2023-12-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
24322 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17870844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870844 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142372239/2 | 2023-12-05 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
24323 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17916657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916657 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143090709/3 | 2023-12-11 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
24324 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729590322, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18031423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18031423 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E143098707/3 | 2023-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24325 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,750 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040019206 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18201155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18201155 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E108812516/2 | 2023-12-15 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
24326 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1018 BALASOENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18227490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18227490 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E301006505/2 | 2023-12-05 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
24327 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027092416, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18274594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18274594 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400923301/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24328 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18280504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18280504 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E301009632/3 | 2023-12-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
24329 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18333526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18333526 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142804318/3 | 2023-12-13 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
24330 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810540857, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18461258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18461258 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142793393/2 | 2023-12-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24331 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000731580822, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18450663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18450663 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E105364683/2 | 2023-12-08 | 0.004459 | prosumator | 0.004459 | 0
24332 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000870153010, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18467040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18467040 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141328655/3 | 2023-12-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
24333 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18451295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18451295 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E109449018/3 | 2023-12-22 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
24334 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729589122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18563249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18563249 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143098819/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24335 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000870808910, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18571797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18571797 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E301019183/3 | 2023-12-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
24336 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18558789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18558789 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141231940/2 | 2023-12-05 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
24337 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18558850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18558850 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141837627/2 | 2023-12-08 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
24338 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723438620, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18562288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18562288 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142994262/2 | 2023-12-05 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
24339 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18529460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18529460 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143235698/2 | 2023-12-11 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
24340 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18622366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18622366 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141217955/1 | 2023-12-05 | 0.02935 | prosumator | 0.02935 | 0
24341 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18634550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18634550 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E109020855/2 | 2023-12-04 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
24342 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023607314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18630719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630719 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E400930792/2 | 2023-12-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
24343 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PAZ 2070 CALCULATOARE | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18628210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18628210 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E119912494/2 | 2023-12-20 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
24344 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0084 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18639179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18639179 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400116046/3 | 2023-12-19 | 0.008231 | prosumator | 0.008231 | 0
24345 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 0.4 | PTAB 3605 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18641037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18641037 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E109193104/2 | 2023-12-12 | 0.036 | prosumator | 0.036 | 0
24346 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18666378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18666378 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E401036172/4 | 2023-12-12 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
24347 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18676645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18676645 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400027597/5 | 2023-12-28 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
24348 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18657053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18657053 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E141351505/2 | 2023-12-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
24349 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18678496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18678496 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141512144/2 | 2023-12-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24350 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01461 | 0.4 | PTAB 2551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18678221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18678221 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142100812/4 | 2023-12-07 | 0.014316 | prosumator | 0.014316 | 0
24351 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN184100002974 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18670290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18670290 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141324426/3 | 2023-12-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
24352 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.243 | 20 | PTZ 3896 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9x27,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima tensiune&lt;(&gt;,&lt;)&gt; minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI &lt;(&gt;,&lt;)&gt; prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului&lt;(&gt;,&lt;)&gt; daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18668044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18668044 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E401146765/3 | 2023-12-04 | 0.243 | prosumator | 0.243 | 0
24353 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18665919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665919 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E104355053/3 | 2023-12-04 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
24354 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18667860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18667860 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E131376849/2 | 2023-12-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24355 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18671538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671538 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400981372/3 | 2023-12-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
24356 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18669663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18669663 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143349368/2 | 2023-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24357 | Asociatie Proprietari+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2741 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18665339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665339 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E104292323/2 | 2023-12-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24358 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 00045185 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18665863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665863 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E107357801/2 | 2023-12-04 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
24359 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18675987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675987 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142100496/2 | 2023-12-05 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
24360 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18649686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18649686 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E100910179/3 | 2023-12-05 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
24361 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008855 | 0.4 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18668543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18668543 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142753625/3 | 2023-12-04 | 0.008677 | prosumator | 0.008677 | 0
24362 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 DIMIENI-CACIULATI IF | <![CDATA[Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G14570110082057 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta.]]> | Retele Electrice Muntenia SA | 18654951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654951 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401074826/2 | 2023-12-11 | 0.097998 | prosumator | 0.097998 | 0
24363 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18654765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654765 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141175701/3 | 2023-12-19 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
24364 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18668288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18668288 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E300656617/3 | 2023-12-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
24365 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00475 | 0.4 | PTAB 676 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18678499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18678499 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300527018/3 | 2023-12-15 | 0.004645 | prosumator | 0.004645 | 0
24366 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716292 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300484717/4 | 2023-12-11 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
24367 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0.4 | PTAB 3232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032347921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18719923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18719923 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142785822/2 | 2023-12-11 | 0.00927 | prosumator | 0.00927 | 0
24368 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18709204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18709204 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141362529/2 | 2023-12-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24369 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18697428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697428 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E109005724/2 | 2023-12-07 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
24370 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18682651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682651 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E111680779/2 | 2023-12-07 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
24371 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0800972, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18695403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695403 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401008025/2 | 2023-12-11 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
24372 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13855 | 10 | S10 T725B1-DR.TABEREI CEL 62 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 135,778 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G90290210101699, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18703421 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E111137204/2 | 2023-12-11 | 0.13578 | prosumator | 0.13578 | 0
24373 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18696720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696720 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143079313/3 | 2023-12-11 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
24374 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18691403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18691403 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400992576/2 | 2023-12-07 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
24375 | GRADINITA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2092 MELETIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18708421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18708421 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131395165/2 | 2023-12-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
24376 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18692358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18692358 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142218519/3 | 2023-12-07 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
24377 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1724 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18695330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695330 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E118389558/2 | 2023-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
24378 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18688371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18688371 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143284074/2 | 2023-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24379 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18714761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714761 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E100624418/2 | 2023-12-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
24380 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18706665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18706665 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E141312805/3 | 2023-12-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
24381 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18693458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18693458 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142301523/2 | 2023-12-11 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
24382 | Locuin??+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027948417, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18688487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18688487 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141649875/3 | 2023-12-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24383 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2772 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18713332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18713332 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E100925478/4 | 2023-12-11 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
24384 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3661 OBAIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de ifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18720127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18720127 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E131385401/4 | 2023-12-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24385 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18690481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690481 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142047249/2 | 2023-12-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24386 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18695561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695561 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400992497/2 | 2023-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24387 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18718709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718709 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400176671/3 | 2023-12-11 | 0.004161 | prosumator | 0.004161 | 0
24388 | Cladire + CEF prosumator-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18703729 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E301229197/2 | 2023-12-11 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
24389 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18708808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18708808 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E143058657/2 | 2023-12-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24390 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716643 | 2023-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142766517/2 | 2023-12-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
24391 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035151223, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18714771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714771 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400191230/2 | 2023-12-12 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
24392 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1135 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18712906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712906 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E100032275/2 | 2023-12-08 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
24393 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18689502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18689502 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142214661/2 | 2023-12-07 | 0.00926 | prosumator | 0.00926 | 0
24394 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18698098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18698098 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300901946/3 | 2023-12-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24395 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00996 | 0.4 | PTAB 4593 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000022947414 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18696189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696189 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108833250/2 | 2023-12-20 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
24396 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18701632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18701632 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142828684/2 | 2023-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24397 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810540773, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18707282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18707282 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E143205044/2 | 2023-12-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
24398 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033992122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18697482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697482 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E143227958/3 | 2023-12-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24399 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18706692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18706692 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400390703/2 | 2023-12-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
24400 | CEF PROSUMATOR-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00711 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18706242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18706242 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E401161890/2 | 2023-12-05 | 0.006967 | prosumator | 0.006967 | 0
24401 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00368 | 0.4 | PTZ 3087 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18682653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682653 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E100898691/2 | 2023-12-05 | 0.00368 | prosumator | 0.00368 | 0
24402 | Sediu+CEF + Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3647 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18712688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712688 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108859157/2 | 2023-12-12 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
24403 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01001 | 0.4 | PTA 1095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18714575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714575 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E131298998/3 | 2023-12-29 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
24404 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0055 | 0.4 | PTA 3606 - SCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18704416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18704416 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E300581928/2 | 2023-12-07 | 0.00534 | prosumator | 0.00534 | 0
24405 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18719045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18719045 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141290013/3 | 2023-12-28 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
24406 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18689252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18689252 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400514981/3 | 2023-12-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24407 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18696737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696737 | 2023-12-10 | nu | nu | nu | RO001E143058668/2 | 2023-12-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
24408 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1052 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000987, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18716930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716930 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E105316680/2 | 2023-12-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
24409 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 07254756, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18709705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18709705 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400372545/2 | 2023-12-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
24410 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN17210026972 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18704554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18704554 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142397933/2 | 2023-12-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
24411 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18695505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695505 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142324382/2 | 2023-12-11 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
24412 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01392 | 0.4 | PTAB 1027 | Instalatia de producere CEF suplimentara 16,2 kW se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18746035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746035 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109381046/4 | 2023-12-28 | 0.013542 | prosumator | 0.013542 | 0
24413 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2823 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18734245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18734245 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E104488397/2 | 2023-12-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24414 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2230 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23210092150 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18753133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18753133 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E106173446/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24415 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00785 | 0.4 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18747381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18747381 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E141499991/4 | 2023-12-15 | 0.007683 | prosumator | 0.007683 | 0
24416 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18752007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18752007 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E106168776/2 | 2023-12-05 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
24417 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18764136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18764136 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141525575/3 | 2023-12-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24418 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2388 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810480646 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18733481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18733481 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E119715293/2 | 2023-12-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24419 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 4613139 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18729138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18729138 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E107676221/3 | 2023-12-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
24420 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2092 MELETIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18748877 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300247725/3 | 2023-12-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24421 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7418 VINATORI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758829 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141649796/2 | 2023-12-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
24422 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 10 | PT 5372 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x10,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima<(>,<)> maxima tensiune<(>,<)> minima<(>,<)> maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI <(>,<)> prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului<(>,<)> daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758931 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110700377/2 | 2023-12-13 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
24423 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0.4 | PTS 3700 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18730988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18730988 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E101404426/2 | 2023-12-11 | 0.00598 | prosumator | 0.00598 | 0
24424 | spatiu depozitare + CEF -prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39949 | 10 | S10 T5034-PA4060 CEL 3 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 399,49kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj indirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758099 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E109200620/4 | 2023-12-13 | 0.3914 | prosumator | 0.3914 | 0
24425 | rezidential + CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0.4 | PTAB 4373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18737140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18737140 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141339242/3 | 2023-12-05 | 0.014993 | prosumator | 0.014993 | 0
24426 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040015330 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18739547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18739547 | 2023-12-10 | nu | nu | nu | RO001E108742068/2 | 2023-12-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24427 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18756284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18756284 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E131408621/2 | 2023-12-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
24428 | Mogosoaia + CIF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758430 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400667159/2 | 2023-12-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
24429 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767729 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300931916/3 | 2023-12-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
24430 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023483114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18746145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746145 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400195560/3 | 2023-12-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
24431 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00839 | 0.4 | PTAB 5412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18750911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18750911 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E111345441/2 | 2023-12-04 | 0.00822 | prosumator | 0.00822 | 0
24432 | Centru+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTS 168 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570110102174 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18757657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757657 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E108653610/1 | 2023-12-21 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
24433 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 3168 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18760923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760923 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E109390158/2 | 2023-12-20 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
24434 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18728983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18728983 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401107373/2 | 2023-12-11 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
24435 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18760646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760646 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E119393622/2 | 2023-12-12 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
24436 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18744104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18744104 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E301026541/3 | 2023-12-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
24437 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18735665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18735665 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300268212/2 | 2023-12-12 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
24438 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0166 | 0.4 | PTM 272 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN22210058965 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18746242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746242 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E107807104/4 | 2023-12-07 | 0.016218 | prosumator | 0.016218 | 0
24439 | Locuinta + Panouri + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18736485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18736485 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142766528/2 | 2023-12-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
24440 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,282 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910306199 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758603 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E110672364/2 | 2023-12-18 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
24441 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18748172 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142447153/2 | 2023-12-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24442 | Locuin??+CEF-Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767220 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142679903/2 | 2023-12-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24443 | Locuinta + CIF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004895 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,297 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000032327121 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18763934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18763934 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E106141845/3 | 2023-12-18 | 0.004297 | prosumator | 0.004297 | 0
24444 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18767400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767400 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E105253826/2 | 2023-12-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
24445 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18757854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757854 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141238442/3 | 2023-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24446 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1418 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18784393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18784393 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E104499344/2 | 2023-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24447 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.23 | PTZ 3331 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 7161683 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18771951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18771951 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E101421469/2 | 2023-12-19 | 0.0036 | prosumator | 0.0036 | 0
24448 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18790133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18790133 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142593830/3 | 2023-12-19 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
24449 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19910048744, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18789346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18789346 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142491961/3 | 2023-12-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
24450 | Locuin??+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510019682, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18783043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18783043 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141756919/2 | 2023-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24451 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18784903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18784903 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142545703/2 | 2023-12-21 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
24452 | cef + locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18798545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18798545 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E300038554/2 | 2023-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24453 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004235 | 0.23 | PTZ 3533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18799077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18799077 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E104430013/2 | 2023-12-21 | 0.004149 | prosumator | 0.004149 | 0
24454 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18774334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18774334 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401038501/2 | 2023-12-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24455 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18800240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18800240 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142233303/3 | 2023-12-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24456 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2686 STATIA POMPE APA COMAICO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18797729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18797729 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142473691/3 | 2023-12-19 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
24457 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 2468 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22910385143 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18797468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18797468 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E109446756/2 | 2023-12-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
24458 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5280 APA CANAL ILFOV SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18798763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18798763 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E143308059/2 | 2023-12-27 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
24459 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 8961869, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18793521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793521 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400912466/2 | 2023-12-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24460 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18781129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18781129 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143110724/3 | 2023-12-28 | 0.003522 | prosumator | 0.003522 | 0
24461 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0176 | 0.4 | PTZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000028192217, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18796185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18796185 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142581411/2 | 2023-12-21 | 0.017198 | prosumator | 0.017198 | 0
24462 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810583571 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18798019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18798019 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E119530131/2 | 2023-12-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24463 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTZ 2597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210026448 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18777918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18777918 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E110867821/2 | 2023-12-12 | 0.015677 | prosumator | 0.015677 | 0
24464 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 953 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1455869 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18779800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18779800 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E107675792/2 | 2023-12-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24465 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18776969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18776969 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400725671/2 | 2023-12-27 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
24466 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910237705, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18769844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769844 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141448995/2 | 2023-12-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
24467 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18797053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18797053 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142659248/3 | 2023-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24468 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810601213 contor electronic inteligent se va reprograma, cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18799855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18799855 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E111783638/2 | 2023-12-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
24469 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18777905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18777905 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142578574/3 | 2023-12-13 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
24470 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00861 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18802885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18802885 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400325532/3 | 2023-12-27 | 0.008437 | prosumator | 0.008437 | 0
24471 | Spatiu Comercial+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 598 SI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18780863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18780863 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301162384/2 | 2023-12-19 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
24472 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030710219, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18779195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18779195 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142724779/2 | 2023-12-19 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
24473 | Cladire+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0395 | 0.4 | PTAB 3929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 39,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui/reprograma contorul trifazic existent seria 20G14570110097958 pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18815548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18815548 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E109200710/2 | 2023-12-21 | 0.03851 | prosumator | 0.03851 | 0
24474 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18827863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18827863 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142592435/2 | 2023-12-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
24475 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005885 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18810375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810375 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109042219/2 | 2023-12-28 | 0.005667 | prosumator | 0.005667 | 0
24476 | CEF+Locuinta - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00385 | 0.4 | PTZ 586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20910151496 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18822131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18822131 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E107816441/2 | 2023-12-12 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
24477 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210005422, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18828851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18828851 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143032840/2 | 2023-12-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
24478 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817333 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141228609/2 | 2023-12-28 | 0.006348 | prosumator | 0.006348 | 0
24479 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18831596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18831596 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E300058545/2 | 2023-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24480 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1164 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22810465627 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18814692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18814692 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E108163560/2 | 2023-12-18 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
24481 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18821413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18821413 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400308937/3 | 2023-12-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
24482 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817780 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E131348196/2 | 2023-12-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
24483 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18811097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18811097 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400236713/3 | 2023-12-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
24484 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UFEUEDN23210076767 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18825712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18825712 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E105744742/4 | 2023-12-29 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
24485 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 161 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 255409 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18810998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810998 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E119536137/2 | 2023-12-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
24486 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019125 | 0.4 | PTZ 3264 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20+3x4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UCEUEDN17210013994 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18831079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18831079 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E108897069/3 | 2023-12-14 | 0.018688 | prosumator | 0.018688 | 0
24487 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210079758, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18810327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810327 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E143266928/2 | 2023-12-29 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
24488 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1557 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18828884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18828884 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E131459582/2 | 2023-12-11 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
24489 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3492 - IEPURESTI, BUBI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18812387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18812387 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E300606296/4 | 2023-12-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24490 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18825716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18825716 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E119845680/2 | 2023-12-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
24491 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18858225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858225 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E110527262/4 | 2023-12-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24492 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00693 | 0.4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18858687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858687 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E109040723/2 | 2023-12-12 | 0.00693 | prosumator | 0.00693 | 0
24493 | Locuinta + Cef PROSUMATOR - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe at ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrulblocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18867005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867005 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141306134/3 | 2023-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24494 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 517 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18880588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18880588 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E100684559/2 | 2023-12-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
24495 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18860434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18860434 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E131305593/3 | 2023-12-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
24496 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18889260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18889260 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E108851788/2 | 2023-12-27 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
24497 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4610 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18865744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18865744 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142439941/3 | 2023-12-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
24498 | Locuinta + CEF Prosumator (instalare baterie) | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1308 | Conform ATR 14337061/22.12.2022 exista instalatie de producere CEF 6 kW si contor smart serie UAEEEDN21810407567 programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor instala baterii conform: Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18853861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853861 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108940125/3 | 2023-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24499 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18897762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897762 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141666368/2 | 2023-12-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
24500 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00765 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18936897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18936897 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E110845175/2 | 2023-12-28 | 0.00765 | prosumator | 0.00765 | 0
24501 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 12052499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12052499 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142015301/2 | 2023-12-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
24502 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13424791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424791 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401003200/2 | 2023-12-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
24503 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13616214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616214 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142614137/3 | 2023-12-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
24504 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13617891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617891 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142615149/3 | 2023-12-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
24505 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7404 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033296821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 12468704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468704 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143013142/2 | 2023-12-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24506 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16236835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16236835 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141710447/3 | 2023-12-19 | 0.009403 | prosumator | 0.009403 | 0
24507 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01364 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17728301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728301 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400979100/3 | 2023-12-04 | 0.013366 | prosumator | 0.013366 | 0
24508 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02788 | 20 | S20 T4290-PIPERA CEL 22 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,88 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 16728067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16728067 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E118988317/2 | 2023-12-11 | 0.02788 | prosumator | 0.02788 | 0
24509 | HALA + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39975 | 20 | S20 FUPS-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj indirect cu TC 50/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17143860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17143860 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143132582/2 | 2023-12-11 | 0.38676 | prosumator | 0.38676 | 0
24510 | Magazin+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 48,995 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 18G14570110082886, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17638693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638693 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142398350/2 | 2023-12-11 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
24511 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 17692082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692082 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141958227/4 | 2023-12-11 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
24512 | panouri fotovoltaice- Prosumator, Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0999 | 20 | S20 MEGA IMAGE-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi in: -,,Transformator de putere 630kVA -,,LES MT 3x1x150 in lungime L=115m; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17948852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948852 | 2023-12-06 | nu | nu | nu | RO001E401073184/2 | 2023-12-06 | 0.097847 | prosumator | 0.097847 | 0
24513 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 00090573, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18054880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054880 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400937621/3 | 2023-12-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
24514 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 0.4 | PTAB 5452 | Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18053954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053954 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141940352/3 | 2023-12-14 | 0.14698 | prosumator | 0.14698 | 0
24515 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18047918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18047918 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400954013/2 | 2023-12-05 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
24516 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18132830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18132830 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400995838/2 | 2023-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
24517 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1931 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000019561513 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18162577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162577 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E119033005/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24518 | HALA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu cablu jt 3X50+25C , pana la un BMPT - 80A existent , prevazut cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18416785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18416785 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142203670/2 | 2023-12-22 | 0.035279 | prosumator | 0.035279 | 0
24519 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTS 4049 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18503026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503026 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E111655401/3 | 2023-12-07 | 0.017 | prosumator | 0.017 | 0
24520 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 895 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18491430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491430 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E104676767/2 | 2023-12-11 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
24521 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18615455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18615455 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300050503/2 | 2023-12-12 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
24522 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 367 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210013461 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18612550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18612550 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E109245371/2 | 2023-12-04 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
24523 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18619491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619491 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141598665/4 | 2023-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
24524 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18580720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18580720 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141182664/2 | 2023-12-05 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
24525 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1418 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18600738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18600738 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E301017967/3 | 2023-12-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
24526 | imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.97848 | 20 | A20 MAGURA-TANCABESTI IF | Conform Certificat de racordare nr. RO001E141353035/1 din data 23.06.2014 si conform Avizul tehnic de racordare nr. 6703441 / 10.11.2010 Conform CTE nr. 50/2/11.07.2023, faza studiu de solutie si anume: Modificare loc de consum existent in loc de consum si producere nou printr-o instalatia de racordare noua avand in instalatia de racordare existenta nu suporta puterea solicitata pentru sporul de putere pe consum si evacuare. Astfel instalatia de racordare noua consta din: - punct de conexiune 20kV proiectat , racordat in sistem intrare- iesire in LES 20kV Magura din Statia Tancabesti 110/20 kV. Lucrarile pe tarif de racordare - demontarea grupului de masura existent si a Blocului de masura si protectie - sectionare si mansonare LES 20kV Magura cu LES 20kV proiectata(l=25m) cu cablu 20kV ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton(cladire) compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Compartimentul de utilizare va fi echipat cu: - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. - protectie homopolar? directionala cu doua trepte ( o treata pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant ) - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre utilizator. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe perioada de probe ; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P,Q. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG/DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Astfel este necesara integrarea PC 20kV proiectat in sistemul de telecontrol/SCADA existent al E-DM si transmiterea urmatoarelor informatii CEF GCIT : -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U din punctul de delimitare -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; In instalatia de utilizare se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Beneficiarul este responsabil pentru limitarea defectului in cazul unei avarii pe bara de 20 kV, utilizand mijloacele de protectie automatizate pentru reducerea impactului in instalatiile de distributie ce apartin operatorului. Protectiile Celulelor vor fi conform Ord.132 / 2020 si se vor conforma cerintelor Operatorului de Retea. Locul de consum si producere se va conecta la transformatoare de putere cu puterea unitara sub 2000kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 17117099 | 2023-08-24 | 17117099 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.95348
24527 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 7030 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 16A cu unul de 40A. Contorul se va programa conform puterilor solicitate. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 17618941 | 2023-07-03 | 17618941 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141510681/3 | 2024-02-06 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
24528 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09966 | 0,4 | PTAB 5073 | Pentru acordarea sporului de putere la 100 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Inlocuire in PTAB 5073,tablou jt de tipul DY3009/1RO cu un tablou jt nou de tipul DY3009/3RO,echipat cu intrerupator existent In=180 A + intrerupator jt nou 350 A<(>,<)> DY3102RO. Din intrerupatorul nou ,In=350 A,prin bransament subteran<(>,<)> (L traseu=240 m ) cablu JT 3x240+ 150 N <(>,<)>se va racorda un BMPT S1 ,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=200 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=250A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Cablul JT se va eticheta la ambele capete pentru identificare, atat la plecarea din PTAB cat si la BMPT proiectat. La iesirea cablului din post, se va monta presetupa pentru etansarea gaurii de la orga PTAB. Dupa PIF,se vor demonta bransamentul aerian si BMPT existente,care vor fi transportate si predate la UTR Bucuresti SUD. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,467 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Muntenia SA | 17710033 | 2023-07-11 | 17710033 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.097467
24529 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1023 | 0,4 | PTAB 2396 | Pentru realizarea sporului de putere : I. Lucrari pe tarif de racordare: Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele JT ale trafo PTAB 2396 , 1x400 kVA prevazut pe intarire retea, 20/0.4 kV, folosind cablu electric de JT unipolar cupru 1*150 mmp DC 4141/13RO L=4x1x4 m, cadru suport pt. tablou tip DS 3055 RO, tablou JT echipat cu intrerupator de 350 A DY 3101 RO , cablu subteran 3*240+150 N DC 4146/2 RO L=120 m in canalizatie de tip A zona pamant L=80 m + foraj orizontal nedirijat L=24 m (10m strada langa post, 4 m intrare curte, 10 m strada langa client) + canalizatie zona pavele L=6m intrari curti, in tub de protectie pliabil cu diametrul 160 mm DS 4247 RO, BMPTS1 PAFS FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, separator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. GPS 43.909593, 25.730201 Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 17915673 | 2023-09-05 | 17915673 | 2024-09-23 | nu | Pentru puterea solicitata se impun urmatoarele luc amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii(conf.Ordin 74/2014) dupa cum urmeaza: Lucrari de intarire - Inlocuire trafo de 250 kVA existent cu trafo de 400 kVA, valoare 51 176 lei fara TVA, termen 270 zile. Pana la realizarea lucrarilor de intarire, utilizatorul va fi limitat la o putere de 45 kW din contract. | nu | RO001E131307494/3 | 2024-09-23 | 0.10015 | prosumator | 0.10015 | 0
24530 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18155793 | 2023-09-20 | 18155793 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143145665/2 | 2024-05-31 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
24531 | Pav.P2,P3..+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39934 | 20 | S20 AVICOLA VOLUNTARI-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18216655 | 2023-09-27 | 18216655 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401073533/4 | 2024-03-14 | 0.39133 | prosumator | 0.39133 | 0
24532 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 ELECTRONICA-PIPERA IF | Lucrari pe tarif de racordare: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E- Distributie Muntenia: Se va dezafecta masura existenta si se va monta un BMPT semidirect cu Ir=400 A amplasat langa PTA 30881, tip FT- 257_MAT, echipat cu intrerupator de 400 A si ansamblu TC 300/5 A. - Bmpt-ul 400A va include urmatoarele: - Un ansamblu de transformatoare de current 300/5 [A/A] - Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=400 A NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Lucrari in afara tarifului de racordare : Se propune: - inlocuirea transformatorul aferent PTA 30881/160kVA cu transformator conform puterii solicitate , respectiv 400kVA amplasat pe doi stalpi conform ?PE 101-85? - Se va proiectat o cutie de distributie din rasina sintetica pentru PTA, tip DY 3108 , echipata cu intrerupator de joasa tensiune tetrapolar Ima=630 A, tip DY 3101 , montata pe un stalp de sustinere al PTA- ului existent . Legatura dintre transformator si cutia dedistributie se va realiza cu cablu 4x(1x240) mmp , tip DC 4141RO , L =4x10 m . - Din intrerupator nou proiectat se va poza un cablu 2(3x150+95N) DC4146, in lungime de 5m . Nota : Se vor aplica corectii de tarif pentru pierderii retea MT aferenta abonat 3x50mmp OL-AL in lungime de 10m si in trafo 400kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18226168 | 2023-11-14 | 18226168 | 2024 | nu | Amplificare statie de transformare Pipera 110/20/10 kV prin montarea a doua transformatoare 110/20kV, 40 MVA noi si realizarea a doua sectii de bare 20 kV noi. Termen realizare lucrari: 2 ani. Valoarea totala a lucarilor descrise mai sus este de 19.045.451,49 RON fara T.V.A. | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.19599
24533 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7007 | Bransament trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16C in lungime de 14 m protejat in tub riflat de diametru 50mm , racordat in LEA JT aferenta PTA 7007 pana la un BMPT ( I = 50 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, cu sistem montaj ingropat in beton, ce se va amplasa la limita de proprietate in exterior si in care se va monta un contor trifazat direct care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conductorul de nul se va racorda in retea prin intermediul a doua cleme. Se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. | Retele Electrice Muntenia SA | 18279538 | 2023-10-13 | 18279538 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400751580/3 | 2024-04-08 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
24534 | Centrala electrica CEF 2.5MWp | Fotovoltaic | ILFOV | 2.5 | 20 | S20 ANA ASLAN-OTOPENI IF | Conform CTE nr. 69/1/13.10.2023, faza studiu de solutie si anume: Lucrarile pe tarif de tarif de racordare PC 7793-LEA 20 kV Magura din statia Tancabesti Lucrarile pe tarif de tarif de racordare -inlocuirea unitatii periferice UP existenta cu UP 2020 LITE cu 16 porturi , si inlocuirea TC-urilor existenti cu reductori 400/5A cls. 02S in UTM conform standardelor E-DM. Contorul bidirectional de decontare se va achizitiona si monta prin grija EDM. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: PC 7780-LEA 20kV Ana Aslan din st.110/20kV Otopeni Lucrarile pe tarif de tarif de racordare -inlocuirea unitatii periferice UP existenta cu UP 2020 LITE cu 16 porturi conform standardelor E-DM - demontarea celulei de masura existenta si montarea unei celule de masura motorizata unificata echipata 2xTC 400/5A clasa 0,2s si 2TT 20/0 ,1kV cl.0,5 Contorul bidirectional de decontare se va achizitiona si monta prin grija EDM Lucrari prin grija utilizatorului ,,Beneficiarul, THERME, trebuie sa asigure sistemul de comunica?ii/transmisiede date compatibil cu sistemul DMS-SCADA in conformitate cu art. 173 ?i 177 din Codul Tehnic al RET, prevederile Ordinului ANRE nr. 208/ 2018 si Ordinului ANRE nr. 233/ 2019 (cu modificarile si completarile ulterioare). Atat in PC 7793 cat si PC 7780, Cladirea punctului de conexiune compartiment E-DM are in componeta celula sosire cu dispozitiv general automat debrosabil. ,,La fazele urmatoare de proiectare se vor verifica reglajele de Utilizator impreuna cu protectiile de dispozitiv General si anume: ? protec?ie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. ? protectie homopolar? directionala cu doua trepte ( o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Avand in vedere ca utilizatorul se va racorda la nivelul te tensiune de 20 kV se necesita montare a 2x dispozitiv de interfa?? (1 Di pentru PC 7780, 1 DI 7793) în anvelopa utilizator nou proiectata, cu urm?toarele protec?ii: ? protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; ? protec?ie minimal? de tensiune temporizat? in 2 trepte ? protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat?; ? protec?ie homopolar? de tensiune temporizat?; ? protectie maximala de tensiune mediata la 10min ? Sistem de management de sarcina care sa nu permita incarcarea IS din retea(conform solicitarii utilizatorului comunicata in cadrul sedintei de avizare) Racordul dintre DI nou proiectat si PC compartiment utilizator se va realiza prin montarea unei celule de tip RC in compartiment PC Utilizator (Atat in PC 7780 cat si in PC 7793) Astfel este necesara pentru integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al E-DM si transmiterea urmatoarelor informatii CEF THERME : -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U din punctul de delimitare -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF 20 kV; Utilizatorul va pune la dispozitie la fazele urmatoare de proiectare modalitatea de transmitere a datelor de producator in porturile 4-20 mA ale noilor UP-uri, si se va transmite Operatorului de Retea. Se va prevede montarea unui TT nou atat in compartiment utilizator PC 7793 cat si in compartiment utilizator PC 7780. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax.. Se vor asigura protectiile necesare pentru functionarea instalatiei beneficiarului, respective instalatiei Operatorului de Distributie. Modulele generatoare ale centralei vor fi monitorizate permanent din punct de vedere al calit??ii energiei electrice în punctul de delimitare, atat pe durata testelor de verificare a conformit??ii cu cerin?ele tehnice de racordare cat si in functionarea ulterioara, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A , in fiecare PC. Serviciile interne ale parcului vor fi asigurate pe aceeasi cale de alimentare cu cea a consumatorului Therme (10 kW) ? PC 7780 Serviciile interne ale parcului vor fi asigurate pe aceeasi cale de alimentare cu cea a consumatorului Therme (10 kW) ? PC 7793. | Retele Electrice Muntenia SA | 18329178 | 2023-10-13 | 18329178 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 2.228
24535 | Parohia - CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18350125 | 2023-11-13 | 18350125 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131299191/3 | 2023-12-07 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
24536 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.086 | 0,4 | PTZ 607 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari: se va alimenta pe joasa tensiune din borne JT trafo printr-o coloana in cablu unipolar 2x(4x150_Cu), tip DC4141/6RO, matricola 330007, L=2x10m, pana la un intreruptor JT avand Ia=630A, tip DY3103RO, matricola 131083, amplasat in camera JT a postului de transformare. Din intreruptorul proiectat se va pleca cu doua coloane in cablu 2x(4x150_Cu), tip DC4141/6RO, matricola 330007, L=2x10m, pana la un BMPTS2, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat la exterior, langa postul de transformare. BMPTS2 va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 300/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530017 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general si un intreruptor automat cu Ia=630A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, masura aferenta acesteia, respectiv barele JT ce vor fi transportate la UTR Nord Bucuresti. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 90,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTS2 proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=160A, protectie la scurtcircuit Ia=160A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18352684 | 2023-11-07 | 18352684 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E108656163/3 | 2024-10-02 | 0.086 | prosumator | 0.086 | 0
24537 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03025 | 0,4 | PTA 7339 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18461516 | 2023-10-27 | 18461516 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02964
24538 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0119 | 0,4 | PTAB 1915 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat trifazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18470172 | 2023-10-27 | 18470172 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E143044955/3 | 2023-12-27 | 0.011652 | prosumator | 0.011652 | 0
24539 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008175 | 0,4 | PTZ 3325 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18450495 | 2023-11-24 | 18450495 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008011
24540 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0185 | 0,4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoare lucrari: se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament nou subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=20m (6m trotuar (l=2m) + 1m proprietate ciment), din LEA Mitropolitul Andrei Saguna, pana la un BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar, in spatele portii pietonale. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18472066 | 2023-11-01 | 18472066 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01812
24541 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0,23 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18456835 | 2023-10-30 | 18456835 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143115718/2 | 2024-07-04 | 0.005686 | prosumator | 0.005686 | 0
24542 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18478132 | 2023-11-02 | 18478132 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008026
24543 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=40A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18470745 | 2023-10-31 | 18470745 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E400601281/3 | 2024-01-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
24544 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7540 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A; ·,,intrerupatorul existent de 16A se va inlocui cu unul de 40A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18554174 | 2023-11-09 | 18554174 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141486414/3 | 2024-01-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
24545 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unul avand I=32A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18570183 | 2023-11-16 | 18570183 | 2024-01-08 | nu | nu | nu | RO001E142024884/2 | 2024-01-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
24546 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent 32A cu un disjunctor monofazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18571946 | 2023-11-13 | 18571946 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141499137/2 | 2024-02-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24547 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007125 | 0,4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18565751 | 2023-11-14 | 18565751 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401147018/2 | 2024-03-25 | 0.006973 | prosumator | 0.006973 | 0
24548 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare disjunctor nou trifazat Ir=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF. In BMPT existent, se va inlocui contorul existent serie: 001000015056511 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18563274 | 2023-11-14 | 18563274 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141198098/3 | 2024-03-07 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
24549 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00968 | 0,4 | PTZ 2651 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, iar debitarea energiei electrice produse in CEF se realizeaza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionate mai sus. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18541509 | 2023-11-08 | 18541509 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E109079107/3 | 2024-01-03 | 0.009485 | prosumator | 0.009485 | 0
24550 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02673 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 40A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18538432 | 2023-11-13 | 18538432 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143067949/2 | 2023-12-05 | 0.026193 | prosumator | 0.026193 | 0
24551 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1029 POLICLINICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 18531197 | 2023-11-08 | 18531197 | 2024-01-05 | nu | nu | nu | RO001E301222549/3 | 2024-01-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24552 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 7252 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18624286 | 2023-11-22 | 18624286 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400601797/4 | 2024-01-25 | 0.01749 | prosumator | 0.01749 | 0
24553 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00882 | 0,4 | PTZ 2617 | A.E.E. se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu inlocuire protectii bipolare de 32A cu 40 A in BMPM existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa executarea sporului de putere. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18629399 | 2023-11-24 | 18629399 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E105461580/2 | 2024-08-28 | 0.008643 | prosumator | 0.008643 | 0
24554 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18636648 | 2023-11-23 | 18636648 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400275929/3 | 2023-12-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
24555 | Locuin??+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18657230 | 2023-11-28 | 18657230 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141394388/3 | 2024-01-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
24556 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 3789 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente ;se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18667363 | 2023-11-27 | 18667363 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E109102935/4 | 2024-01-15 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
24557 | Centru Recuperare Medicala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09504 | 0,4 | PTZ 3416 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent de tip Smart meter . Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=180A, protectie la scurtcircuit Ia=180A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18654333 | 2023-11-24 | 18654333 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E110963345/2 | 2023-12-05 | 0.095 | prosumator | 0.095 | 0
24558 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00975 | 0,4 | PTS 168 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul cu In=180A existent pe TJ aferent T 168 cu un nou intreruptor JT avand Ia=250A, tip DY3101/7RO, matricola 131071, respectiv se vor inlocui atat intrerupatorul si separatorul din CF dupa cum urmeaza: un nou intrerupator de joasa tensiune Ir=200A, un nou separator de joasa tensiune Ir=250A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CEF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18652464 | 2023-11-23 | 18652464 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E111461462/3 | 2024-12-13 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
24559 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent de tip Smart Meter pentru Pa=10,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18655955 | 2023-11-27 | 18655955 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E110827052/2 | 2023-12-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
24560 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5216 | Utilizarea instalatiilor existent cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=32 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18692363 | 2023-11-28 | 18692363 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142397887/2 | 2024-01-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
24561 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 15991146 | 2023-10-10 | 15991146 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00486
24562 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 2153 TR00395465 UM0929+0461 MB->TU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru puterea absorbita, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie lascurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 15789002 | 2023-06-13 | 15789002 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E100241705/2 | 2024-01-18 | 0.013 | prosumator | 0.013 | 0
24563 | ST.ROSU+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.835 | 10 | MILITARI 110/10KV | Date generale consum conform CER RO001E109433515/2 din data de 03.07.2019 Puterea absorbita la nivel de loc de consum: 1800kW/1956,522kVA. Lucrarile pe tarif de tarif de racordare-nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind PT 10kV-RGAB ROSU existent, prin care se face alimentarea, racordat din statia de transformare 110/10 kV Militari prin doi feederi 10 kV, fiecare fiind alcatuit din 2 cabluri 10 kV. Racordarea productiei la RED se va face la nivelul tabloulurilor de JT, la nivelul barei 0,4 kV a consumatorului actual APA NOVA BUCURESTI SA. Avand in vedere ca noul producator se va racorda la barele 0,4 kV Utilizator, noile intreruptoare CEF 0,4 kV vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: ,,Protectie maxima de tensiune treapta I : 1.15 Un cu temporizare 0.5 s ,,Protectie minima de tensiune treapta II : 0.85 Un cu temporizare 3.2 s ,,Protectie maxima de fecventa treapta I: 52 Hz cu temporizare 0.5 s ,,Protectie minima de fecventa treapta II: 47.5 Hz cu temporizare 0.5 s ,,Functia de protectie de maxima tensiune 1.1*Un cu temporizare 603 s** ,,Protectie mediata de tensiune In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat. Modul de functionare, in regim insularizat a producatorului, prin care acesta sa asigure numai alimentarea cu energie electrica a propriei instalatii de utilizare, va trebui sa fie aprobat in mod specific, de catre Operatorul de Distributie. Prin grija utilizatorului, la punere sub tesiune a instalatiei de utilizare, se va asigura pornirea in cascada(pe rand) a transformatoarelor de putere MT/0,4kV pentru a reduce variatiile de tensiune datorate efectului de magnetizare a infasurarilor. Sistemul de protec?ie al re?elei de medie tensiune este structurat ?i coordonat pentru a realiza eliminarea selectiv? a scurtcircuitelor si defectelor la pamant. Protectiile aferente instalatiei Operatorului de Retea nu au scopul de a proteja instala?iile Utilizatorului. În consecin??, protec?ia propriilor instala?ii revine exclusiv Utilizatorului. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente CEF) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | Retele Electrice Muntenia SA | 17371500 | 2023-11-24 | 17371500 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E109433515/3 | 2024-03-14 | 0.819 | prosumator | 0.819 | 0
24564 | SERA de FLORI + CEF - PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3991 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV PETROL 3 prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 225+275 m . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : se va realiza din stalpul de intindere 14G existent (1) si prin inlocuirea stalpului de sustinere din aval cu un stalp nou 14G proiectat (2) in fundatie intre STC 1230 si S 1864 prin interceptarea conductorului aero. Cei doi stalpi se vor echipa cu 2x separatoare verticale DY595RO si 2x console pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 si pentru trecerea din LEA in LES MT prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 225+275m, montat in canalizatie de tip A - L= 200m dubla + 50m simpla (sapatura pamant- L= 240m; foraj mecanizat ghidat- L= 10m) introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO, pana la PC-ul proiectat, conform schitei anexate . Racordul MT se va amplasa pe domeniul public, iar PC se va amplasa pe domeniul privat la limita de proprietate. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate, varianta simplificata si Norma Tehnica EDM ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-DM va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date va fi programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Materialele rezultate in urma realizarii sporului de putere prin dezafectarea mijlocului fix - LEA MT - Conductor Ol-Al, Console, izolatori, descarcatoare si grupul de masura vor fi predate la UT Giurgiu, in vederea evaluarii starii fizice, urmand a se intocmi actele legale de reintroducere in magazie sau de valorificare, cutia de distributie CD va fi recuperata iar stalpii de retea+stalpul PT si fundatia vor fi recuperati/dezafectati si transportati la firme specializate in distrugerea acestora, terenul fiind readus la starea initiala, normala. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante ; -1x transformator trifazat de putere de 630 kVA care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul a | Retele Electrice Muntenia SA | 17531864 | 2023-07-03 | 17531864 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39109
24565 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3592 | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 17972923 | 2023-09-15 | 17972923 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400837518/3 | 2024-11-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
24566 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7720 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa: o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; . Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18046918 | 2023-08-30 | 18046918 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0097
24567 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui contorul existent cu unul nou inteligent de tip "Smart Meter" programat pentru puterea absorbita Pa=20,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18171611 | 2023-09-26 | 18171611 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E118434302/2 | 2023-11-23 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
24568 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent de 63A in BMPM existent , iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18245967 | 2023-11-13 | 18245967 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
24569 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 3952 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in FDCP existent si cu reprogramarea contorului inteligent trifazat pentru puterea absorbita, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18248709 | 2023-10-03 | 18248709 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E119588369/3 | 2024-01-23 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
24570 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18319504 | 2023-10-27 | 18319504 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E400207418/2 | 2024-12-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
24571 | Hala Depozitare, Birouri +CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.378 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Lucrari pe tarif de racordare A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare proiectat se va realiza prin sistem intrare ? iesire din L 20 KV OLF, intre PT 5601* si S6468 , cu doua racorduri subterane , cu cablu 20 kV, de Al , XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub , L= 2X130m , conform schitei anexate . B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT nou, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: 1 celula de linie (LE), tip DY 803/2 ? intrare ; 1 celula de linie (LE) cu intrerupator tip DY 800/116 ? iesire ; 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO . Postul se va integra in sistemul de telecontrol ENEL. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol . Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Lucrari in afara tarifului de racordare A. Montare anvelopa de beton. Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 800 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune; -,,1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd sub 1 Ohm. NOTA : Celula proiectata tip DY 800/116 va fi prevazuta cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE, tip DY 803/416 RO. In cazul in care distanta intre Celula de Masura si DG este > 20 m , in aval de Celula de Masura , se va monta o noua celula LE cu intrerupator (tip DY 800/116). | Retele Electrice Muntenia SA | 18418670 | 2023-11-03 | 18418670 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E143379080/1 | 2024-06-28 | 0.38219 | prosumator | 0.38219 | 0
24572 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02624 | 0,4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18433990 | 2023-11-01 | 18433990 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E143063147/3 | 2024-04-11 | 0.025615 | prosumator | 0.025615 | 0
24573 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 539 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in FDCP cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) si recablare coloana aferenta conform puterii avizate. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, iar debitarea energiei electrice produse in CEF se realizeaza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionate mai sus. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in FDCP conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18418011 | 2023-10-23 | 18418011 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
24574 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0084 | 0,23 | PTAB 5126 PUNCT DE INJECTARE JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18442928 | 2023-11-07 | 18442928 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400439909/2 | 2023-12-22 | 0.008231 | prosumator | 0.008231 | 0
24575 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18440161 | 2023-10-31 | 18440161 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400978457/3 | 2024-03-07 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0