13800 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25312991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312991 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241179750/1 | 2024-12-06 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
13801 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25314482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314482 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210002349/2 | 2024-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13802 | Locuinta + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA5177 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25307093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25307093 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230130431/4 | 2024-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13803 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003185 | 0,4 | PT 927 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25259302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259302 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213282241/2 | 2024-12-06 | 0.003041 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003041 | 0
13804 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 836 AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20047280 | 2024-06-05 | 20047280 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213574694/4 | 2024-12-04 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
13805 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 2697 MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25253525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253525 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220120788/3 | 2024-12-06 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13806 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7179 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25161475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25161475 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230860655/4 | 2024-12-06 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13807 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3117 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25080280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080280 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221149072/3 | 2024-12-09 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13808 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 126 SLAVA CERCHEZA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25215951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25215951 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240436935/3 | 2024-12-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13809 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25268282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268282 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221350065/2 | 2024-12-09 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13810 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25149787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25149787 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221265059/2 | 2024-12-09 | 0.007785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007785 | 0
13811 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25238770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25238770 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211994508/2 | 2024-12-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13812 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25256730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256730 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213444498/2 | 2024-12-09 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
13813 | Lacas de cult | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25260819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25260819 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220706913/2 | 2024-12-09 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13814 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25261654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261654 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213505047/2 | 2024-12-09 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13815 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3116 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25290992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25290992 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220175890/3 | 2024-12-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13816 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8308-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25292564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25292564 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231236811/3 | 2024-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13817 | Locuinta + CEF prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-19 SAT+CAP L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25300178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25300178 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240388166/4 | 2024-12-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13818 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25303147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25303147 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231190865/4 | 2024-12-09 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
13819 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 62 ICIL OBOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25254291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254291 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210731832/2 | 2024-12-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13820 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 3141 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25287804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25287804 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220321196/4 | 2024-12-09 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13821 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25312685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312685 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230816566/3 | 2024-12-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13822 | Restaurant + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0243 | 0,4 | PTA 1051 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25313113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25313113 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210251266/4 | 2024-12-09 | 0.023764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023764 | 0
13823 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 57 ENISALA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 19575965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575965 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240070670/4 | 2024-12-07 | 0.003125 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003125 | 0
13824 | locuinta+CEF prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00312 | 0,23 | PTA 76 LUNCA L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25154692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154692 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240129417/3 | 2024-12-07 | 0.002958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002958 | 0
13825 | BISERICA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | PTA-5054 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25260673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25260673 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230563161/4 | 2024-12-07 | 0.01175 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01175 | 0
13826 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1073 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25315152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25315152 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210464116/2 | 2024-12-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13827 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25315531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25315531 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220418092/2 | 2024-12-07 | 0.004722 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004722 | 0
13828 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25316057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25316057 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213272789/2 | 2024-12-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13829 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25316587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25316587 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213436343/3 | 2024-12-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13830 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 892 NEVALEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25318116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25318116 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213607758/2 | 2024-12-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13831 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25318907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25318907 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230592545/3 | 2024-12-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
13832 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00603 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25320705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320705 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213586158/1 | 2024-12-07 | 0.005829 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005829 | 0
13833 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25320650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320650 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240206794/4 | 2024-12-07 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13834 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25334359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25334359 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211387346/3 | 2024-12-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13835 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25335098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25335098 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213201286/2 | 2024-12-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13836 | IMOBIL + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 5 PIATA GRIVITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25335321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25335321 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213287066/3 | 2024-12-07 | 0.019545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019545 | 0
13837 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25335381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25335381 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230015657/3 | 2024-12-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13838 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8226-ABATOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25335416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25335416 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231191811/3 | 2024-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13839 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 2 SAT DUNARENI L 6201 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25329501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25329501 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210671880/3 | 2024-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13840 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 5489 - SOIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25034768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034768 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231261505/3 | 2024-12-10 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
13841 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-30 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25331350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331350 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240007175/3 | 2024-12-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13842 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25334229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25334229 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221381272/2 | 2024-12-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13843 | cef + locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25332808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25332808 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231135235/3 | 2024-12-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13844 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0,23 | PTA 8305-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25289009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25289009 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230401016/3 | 2024-12-10 | 0.005604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005604 | 0
13845 | Locuinta+ CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0,23 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25267677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25267677 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230372282/4 | 2024-12-10 | 0.005596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005596 | 0
13846 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25245529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25245529 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230371179/4 | 2024-12-10 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
13847 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTZ 650 PIATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25261364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261364 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212207067/3 | 2024-12-10 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13848 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00492 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25083267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083267 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240105668/4 | 2024-12-10 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
13849 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25269325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25269325 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220174844/3 | 2024-12-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13850 | Fotovoltaice Sol (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA5084 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25251057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25251057 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231364879/2 | 2024-12-10 | 0.019545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019545 | 0
13851 | HOTEL+CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit BMP existent cu BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A. In BMPT s-a montat contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional s-a montat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 20237062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237062 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210757470/3 | 2024-12-10 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13852 | Locuinta-spor putere (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 6105 SAT2 COTU VAII L1704 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24278767 | 2024-07-29 | 24278767 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210627173/5 | 2024-12-10 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
13853 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.39998 | 20 | A20 TANDAREI 1-GURA IALOMITEI SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui post de transformare in anvelopa din beton nou cu grupul de masurare energie electrica pe MT, ce se va racorda din LEA 20kV TANDAREI 1 stalp nr. 48 racord PTA 7608, prin executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari proiectate: -inlocuire stalp existent vibrat nr. 48 cu stalp SC 15014 in fundatie turnata, montare console sustinere coronament semiorinzontal si intindere, separator vertical cu CLP plecare cablu LES, cadru pentru descarcatori cu disconectori, CTE si priza de impamantare cu R<4ohmi. -din stalpul nr. 48 se va continua cu cablu 20KV tip AR4H5EX 3*1*185mmp cu lungimea de aproximativ 100m din care 10m pozat prin tub rigid de protectie pe stalp, restul pozat subteran prin tub pliabil d=160mm pe toata lungimea acestuia zona pamant pana in PC nou montat la limita de proprietate cu acces din domeniu public. Noul PC va fi prevazut cu doua compartimente(unul pentru Retele Electrice Dobrogea SA si celalalt pentru utilizator) avand urmatoarea configuratie conform specificatiilor RED in vigoare: -celula de linie cu separator LE -1 celula de masura UTM -loc pentru montarea ulterioara a unei celule noi LE -tabloul de servicii auxiliare alimentat din instalatia de jt a utilizatorului -nisa contor pentru masura energiei electrice in care este montat contorul electronic+kitul de telecitire, priza de pamant si trotuar in jurul acestuia -vor fi prevazute echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol - anvelopa va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, sistem de ventilatie fortata pentru racirea anvelopei si celule anticondens Pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu 20 cm fata de nivelul solului. Lucrari prin grija utilizatorului: - anvelopa postului de transformare - compartimentul pentru dispozitivul general al utilizatorului, prevazut cu celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie si celula RC pentru plecare la TRAFO. Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului. - tabloul de servicii interne ce va fi racordat la bornele de jt ale transformatorului - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a PC - postul de transformare va fi echipat cu transformator 20 / 0,4KV ? 630kVA - demontarea bransamentului existent se va face prin grija Retele Electrice Dobrogea numai dupa executarea tuturor lucrarilor conform ATR | Rețele Electrice Romania S.A | 19780687 | 2024-05-10 | 19780687 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230486468/3 | 2024-12-09 | 0.39198 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.39198 | 0
13854 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25160242 | 2024-11-15 | 25160242 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230442718/3 | 2024-12-10 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
13855 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 3 CUZA VODA 522 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25288967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25288967 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213435320/2 | 2024-12-10 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
13856 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0058 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25200998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200998 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230106029/5 | 2024-12-06 | 0.005674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005674 | 0
13857 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | MOVILA PTA7043 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265689 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230837086/3 | 2024-12-11 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13858 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25291991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291991 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230786922/4 | 2024-12-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13859 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1669 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25234971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234971 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213918786/4 | 2024-12-11 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
13860 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00798 | 0,23 | PTA 6185-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25303374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25303374 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231148802/3 | 2024-12-11 | 0.00781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00781 | 0
13861 | casa+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1328 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25314363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314363 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210040015/2 | 2024-12-11 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
13862 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1-243 NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 20322183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322183 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210893033/3 | 2024-12-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13863 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25349899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25349899 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230365734/4 | 2024-12-11 | 0.005662 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005662 | 0
13864 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Macesului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilorin nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire.- Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 24626503 | 2024-09-05 | 24626503 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210297659/3 | 2024-12-09 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
13865 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01848 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24738697 | 2024-09-26 | 24738697 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213517949/3 | 2024-12-11 | 0.01791 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01791 | 0
13866 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00322 | 0,23 | PTA 132 SAT NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 19063422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19063422 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240069184/5 | 2024-12-11 | 0.003146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003146 | 0
13867 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091523 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220996059/3 | 2024-12-11 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13868 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 112 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25201147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25201147 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213061303/3 | 2024-12-11 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13869 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25046319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046319 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240317821/4 | 2024-12-11 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
13870 | LOCUINTA + CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 7150 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25300392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25300392 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230911001/4 | 2024-12-11 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13871 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 173 AGIGHIOL L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091672 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240431211/4 | 2024-12-11 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13872 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25254286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254286 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221351594/3 | 2024-12-11 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
13873 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5031 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25071843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25071843 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230193519/3 | 2024-12-11 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
13874 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00711 | 0,23 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | - se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24623416 | 2024-09-05 | 24623416 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230506001/3 | 2024-12-11 | 0.006888 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006888 | 0
13875 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24578589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578589 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230919627/2 | 2024-12-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13876 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5201 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091640 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230196668/3 | 2024-12-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13877 | Pensiune+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05 | 0,4 | PTA 622 YARA DREAMS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25152219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25152219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241120161/1 | 2024-12-11 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
13878 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01246 | 0,4 | PT 854 STR. DINU LIPATTI NR.54 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25208850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25208850 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213773774/2 | 2024-12-12 | 0.01221 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01221 | 0
13879 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 41 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310977 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240411321/3 | 2024-12-12 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13880 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25337632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337632 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211000191/3 | 2024-12-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13881 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25337959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337959 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221404942/3 | 2024-12-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13882 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25342062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342062 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230807331/3 | 2024-12-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13883 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Ionel Selea | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 108 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25342517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342517 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212089605/2 | 2024-12-12 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
13884 | Locuinta unifamiliala (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3907 POTCOAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25347482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25347482 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220342492/2 | 2024-12-12 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13885 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25349312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25349312 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212724106/2 | 2024-12-12 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
13886 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.018 | 0,4 | PTA 150 VARARIE L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25351029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351029 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240591263/4 | 2024-12-11 | 0.017639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017639 | 0
13887 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,23 | PTM 352 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25314222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314222 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210590026/2 | 2024-12-12 | 0.005585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005585 | 0
13888 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 10 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25319785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319785 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213183836/2 | 2024-12-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13889 | DIU (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA SAT NEGURENI L6406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25216860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216860 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210525798/3 | 2024-12-12 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
13890 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 608 BOBE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25239739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239739 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213421033/2 | 2024-12-12 | 0.006027 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006027 | 0
13891 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25315917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25315917 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241155035/2 | 2024-12-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13892 | Spatiu comercial+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02265 | 0,4 | PT 748 ELECTRODOVIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24513655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513655 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212905691/3 | 2024-12-12 | 0.022177 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022177 | 0
13893 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0,23 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25156807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25156807 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212738730/3 | 2024-12-12 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
13894 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTAB 393 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20268771 | 2024-07-09 | 20268771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210217729/3 | 2024-12-12 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
13895 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.022 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4 kV existenta, cu cablu unificat 3x25+16C mmp Al in lungime de 14 m, din care 10 m pozat pe stalpul de racord si 4 m in subteran in profil A zona pavata pana la un BMPT unificat nou prevazut cu disjunctor fix In = 25 A montat pe soclu, la limita de proprietate, pe domeniu public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct.BMPT si contorul vor fi puse la dispozitie si montate de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuialaacestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Romania S.A | 17649573 | 2023-08-11 | 17649573 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210994642/3 | 2024-12-12 | 0.01068 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01068 | 0
13896 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1094 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25331069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331069 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212913690/3 | 2024-12-12 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
13897 | Casute vacanta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 336 TEATRU DE VARA EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25015188 | 2024-11-06 | 25015188 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210680925/5 | 2024-12-12 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
13898 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0253 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25021493 | 2024-10-23 | 25021493 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212372037/3 | 2024-12-12 | 0.024792 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024792 | 0
13899 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,23 | PTA 7170 | - Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25044480 | 2024-11-15 | 25044480 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230892436/4 | 2024-12-12 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
13900 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00792 | 0,23 | PTA 75 CAP L 9605 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25046001 | 2024-11-13 | 25046001 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240131050/3 | 2024-12-12 | 0.007761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007761 | 0
13901 | Gradinita +CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5197 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5197 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A ; -Se poate acorda sporul de putere de la 9kW, la 10kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25096517 | 2024-11-22 | 25096517 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230523842/3 | 2024-12-12 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
13902 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1351 | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25159976 | 2024-11-15 | 25159976 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220528308/3 | 2024-12-12 | 0.005825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005825 | 0
13903 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 824 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24809222 | 2024-10-21 | 24809222 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212759058/4 | 2024-12-11 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
13904 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25308789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308789 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213667428/2 | 2024-12-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13905 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00957 | 0,4 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25301852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25301852 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240890377/2 | 2024-12-13 | 0.009378 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009378 | 0
13906 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2620 POSTAVARI | - Se va mentine instalatia de racordare existenta bransament trifazat aerian direct la cladire alimentat din stalpul SC10002 al LEA 0,4kV existenta pe str. Valea Calnau. BMPT 32A existent. Masura existenta cu contor electronic trifazat in montaj direct smart meter.Se va inlocui de catre Retele Electrice partea electrica din BMPT,atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator In=63A,cat si conductoarele din circuitul primar,din cupru,flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 20975320 | 2024-11-15 | 20975320 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221217483/7 | 2024-12-13 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
13907 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,23 | PT 276 DEMOCRATIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24442362 | 2024-07-30 | 24442362 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212509679/2 | 2024-12-13 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
13908 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25236381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25236381 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221204524/3 | 2024-12-13 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13909 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00585 | 0,23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25316283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25316283 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241086230/3 | 2024-12-13 | 0.005723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005723 | 0
13910 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,23 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25342942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342942 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240763613/3 | 2024-12-13 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
13911 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25268876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268876 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241206290/2 | 2024-12-13 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13912 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004995 | 0,4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25143910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25143910 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240094081/5 | 2024-12-13 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
13913 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25346730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25346730 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241118416/3 | 2024-12-13 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13914 | Locuinta - Spor de putere +CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PTA2 SAT CIOBANITA L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25160632 | 2024-11-26 | 25160632 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213202940/5 | 2024-12-13 | 0.015678 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015678 | 0
13915 | Locuinta - Spor de putere +CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau nationalaceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25081177 | 2024-11-12 | 25081177 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210360133/4 | 2024-12-13 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
13916 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0,23 | PTCZ 330 BLOCURI AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25210754 | 2024-12-05 | 25210754 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213661062/2 | 2024-12-13 | 0.007761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007761 | 0
13917 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24892480 | 2024-10-17 | 24892480 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213825570/3 | 2024-12-13 | 0.004821 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004821 | 0
13918 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00468 | 0,23 | PTA 2540 SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25207841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25207841 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220139452/3 | 2024-12-16 | 0.004576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004576 | 0
13919 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3081 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25242953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25242953 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220296434/4 | 2024-12-16 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13920 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2326 L ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25098011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25098011 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220023375/2 | 2024-12-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13921 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3116 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25291164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291164 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221089031/2 | 2024-12-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13922 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25297417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25297417 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221046843/3 | 2024-12-16 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13923 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2897 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25303357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25303357 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220990716/3 | 2024-12-16 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13924 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25239111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239111 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220016074/3 | 2024-12-16 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13925 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 338 GRANICERI L 11104 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25082603 | 2024-11-15 | 25082603 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240954390/3 | 2024-12-16 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
13926 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0,4 | PTA 1630 SMA VALCELE | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25109763 | 2024-11-20 | 25109763 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221280898/3 | 2024-12-16 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
13927 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00639 | 0,4 | PTA 95 POSTA L 9304 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 30 m) din stalp SE4 nr.10 LEA 0.4 kV existent pe str Principala, pana la un stalp nou intermediar de traversare sosea tip 10 A pe care se va amplasa un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m) si in intindere (20 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25068782 | 2024-11-14 | 25068782 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240096083/3 | 2024-12-16 | 0.006252 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006252 | 0
13928 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 3073 CEACU | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25237364 | 2024-12-05 | 25237364 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220198659/2 | 2024-12-17 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
13929 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PC 1295 KAUFLAND | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24776274 | 2024-10-03 | 24776274 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213846157/3 | 2024-12-16 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
13930 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTZ6 COBADIN L6302 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str ZXZX pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectiala supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 24744450 | 2024-10-01 | 24744450 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210339577/4 | 2024-12-16 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
13931 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25341980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341980 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212958622/3 | 2024-12-17 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13932 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2799 CFR CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 19804547 | 2024-04-16 | 19804547 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220081357/3 | 2024-12-17 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
13933 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25056977 | 2024-11-13 | 25056977 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240339173/2 | 2024-12-17 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
13934 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00955 | 0,23 | PT 242 DALCO L 9217 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 19529260 | 2024-07-02 | 19529260 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240551269/5 | 2024-12-17 | 0.009259 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009259 | 0
13935 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2862 FERMA IT BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25337121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337121 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221429231/2 | 2024-12-17 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13936 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 283 LICEU L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25151720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25151720 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240637781/3 | 2024-12-17 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13937 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25305140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25305140 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220669696/4 | 2024-12-17 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13938 | HOTEL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.047 | 0,4 | PT 65 R.A. MANGALIA BL A2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit BMPT existent cu BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT s-a montat contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect s-au montat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24965764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965764 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212261281/2 | 2024-12-18 | 0.046059 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.046059 | 0
13939 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTAB 3601 ANL2 UZ APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25258272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258272 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221237946/2 | 2024-12-17 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
13940 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25142143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25142143 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210469694/2 | 2024-12-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13941 | Maria Vasile_Locuinta +CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091669 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212935920/2 | 2024-12-18 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13942 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25146851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25146851 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231269187/3 | 2024-12-18 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
13943 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25209840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209840 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213072956/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13944 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 7186 -OGRADA PT 2-BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25292159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25292159 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231272620/4 | 2024-12-18 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
13945 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5473 SOIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25323699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25323699 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231021217/4 | 2024-12-18 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13946 | LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25338114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338114 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211321186/2 | 2024-12-18 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
13947 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25338500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338500 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240744094/3 | 2024-12-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13948 | casa+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25341710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341710 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212680107/2 | 2024-12-18 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13949 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25344898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25344898 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220294128/3 | 2024-12-18 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13950 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25354542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25354542 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220013352/3 | 2024-12-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13951 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25358194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358194 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220514921/2 | 2024-12-18 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13952 | casa+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25358694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358694 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214032818/2 | 2024-12-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13953 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 892 NEVALEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25359015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25359015 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212898995/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13954 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3465 IAS DRAGALINA-CANTINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25359161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25359161 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220381507/3 | 2024-12-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13955 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25369209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25369209 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220509475/3 | 2024-12-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13956 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00414 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25370211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25370211 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212951322/2 | 2024-12-18 | 0.003977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003977 | 0
13957 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 141 SCOALA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25370264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25370264 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240242020/4 | 2024-12-18 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13958 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 39 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25370307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25370307 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240194150/4 | 2024-12-18 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13959 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25376996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376996 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230845209/3 | 2024-12-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13960 | Locuinta + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1551 DALGA GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25378121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25378121 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220553384/4 | 2024-12-18 | 0.003865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003865 | 0
13961 | Punct lucru + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25382575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25382575 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210471259/2 | 2024-12-18 | 0.004262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004262 | 0
13962 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25384208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384208 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230799656/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13963 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6172-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25384431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384431 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230780421/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13964 | locuinta+CEF prosumator / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25385315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25385315 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212260392/2 | 2024-12-18 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13965 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6176 -FACAIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25384388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384388 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230846020/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13966 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 37 STR GHIOCEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25100861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25100861 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211955808/2 | 2024-12-18 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13967 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3271 IEZERU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25307609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25307609 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220247867/3 | 2024-12-18 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13968 | Spatiu Comercial + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0492 | 0,4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25059215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059215 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213669509/2 | 2024-12-18 | 0.04821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04821 | 0
13969 | Hala + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTCZ 29 MANGALIA F. DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 19239910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19239910 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213465233/2 | 2024-12-18 | 0.04898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04898 | 0
13970 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 224 CAP TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25079430 | 2024-11-12 | 25079430 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212780805/3 | 2024-12-18 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
13971 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 356 SULINA L 11106 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25164143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25164143 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241121375/3 | 2024-12-18 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13972 | HOTEL-RESTAURANT+ CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0897 | 0,4 | PTCZ 13 BL SC4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25159455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25159455 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213057094/4 | 2024-12-19 | 0.087706 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.087706 | 0
13973 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25355249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25355249 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221383409/2 | 2024-12-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13974 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 3 CIOCARLIA DE JOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25376667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376667 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210597786/2 | 2024-12-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13975 | Pepiniera+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.04 | 0,4 | PT 269 L 9221 | Se va realiza un racord nou prin inlocuirea intreruptorul existent cu un intreruptor de 250 A din CD aferenta PTA 269 TULCEA, din care se va pleca cu un cablu de sectiune 3x150+95N in lungime de 8 m pana intr-un BMPT semidirect tip monobloc, echipat cu intrerupator jt automat de 250 A si modul TC 125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTA 260. Racordul se va executa subteran in profil A (4 m) si urcarea pana in BMPT (2m). In BMPT se va monta un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat se va monta de catre Retele Electrice Dobrogea S.A. Pana la realizarea lucrarii de intarire, utilizatorul va putea beneficia de Pabs=47,8 kW. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMP va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii. (daca este cazul - Conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala<(>,<)> sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire.) | Rețele Electrice Romania S.A | 23800936 | 2024-08-12 | 23800936 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241129182/4 | 2024-12-19 | 0.039 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039 | 0
13976 | Magazin universal+Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA 7474 -POMPE APA | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24547015 | 2024-11-27 | 24547015 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230532976/4 | 2024-12-19 | 0.024497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024497 | 0
13977 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8115 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C ? lungime 9m, cu BMPm32A si contor monofazat smartmeter. Pentru sporul de putere solicitat se vor realiza urmatoarele lucrari: -,,Demontare (prin grija R.E.D.) bransamentul monofazat existent si contorul aferent. -,,Se va realiza bransament trifazat din cablu jt de sectiune 4x16mmp cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SE4 de retea jt, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A<(>,<)>pus la dispozitie de RED <(>,<)> ce se va amplasa pe acelasi stalp. In BMPT se va monta contor electronic trifazat montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | Rețele Electrice Romania S.A | 24561487 | 2024-08-27 | 24561487 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230309361/4 | 2024-12-19 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
13978 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00966 | 0,4 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | Se va realiza un bransament trifazat aerian si montat aparent in tub PVC pe stalpul SE4 existent al LEA 0,4kV existenta pe str. Baraganului in lungime de 10m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE4 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Montare masura. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat alimentat din LEA 0.4kV este de 1460lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 24711771 | 2024-09-24 | 24711771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220329767/3 | 2024-12-19 | 0.009412 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009412 | 0
13979 | Magazin+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA SMA OSTROV L6401 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 16 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str NATIONALA, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 16 A. Cutia se va monta pe stalpul de sustinere LEA JT. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea S.A. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24565419 | 2024-08-27 | 24565419 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210183507/3 | 2024-12-18 | 0.01465 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01465 | 0
13980 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTA 2922 LAMOTESTI GALBINASI | - Bransament trifazat existent conform ATR 17692418/26.07.2023. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 20101162 | 2024-08-12 | 20101162 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220701930/4 | 2024-12-18 | 0.01953 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01953 | 0
13981 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00902 | 0,23 | PTZ 90 BIG L 11504 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24944065 | 2024-10-30 | 24944065 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240915308/3 | 2024-12-19 | 0.00883 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00883 | 0
13982 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 15615184/11.04.2023 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic trifazat nou tip SmartMeter bidirectional CERT1 in BMPT existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24803730 | 2024-10-10 | 24803730 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241216820/1 | 2024-12-19 | 0.005825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005825 | 0
13983 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 140232082 / 15.12.2014 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat nou tip SmartMeter bidirectional in BMPM existent, amplasat pe stalpul de racord SE 4. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane ingestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24788936 | 2024-10-21 | 24788936 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241217269/1 | 2024-12-19 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
13984 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007 | 0,23 | PTA 1658 GOSTILE | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25088763 | 2024-11-21 | 25088763 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221266331/4 | 2024-12-19 | 0.006858 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006858 | 0
13985 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 1429 SPITAL HARSOVA | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25240074 | 2024-12-05 | 25240074 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210358961/4 | 2024-12-19 | 0.011745 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011745 | 0
13986 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25236368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25236368 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221279818/4 | 2024-12-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13987 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3117 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25331637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331637 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221149106/3 | 2024-12-19 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13988 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00957 | 0,4 | PTA 2621 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25358002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358002 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220776729/4 | 2024-12-19 | 0.009378 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009378 | 0
13989 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00369 | 0,23 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25373452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25373452 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212379720/3 | 2024-12-19 | 0.003416 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003416 | 0
13990 | panouri pe casa (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5054 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25383660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25383660 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230212533/4 | 2024-12-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13991 | HALA+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.152 | 0,4 | S20 0133 CARAGEA- TOMIS NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25147191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25147191 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212243685/2 | 2024-12-19 | 0.38885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.38885 | 0
13992 | casa + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2886 SOLDANU | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265388 | 2024-11-29 | 25265388 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220959261/4 | 2024-12-19 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
13993 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 266 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24833192 | 2024-10-24 | 24833192 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213346163/1 | 2024-12-19 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
13994 | Fabrica produse panificatie+CEF - Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.14 | 0,4 | A20 2501 CHIRNOGENI- CHIRNOGENI CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 17670197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17670197 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210976574/4 | 2024-12-19 | 0.13707 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.13707 | 0
13995 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01148 | 0,4 | PTA 1703 SPITAL DOR MARUNT | - Se va realiza un bransament trifazat aerian si montat aparent in tub PVC pe stalpul SE4 existent al LEA 0,4kV existenta pe str. Garofitei in lungime de 10m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 40A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE4 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Montare masura. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat alimentat din LEA 0.4kV este de 1460lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 24596951 | 2024-09-24 | 24596951 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221305571/4 | 2024-12-17 | 0.01123 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01123 | 0
13996 | Restaurant anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.01 | 0,4 | PTZ 336 BLOCURI L 11106 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25089949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25089949 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240947482/4 | 2024-12-20 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
13997 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00595 | 0,23 | PTA 2745 CLINCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25269464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25269464 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220045874/4 | 2024-12-20 | 0.005821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005821 | 0
13998 | Lacas de cult CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25266073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266073 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220554374/2 | 2024-12-20 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13999 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1755 NEAGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25336948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25336948 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213329850/4 | 2024-12-20 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14000 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 242 MAGAZIN TOMIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25385392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25385392 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213135114/2 | 2024-12-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14001 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25385219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25385219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240416124/4 | 2024-12-20 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14002 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25387743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25387743 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230692625/3 | 2024-12-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14003 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 167 VALEA TEILOR L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25386970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25386970 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240613932/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14004 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25389368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389368 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211504842/2 | 2024-12-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14005 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 558 BL SR5 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25400178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400178 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213188763/3 | 2024-12-20 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14006 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25391250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391250 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230154707/4 | 2024-12-20 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14007 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25395613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25395613 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213810697/2 | 2024-12-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14008 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3120 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25400193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400193 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221141995/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14009 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25355165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25355165 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240793908/3 | 2024-12-20 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
14010 | locuinta + cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2594 SMA CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25348884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25348884 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220032050/3 | 2024-12-20 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
14011 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5126-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25351160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351160 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230168386/4 | 2024-12-20 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14012 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 135 BL.M.VODA L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25314190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314190 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240661317/4 | 2024-12-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14013 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3466 BRANCOVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25358681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358681 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220355496/3 | 2024-12-20 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14014 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PCZ 3539 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25080518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080518 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221259401/5 | 2024-12-20 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
14015 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24960435 | 2024-10-17 | 24960435 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213149355/4 | 2024-12-20 | 0.012722 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012722 | 0
14016 | ateliere auto+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0095 | 0,4 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8639 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 25m din care 15m pozat aerian si 10m pozat pe stalp SC 10001 de bransament pana in BMPT32A existent. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25239888 | 2024-12-05 | 25239888 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231320242/3 | 2024-12-20 | 0.009309 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009309 | 0
14017 | LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU"+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 0,4 | PTA 3170 | Din bornele 0,4kV trafo aferent PTA 3170 se va monta o coloana noua JT, de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 6m, ce va alimenta o CD 0,4 kV noua securizata, unificata, cu intrerupator de 180A, amplasata pe stalpul PTA 3170. Din intrerupatorul nou, se va racorda un cablu cu sectiunea de 3x95+50N mmp in lungime de10 m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 125A cu Ir=0,7. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTA 3170. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 20303442 | 2024-09-25 | 20303442 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220677752/3 | 2024-12-20 | 0.048998 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048998 | 0
14018 | CEF Oltenita 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 4.55 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 KV | Conform solutiei 2: Lucrari pe tarif de racordare 1 Lucrari in statia 110/20kV Oltenita SUD Reconfigurare sistem bare 20kV in st Oltenita SUD astfel: -deasupra celulei de linie 20Y se vor sectiona barele transversale ale statiei. Bara 1-20kV va fi intrerupta deaspra celulei 20Y. Bara 2-20kV va fi conectata intr-o celula de racord in bare, noua, compacta 24kV, 1600A, cu izolatie in aer, de tipul DY732RO/2. In continuarea ei se vor instala 2 celule noi, compacte, 24kV, 1600A, izolate in aer cu intreruptor in vid, cu translatie verticala de tipul DY696A .In spatiu creat se vor monta cele doua celule noi si anume: celula racord bare 24kV si celula linie 24kV pentru CEF OLTENITA 1 si se va crea un spatiu necesar pentru celula 24kV aferenta CEF OLTENITA 2; celulele noi vor fi integrate in SCADA si in sistemul de telecontrol si telemasura al statiei de transformare Oltenita SUD. - Circuitele secundare din celula pentru noul racord vor fi integrate prin intermediul unui releu de protectie DV971A2NCI nou care se va instala in zona de circuite secundare a statiei OLTENITA SUD. - mutarea liniilor LE 20kV existente din celulele 16Y si 18Y in celulele de linie 20kV rezerva care vor fi reechipate si integrate in SCADA si sistemul de telecontrol existenta al statiei; Cele doua celule de rezerva se vor echipa astfel: ? 2 x separator de bare 630A; ? Intrerupator debrosabil 630A; ? 3xTC 400/5A, cls. 0,2s; ? 1xTCH 100/1A; ? Separator de punere la pamant. 2 Racord LES 20kV +FO - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,270km cu traseul de la celula proiectata din sta?ia 110/20 kV Oltenita SUD pân? la punctul de conexiune de 20 kV proiectat , amplasat la cca 270m de statia Oltenita SUD ; Pe traseul de medie tensiune care realizeaza racordul intre PC nou si ST OLTENITA SUD se va instala si fibra optica. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 270m de statia Oltenita SUD echipata cu: ·,,1celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV<(>,<)> clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC<(>,<)> 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Oltenita SUD, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDD (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Dobrogea cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 4,7km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Romania S.A | 9356230 | 2022-08-30 | 9356230 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221447905/1 | 2024-12-18 | 4.447 | PRODUCATOR | 4.447 | 0
14019 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 8144-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25293378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293378 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210105376/2 | 2024-12-21 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
14020 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25314803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314803 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230328430/3 | 2024-12-21 | 0.004701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004701 | 0
14021 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25366958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366958 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212899536/3 | 2024-12-21 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14022 | Anexa 2 + casa + panouri | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00957 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25401004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25401004 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220896058/4 | 2024-12-21 | 0.009359 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009359 | 0
14023 | Constanta, Constanta, Strada Flamanda, nr. 44 (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1656 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25402228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402228 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211906376/2 | 2024-12-21 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
14024 | Constanta, Corbu, Strada Lastunului, nr. 43 (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25402421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402421 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210327439/2 | 2024-12-21 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
14025 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0091 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25412272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25412272 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221130858/3 | 2024-12-21 | 0.008818 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008818 | 0
14026 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,4 | PT 927 CARTIER EROILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19665146 | 2024-04-16 | 19665146 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213396012/3 | 2024-12-20 | 0.008731 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008731 | 0
14027 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1739 CAP RADU VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25264326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25264326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220567008/4 | 2024-12-23 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
14028 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5439-FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310885 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230258634/3 | 2024-12-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14029 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 254 L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25354623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25354623 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240025344/4 | 2024-12-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14030 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8144-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265393 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230307741/4 | 2024-12-23 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14031 | Parohia Adormirea I + CEF Anexa2_AFM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 19 STR. GRIVITEI TELEKOM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25351180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351180 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210809726/3 | 2024-12-23 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
14032 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25343372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25343372 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220185824/5 | 2024-12-23 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14033 | Locuinta+CEF AFM_Anexa1_ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25119915 | 2024-12-04 | 25119915 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213439100/3 | 2024-12-20 | 0.007834 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007834 | 0
14034 | locuinta+cef/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 282 MOARA L 10101 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 180664199/15.03.2017 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat nou tip CERM SM in BMPM existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24990645 | 2024-11-08 | 24990645 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241218147/1 | 2024-12-23 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
14035 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA 8040-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8040 prin bransament monofazat existent din cablu jt 10+10mmp pozat aerian, cu BMPm32A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25315769 | 2024-12-12 | 25315769 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230087443/4 | 2024-12-23 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14036 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3907 POTCOAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25333780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25333780 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220352189/2 | 2024-12-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14037 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25358601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358601 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213362408/1 | 2024-12-23 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
14038 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3175 AEI COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25384632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384632 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221321760/4 | 2024-12-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14039 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25358095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358095 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221123850/3 | 2024-12-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14040 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA SAT CARPINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25389692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389692 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210665096/3 | 2024-12-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14041 | Instalatie fotovoltaica locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-5060 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25391149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391149 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231286344/2 | 2024-12-23 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
14042 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-5533 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25396167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25396167 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230046943/4 | 2024-12-23 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
14043 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25398995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25398995 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210514134/3 | 2024-12-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14044 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005995 | 0,4 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25366435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366435 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240283485/4 | 2024-12-24 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
14045 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25080289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080289 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230525394/3 | 2024-12-24 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14046 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor deinterfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24524613 | 2024-08-19 | 24524613 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214017888/1 | 2024-12-23 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
14047 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.017 | 0,4 | PCZ 3486 L20 BOIANU | - Se va realiza un bransament trifazat cu cablu montat aparent in lungime de 4m (Quadripolar 3x25+16Cu GSCC014/008-4m din care 1m pozat aparent pe cladire) alimentat din firida generala bloc C20 existenta pe strada Prel Bucuresti, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 40A. Cutia se va monta deasupra firidei generale. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Mutare masura existenta din interior in firida BMPT. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25047731 | 2024-11-08 | 25047731 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220705473/4 | 2024-12-23 | 0.01664 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01664 | 0
14048 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 267 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25196714 | 2024-12-05 | 25196714 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210030755/4 | 2024-12-24 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005877 | 0
14049 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25388637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25388637 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240450313/3 | 2024-12-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14050 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25388970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25388970 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240986924/3 | 2024-12-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14051 | CEF LOCUINTA anexa 21 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25340607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25340607 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241044346/4 | 2024-12-24 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14052 | PAROHIE+CEF/ Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1519 MOARA VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25393742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393742 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220605742/3 | 2024-12-24 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14053 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25419945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25419945 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230593276/2 | 2024-12-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14054 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00504 | 0,23 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25422242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422242 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220755186/3 | 2024-12-24 | 0.004929 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004929 | 0
14055 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0046 | 0,23 | PTA 38 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25422987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422987 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240264226/3 | 2024-12-24 | 0.004488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
14056 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00565 | 0,23 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25423077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25423077 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210272012/2 | 2024-12-24 | 0.005517 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005517 | 0
14057 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25427826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427826 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230040217/3 | 2024-12-24 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
14058 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25427850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427850 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211865077/2 | 2024-12-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14059 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00935 | 0,4 | PTAB 1895 MIDIA SAT 2 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25431557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25431557 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213782156/2 | 2024-12-24 | 0.009153 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009153 | 0
14060 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1044 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25343331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25343331 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213160112/3 | 2024-12-24 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14061 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2635 CAP VALEA POPII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25400199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400199 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220679327/3 | 2024-12-24 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14062 | locuinta+CEF prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00585 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25380441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230727725/3 | 2024-12-25 | 0.005732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
14063 | Anexa + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01065 | 0,4 | PT 242 DALCO L 9217 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19502546 | 2024-12-04 | 19502546 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240911865/3 | 2024-12-27 | 0.010427 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010427 | 0
14064 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8674 COSAMBESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8674 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 10m, cu BMPm32A amplasat pe stalp SE4 de bransament existent. Pentru sporul de putere solicitat se vor realiza urmatoarele lucrari: Demontare (prin grija R.E.D.) bransamentul monofazat existent si contorul aferent. Se va realiza bransament trifazat din cablu jt de sectiune 4x16mmp cu lungimea de 34m, din care 24m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SE4 de bransament existent, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A<(>,<)> pus la dispozitie de RED <(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. In BMPT se va monta contor electronic trifazat montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Pringrija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | Rețele Electrice Romania S.A | 25246233 | 2024-11-26 | 25246233 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230044312/5 | 2024-12-27 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14065 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor deinterfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24515665 | 2024-08-07 | 24515665 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214014953/1 | 2024-12-27 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
14066 | Cariera Garvan+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 0,4 | A20 9903- MACIN TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Se percep pierderi in elementele de retea aflate intre punctul de delimitare si punctul de masura: LEA 20 Kv 585 ml si Trafo 1000 KVA Priza de pamant ce face parte din instalatia de utilizare a consumatorului se va realiza-intretine pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata ANRE. | Rețele Electrice Romania S.A | 25067708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067708 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240639097/2 | 2024-12-27 | 0.09799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09799 | 0
14067 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,23 | PTA 1657 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25397428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25397428 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212262798/2 | 2024-12-27 | 0.005125 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005125 | 0
14068 | AFM - LOCUINTA PERSONALA (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01056 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25378207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25378207 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231227642/3 | 2024-12-28 | 0.010269 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010269 | 0
14069 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25378126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25378126 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212003296/2 | 2024-12-28 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
14070 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25385260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25385260 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212805645/3 | 2024-12-28 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14071 | Parohie + CEF anexaa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1532 IT VALERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25400915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400915 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220299178/4 | 2024-12-28 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14072 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25437000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437000 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230004699/4 | 2024-12-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14073 | Locuinta + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8547-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25436921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436921 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231364396/2 | 2024-12-28 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14074 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25440975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440975 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213656752/3 | 2024-12-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14075 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25440142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440142 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213724860/2 | 2024-12-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14076 | Locuinta unifamiliala +CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PCZ 3243 CONFORT SILOZ | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE4 al LEA 0,4kV existenta pe str. Mircea Cel Batran in lungime de 10m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE4 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25087394 | 2024-11-15 | 25087394 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221150030/3 | 2024-12-30 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
14077 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0288 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din CD aferenta PTA 8600 prin bransament trifazat din cablu jt 3x50+25mmp, cu lungimea de 5m pozat subteran pana in BMPT125A amplasat pe fundatie din beton in vecinatatea PTA. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25319692 | 2024-12-12 | 25319692 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231208090/5 | 2024-12-30 | 0.028223 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.028223 | 0
14078 | irigatii+cef / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.295 | 0,4 | A20 IRIGATII 2-STEFAN CEL MARE SL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25376737 | 2024-12-13 | 25376737 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221289741/3 | 2024-12-30 | 0.2891 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2891 | 0
14079 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 250 L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25389762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389762 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240041892/5 | 2024-12-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14080 | Prosumator NEAGU MARIN Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00555 | 0,23 | PTA 8040-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25379035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25379035 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230055347/4 | 2024-12-30 | 0.005431 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005431 | 0
14081 | Parohie + CEF anexaa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PCZ-8425-CIULNITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25393933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393933 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231087253/3 | 2024-12-30 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14082 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 703 ANL VALU LUI TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25437244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437244 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213385627/3 | 2024-12-31 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
14083 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.006 | 0,23 | PTA 38 ZEBIL+SERE L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25089126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25089126 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241171730/2 | 2024-12-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14084 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25216556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216556 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212413617/3 | 2024-12-31 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14085 | Casa + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 942 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25274736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25274736 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213432798/3 | 2024-12-31 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14086 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3644 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25306150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306150 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220193700/3 | 2024-12-31 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
14087 | locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004995 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25331319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331319 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221072381/4 | 2024-12-31 | 0.004893 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004893 | 0
14088 | locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00444 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25331374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331374 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221072370/3 | 2024-12-31 | 0.004349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004349 | 0
14089 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00605 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25356513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25356513 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230255260/5 | 2024-12-31 | 0.005919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005919 | 0
14090 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0048 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25399940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399940 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240482655/3 | 2024-12-31 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
14091 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25404724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404724 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240570990/4 | 2024-12-31 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14092 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25405928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25405928 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214041616/3 | 2024-12-31 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
14093 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25416695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416695 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240518789/5 | 2024-12-31 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14094 | casa+cef prosumator Anexa 2 locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25418745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25418745 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220105466/2 | 2024-12-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14095 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00696 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25422771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213252811/2 | 2024-12-31 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14096 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25432513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432513 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230299752/4 | 2024-12-31 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
14097 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25444812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444812 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230063818/3 | 2024-12-31 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14098 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25444730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444730 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214035181/2 | 2024-12-31 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
14099 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 94 CERNA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25445297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25445297 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240176970/3 | 2024-12-31 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
14100 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00968 | 0,4 | PTA 8291-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447275 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230367095/5 | 2024-12-31 | 0.009485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009485 | 0
14101 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00572 | 0,23 | PTA 3292 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447884 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220360357/3 | 2024-12-31 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14102 | casa+cef prosumator Anexa 2 locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6004-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25449361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25449361 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230981200/3 | 2024-12-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14103 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25478792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478792 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231075171/3 | 2024-12-31 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14104 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5089 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25503441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25503441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230919458/3 | 2024-12-31 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14105 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25506850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25506850 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240295354/3 | 2024-12-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14106 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 812 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25509914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25509914 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214015392/2 | 2024-12-31 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
14107 | CEF 6.435 KW | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0046 | 0,23 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25510019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25510019 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230300632/4 | 2024-12-31 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
14108 | Constanta, Techirghiol, Strada Costache Negri, nr. 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00817 | 0,4 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25601357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25601357 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211551675/4 | 2024-12-31 | 0.007807 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007807 | 0
14109 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25608317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25608317 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220263517/3 | 2024-12-31 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14110 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3689 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25609699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25609699 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220207054/2 | 2024-12-31 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14111 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25360247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25360247 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212262709/3 | 2024-12-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14112 | Unitate invatamant+CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.05 | 0,4 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | - Se va realiza o LES de JT cu cablu montat subteran in profil B in lungime de 30m cu subtraversarea strazii Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989 (cablu Quadripolar 3x240+150N-30m din care 28m pozat subteran traseu beton) alimentat din firida tip E2+2 montata pe lucrari intarire retea, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 24987197 | 2024-11-06 | 24987197 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0485
14113 | Magazin Alimentar+CEF - Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 6484 DOBROMIR VALE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25023637 | 2024-11-06 | 25023637 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007822
14114 | locuinta+cef / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTAB 391 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25034199 | 2024-11-06 | 25034199 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011759
14115 | locuinta+cef / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 1382 CRUCEA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Turcului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25035083 | 2024-11-07 | 25035083 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
14116 | Sediu ITCSMS + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ-8050-TIPOGRAFIE 2 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PCZ 8050 prin executarea urmatoarelor lucrari: Construire bransament trifazat din cablu jt 3x25+16mmp cu lungimea de 3m pozat subteran in spatiu verde pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A<(>,<)> pus la dispozitie de RED <(>,<)>ce se va amplasa pe fundatie din beton in vecinatatea Casetei stradale din care se va racorda (caseta stradala se va monta prin lucrarile de intarire retea prezavute in prezentul aviz). In nou BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA, iar contorul existent in FG Laborator Seminte se va recupera. Lucrarile de construire bransament nou se vor realiza dupa lucrarile de intarire retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida 0,4kV este de 2200 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25041416 | 2024-11-07 | 25041416 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
14117 | Sediu+cef- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 218 DELFINARIU | Se mentine alimentarea si masura existenta. Necesar reglaj BMPT la 30 A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmaautorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cuputerea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 23159596 | 2024-11-11 | 23159596 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01156
14118 | Locuinta - Spor de putere | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25042156 | 2024-11-11 | 25042156 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
14119 | LOCUINTA+CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Deoarece se doreste spor de putere de la 6,5kW, la 27kW, sunt necesare urmatoarele lucrari; -Se va realiza bransament trifazat de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 m) si cablu XLPE 4*16mmp cu l=10m, din stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Traian, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (20 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija RED; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablouabonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25046236 | 2024-11-11 | 25046236 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00489
14120 | Locuinta+CEF/ANEXA 1-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25072237 | 2024-11-12 | 25072237 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011759
14121 | LOCUINTA PARTER + CEF/ANEXA 1 ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ BL A 10 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Mihai Eminescu pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de maisus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25108749 | 2024-11-12 | 25108749 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
14122 | Locuinta+CEF /anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 28 m din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Noua pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m nepavat) B (6 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vot monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25153547 | 2024-11-12 | 25153547 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00538
14123 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24774731 | 2024-11-13 | 24774731 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005562
14124 | locuinta +CEF / Anexa 1 ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 157 SAT GALESU | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 30 m, din care 20 m pozat aerian traversare Calea Ovidiu pana in stalp LEA 0.4 kV existent SE4 pe care se va cobora 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acordintre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul demasura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25143179 | 2024-11-13 | 25143179 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005615
14125 | CEF AL POSTO GIUSTO /ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025365 | 0,4 | PTCZ 21 MANGALIA R. CALATIS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25049107 | 2024-11-14 | 25049107 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.024838
14126 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 507 BL R2 REBUBLICII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25085441 | 2024-11-18 | 25085441 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009642
14127 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ 339 PORT LIBER L 11105 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din FDCP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25083701 | 2024-11-22 | 25083701 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
14128 | SEDIU FIRMA+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 4 LEA 0.4 kV existent pe Aleea PLOPULUI, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25139833 | 2024-11-22 | 25139833 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004641
14129 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25154512 | 2024-11-26 | 25154512 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0047
14130 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25149685 | 2024-11-28 | 25149685 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003372
14131 | CLUB RAZELM SRL + CEF / ANEXA 1-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04484 | 0,4 | PT 105 RESTAURANT RAZELM VENUS | Se va realiza racord nou prin interceptare cablu de sectiune 150mmp in sistem intrare iesire intre PT 105 si CS Sekely in lungime de 2*15m (profil B 6m asfalt), (profil A 7m piatra+pamant) si 2m urcarea pana in firida E2+2 la limita propietatii cu access din domeniul public.Se va realiza bransament trifazat de sectiune 50 mmp ( 5 m) din firida nou montata, pana la un BMPT tip monobloc semidirect, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A+complex TC=125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate, langa firida. Racordul se va executa subteran in profil A (1m) pamant.Costul BMPt-ul va fi suportat de catre beneficiar iar contorul electronic trifazat va fi montat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25104126 | 2024-11-28 | 25104126 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.043939
14132 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | Se va realiza bransament monofazat cu un cablu de sectiune 2x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Progresului pana la un BMPM tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire.- Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25165649 | 2024-11-29 | 25165649 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007936
14133 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1110 ISTRIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223900 | 2024-12-05 | 25223900 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
14134 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006875 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8670 prin bransament trifazat existent cu lungime de 24m, din care cablu jt 4x16mmp pozat aerian cu lungimea de 14m si 9m cablu jt 3x25+16mmp pozat aparent prin tub de protectie din PVC, cu BMPT25A amplasat pe stalp SE4 de bransament. Se va inlocui BMPT 25A existent cu BMPT 63A nou , prin grija RED . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25239020 | 2024-12-05 | 25239020 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.006737
14135 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTA 1388 PANTELIMONU DE SUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregato | Rețele Electrice Romania S.A | 24986335 | 2024-12-06 | 24986335 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.006976
14136 | CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTA 1388 PANTELIMONU DE SUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregato | Rețele Electrice Romania S.A | 25008261 | 2024-12-06 | 25008261 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.006976
14137 | casa + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25198357 | 2024-12-06 | 25198357 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01959
14138 | locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0,4 | PTA 1092 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25210201 | 2024-12-06 | 25210201 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007835
14139 | CEF+LOCUINTA/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00783 | 0,4 | PTA 276 SAT 1 M VODA | Se va realiza bransament monofazat cu un cablu de sectiune 2x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Piersicului pana la un BMPM tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25211547 | 2024-12-06 | 25211547 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007672
14140 | HALA PRODUCTIE BRODERIE+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0264 | 0,4 | PTA 1089 GR SOCIAL IAS M KOG | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 10 m din CD 0.4 kV existent aferent PT 1089 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea[stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, s | Rețele Electrice Romania S.A | 25207531 | 2024-12-09 | 25207531 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.025822
14141 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PTAB 1800 POSTA CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25287166 | 2024-12-09 | 25287166 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007545
14142 | Spatiu comercial + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02475 | 0,4 | PT 3 POSTA VECHE | Se va inlocui cablul existent de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 5 m cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 15 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25336855 | 2024-12-09 | 25336855 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.024075
14143 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.02 | 0,4 | PTA 730 GRADINILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24633512 | 2024-12-10 | 24633512 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0194
14144 | Magazin Alimentar+CEF - Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 438 BL 10 PANDURI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 25264513 | 2024-12-10 | 25264513 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01168
14145 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01785 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 25287229 | 2024-12-11 | 25287229 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.017473
14146 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va monta contor electronic monofazat bidirectional nou in BMPM existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25354066 | 2024-12-11 | 25354066 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
14147 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 18873889 | 2024-12-12 | 18873889 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019565
14148 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PCZ 3127 LIC METAL | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310924 | 2024-12-12 | 25310924 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005251
14149 | Locuinta + CEF / ANEXA 1-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 25378921 | 2024-12-24 | 25378921 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0235
14150 | casa + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTAB 2430 | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25125237 | 2024-12-30 | 25125237 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00774
14151 | TECROM 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 4.997 | 20 | BARBULESTI 110/20 KV | Solutie de racordare analizata: varianta unica – racord radial la bara C 20 kV in statia 110/20kV Barbulesti (celula 20 kV existenta Barbulesti 5) Pentru racordarea CEF Tecrom 2 se vor utiliza urmatoarele echipamente de retea realizate de catre utilizator, prin intermediul unui CR anterior, ce a fost reziliat: ,,celula existenta Barbulesti 5 din statia 110/20 kV Barbulesti, ,,punctul de conexiuni 20 kV existent in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Barbulesti cu doua compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public Compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV fiind echipat cu: ,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei OD; ,,1 celula de masura conf. Specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord LES 20 kV intre celula 20 kV si PC cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante, in lungime de cca 150 m. ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV existent prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica:Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: ,,punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitivde Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,montare bobina compensare 230 kVAr; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV si CEF in lungime de 1,3 km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ≤ 2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile la OD. Celelaltemateriale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17388275 | 26/01/2024 | 17388275 | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA noua 110 kV Lehliu - Tamadau – 19,14 km - LEA noua 110 kV Dragalina – Calarasi – 25,8 km - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi - Pelicanu – 7,78 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Dragalina – Slobozia Sud– 16,65 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi- Mircea Voda – 9,88 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi – Pietroiu – 29,6 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Fetesti – Pietroiu – 16,1 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Vlad Tepes – Lehliu Gara - 34,31 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gara – Lehliu – 9,47 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Dragos Voda – Vlad Tepes - 15,45 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud– Dragos Voda - 30,52 km (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiunein RET: Lucrari care nu sunt in Planul de Dezvolatre RET: ,,al treilea transformator 250MVA 400/110kV in statia Gura Ialomitei ,,al treilea transformator 250MVA 400/110 kV in statia Pelicanu Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Tecrom 2 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de devzolatre RET/RED, necesare pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Tecrom 2. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Tecrom 2. Principiul de functionare Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEF conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC sunt montate in nodurile in care rezulta suprasarcini pe transformatoare/autotransformatoare, prin monitorizarea intreruptoarelor din celulele care deservesc aceste echipamente. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prin reteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemul Master din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setate pentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CEF pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT PLC ul va fi echipat cu modulde comunicatie ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. Modulul de comunicatie acceptă următoarele standarde mobile wireless: – LTE – UMTS – GSM Pe langa modulul de comunicatie poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: •,,PLC buc 1 •,,modul de comunicatie cu antena mobila buc 1 •,,protectie alimentare AC UPS buc 1 •,,UPS buc 1 •,,Dulap metalic 60x60 buc 1 •,,Siruri de cleme realizare conexiuni ans 1 •,,Conductoare ecranate ans 1 Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda (prin amenajarea acestora - costuri suportate de catre utilizator) in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. Preluare input transmitere comanda deconectare Pentru preluare pozitie intrerupator sau identificare suprasarcina linie electrica de interes pentru noua centrala sunt propuse urmatoarele variante: A. Preluare pozitie intrerupator din sirurile de cleme existente in dulapul de protectie linie electrica /trafo/autotrafo monitorizata prin multiplicarea acestora si conectarea in PLC ce se monteaza in dulapul sistemului automat de deconectare. B. Contact auxiliar de suprasarcina ce poate fi setat in releul existent de protectie al liniei electrice/trafo/autotrafo monitorizate si preluat de sistemul automat de deconectare a centralei electrice analizate. Aceasta metoda permite multiplicarea acestui contact si monitorizarea declansarii liniei/trafo/autotrafo monitorizate pentru mai multe centrale electrice care vor implementa automatica de deconectare. C. Montare senzor de curent continuu pe circuitul de monitorizare pozitie intrerupator ce este in general conectat pe un contact ND al intrerupatorului. La declansarea intrerupatorului senzorul sesizeaza lipsa curentului in conductor si actioneaza contactul ND al releului si transmiterea comenzii de deconectare a centralei electrice analizate. Senzorul ce se poate monta pe acest circuit de semnalizare pozitie intrerupator va fi de tip toroidal deschis cu urmatoarele caractersitici: Timpi de deconectare A. Timp de evaluare si transmitere semnal deconectare catre sistemul de protectie al centralei electrice Secventa 1 timp declansare intrerupator linie monitorizata ( inclusiv functionare protective linie) - 80 ms. Secventa 2 - functionare PLC si transmitere comanda deconectare catre centrala – 100 ms Secventa 3 Timp transmitere pachet date comanda deconectare (50 kbytes) la o viteza de transmitere date prin operatorii de telefonie mobile de 15Mbps (1.875MBps) este de 26ms. Secventa 4 – functionare sistem management al centralei si timp declansare intrerupator trafo – 100 ms.Timp total secventa 1 – 4 -326 ms. Nota: S-au considerat timpii maximali acceptati de legislatia in vigoare pentru declansarea unei protectii standard si anume: a) în cazul funcţionării normale a protecţiilor şi întreruptoarelor (fără refuz): - 80 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 100 ms, în reţelele de 220 kV; - 120 ms, în reţelele de 110 kV; b) în cazul defectelor însoţite de refuz al unui întreruptor: - 200-250 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 250-300 ms, în reţelele de 220 kV; 300 ms, în reţelele de 110 kV. Avand in vedere cele mentionate si faptul ca, conform Norma tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice, cod NTE 011/12/00 din 14.11.2012 se admite un timp de deconectare maximal la 400 kV de 250ms se considera ca timpul maximal calculat pentru deconectarea centralei electrice analizata de 326 ms este acoperitor pentru protectia la suprasarcina a elementelor de retea. In plus, toate centralele racordate directla linia monitorizata vor fi deconectate la disparitia tensiunii pe linia de racord prin protectiile propria riscul de aparitie a avariilor cauzate de suprasarcina pe elementele de retea identificate in suprasarcina este minim. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita opera |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.877
14152 | TECROM 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 4.997 | 20 | BARBULESTI 110/20 KV | Solutie de racordare analizata: varianta unica – racord radial la bara C 20 kV in statia 110/20kV Barbulesti (celula 20 kV existenta Barbulesti 4) Pentru racordarea CEF Tecrom 1 se vor utiliza urmatoarele echipamente de retea realizate de catre utilizator, prin intermediul unui CR anterior, ce a fost reziliat: ,,celula existenta Barbulesti 4 din statia 110/20 kV Barbulesti, ,,punctul de conexiuni 20 kV existent in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Barbulesti cu doua compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public Compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV fiind echipat cu: ,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei OD; ,,1 celula de masura conf. Specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord LES 20 kV intre celula 20 kV si PC cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante, in lungime de cca 150 m. ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV existent prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica:Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: ,,punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitivde Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,montare bobina compensare 230 kVAr; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV si CEF in lungime de 1,3 km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ≤ 2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile la OD. Celelaltemateriale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17388437 | 31/01/2024 | 17388437 | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA noua 110 kV Lehliu - Tamadau – 19,14 km - LEA noua 110 kV Dragalina – Calarasi – 25,8 km - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi - Pelicanu – 7,78 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Dragalina – Slobozia Sud– 16,65 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi- Mircea Voda – 9,88 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi – Pietroiu – 29,6 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Fetesti – Pietroiu – 16,1 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Vlad Tepes – Lehliu Gara - 34,31 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gara – Lehliu – 9,47 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Dragos Voda – Vlad Tepes - 15,45 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud– Dragos Voda - 30,52 km (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt in Planul de Dezvolatre RET: ,,al treilea transformator 250MVA 400/110kV in statia Gura Ialomitei ,,al treilea transformator 250MVA 400/110 kV in statia Pelicanu Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Tecrom 1 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de devzolatre RET/RED, necesare pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Tecrom 1. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Tecrom 1. Principiul de functionare Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEF conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC sunt montate in nodurile in care rezulta suprasarcini pe transformatoare/autotransformatoare, prin monitorizarea intreruptoarelor din celulele care deservesc aceste echipamente. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prinreteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemul Master din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setate pentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CEF pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT PLC ul va fi echipat cu modul de comunicatie ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. Modulul de comunicatie acceptă următoarele standarde mobile wireless: – LTE – UMTS – GSM Pe langa modulul de comunicatie poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: •,,PLC buc 1 •,,modul de comunicatie cu antena mobila buc 1 •,,protectie alimentare AC UPS buc 1 •,,UPS buc 1 •,,Dulap metalic 60x60 buc 1 •,,Siruri de cleme realizare conexiuni ans 1 •,,Conductoare ecranate ans 1 Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda (prin amenajarea acestora - costuri suportate de catre utilizator) in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. Preluare input transmitere comanda deconectare Pentru preluare pozitie intrerupator sau identificare suprasarcina linie electrica de interes pentru noua centrala sunt propuse urmatoarele variante: A. Preluare pozitie intrerupator din sirurile de cleme existente in dulapul de protectie linie electrica /trafo/autotrafo monitorizata prin multiplicarea acestora si conectarea in PLC ce se monteaza in dulapul sistemului automat de deconectare. B. Contact auxiliar de suprasarcina ce poate fi setat in releul existent de protectie al liniei electrice/trafo/autotrafo monitorizate si preluat de sistemul automat de deconectare a centralei electrice analizate. Aceasta metoda permite multiplicarea acestui contact si monitorizarea declansarii liniei/trafo/autotrafo monitorizate pentru mai multe centrale electrice care vor implementa automatica de deconectare. C. Montare senzor de curent continuu pe circuitul de monitorizare pozitie intrerupator ce este in general conectat pe un contact ND al intrerupatorului. La declansarea intrerupatorului senzorul sesizeaza lipsa curentului in conductor si actioneaza contactul ND al releului si transmiterea comenzii de deconectare a centralei electrice analizate. Senzorul ce se poate monta pe acest circuit de semnalizare pozitie intrerupator va fi de tip toroidal deschis cu urmatoarele caractersitici: Timpi de deconectare A. Timp de evaluare si transmitere semnal deconectare catre sistemul de protectie al centralei electrice Secventa 1 timp declansare intrerupator linie monitorizata ( inclusiv functionare protective linie) - 80 ms. Secventa 2 - functionare PLC si transmitere comanda deconectare catre centrala – 100 ms Secventa 3 Timp transmitere pachet date comanda deconectare (50 kbytes) la o viteza de transmitere date prin operatorii de telefonie mobile de 15Mbps (1.875MBps) este de 26ms. Secventa 4 – functionare sistem management al centralei si timp declansare intrerupator trafo – 100 ms.Timp total secventa 1 – 4 -326 ms. Nota: S-au considerat timpii maximali acceptati de legislatia in vigoare pentru declansarea unei protectii standard si anume: a) în cazul funcţionării normale a protecţiilor şi întreruptoarelor (fără refuz): - 80 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 100 ms, în reţelele de 220 kV; - 120 ms, în reţelele de 110 kV; b) în cazul defectelor însoţite de refuz al unui întreruptor: - 200-250 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 250-300 ms, în reţelele de 220 kV; 300 ms, în reţelele de 110 kV. Avand in vedere cele mentionate si faptul ca, conform Norma tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice, cod NTE 011/12/00 din 14.11.2012 se admite un timp de deconectare maximal la 400 kV de 250ms se considera ca timpul maximal calculat pentru deconectarea centralei electrice analizata de 326 ms este acoperitor pentru protectia la suprasarcina a elementelor de retea. In plus, toate centralele racordate directla linia monitorizata vor fi deconectate la disparitia tensiunii pe linia de racord prin protectiile propria riscul de aparitie a avariilor cauzate de suprasarcina pe elementele de retea identificate in suprasarcina este minim. |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.877
14153 | Centrala Electrica Fotovoltaica Cobadin | Fotovoltaic | CONSTANTA | 4.2 | 20 | A20 6301 CIOCARLIA- COBADIN CT | Solutia 1: intrare-iesire în LEA 20kV 6301 Ciocarlia racordata in sta?ia 20kV Cobadin bara 20kV rosie Lucrari pe tarif de racordare ,,plantare doi stalpi de intindere-tractiune tip 12/G/31 si demontare conductor intre cei 2 stalpi proiectati; ,,echiparea celor doi stalpi cu console semiorizontale de intindere, lanturi simple cu izolatori compozit, separatoare tripolare de exterior 24 kV, 400 A cu cu?ite de punere la p?mânt, montaj vertical pe stâlp, desc?rc?toare cu ZnO si dispozitive de deconectare, suporti unificati (pentru desc?rc?toare si terminale unipolare de medie tensiune) ,,realizare LES 20 kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu cablu de sectiune 3x1x185 mm2, pe o lungime de de aproximativ 2x80 m, intre cei doi stalpi proiectati si PC 20 kV; ,,PC 20 kV in anvelopa de beton proiectat cu 2 compartimente; ,,echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru înc? o celul? de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatiiFT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia de racordare analizata - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV OD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Cobadin 2 in lungime de 0,3 km in varianta 1, respectiv 1,6 km in varianta 2 ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian cu putere unitara trafo <=2000kVA. ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12564935 | 15/02/2024 | 12564935 | 2025 | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Cobadin 2: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV in cele 2 variante de racordare: - LES 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2023-2031: PIF 2023: ,,LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei (linie nouă); PIF 2024: ,,- Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna şi LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud; ,,- Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna şi LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud; ,,- Mărirea capacităţii de transport a LEA 400kV Bucureşti Sud – Pelicanu; ,,- LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Gutinaş – Smârdan; ,, PIF 2025: ,,- LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu; ,,- Mărirea capacităţii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele; PIF 2026: ,,- TR3 400/110kV Medgidia Sud, 250MVA; ,, ,,Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED: - ,, ,,- Reconductorarea LEA 110 kV Basarabi – Medgidia Sud 13,36 km circuitul 1 ,,- Reconductorarea LEA 110 kV Basarabi – Medgidia Sud 13,36 km circuitul 2 Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET : Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2023-2031: PIF 2028: ,,- LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Constanta Nord – Medgidia Sud ,,- Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Gutinaș – Dumbrava ,,- Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Dumbrava – Stejaru ,,- Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Fantanele – Ungheni ,,- Marirea capacitatii de transport LEA LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei ,,- Echipare circuit 2 al LEA noi 400 kV Smardan – Gutinaș ,,- LEA 400 kV Suceava – Gădălin PIF 2030: ,,- Trecerea LEA 400 kV Isaccea – Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit Lucrari de intarire care nu se regasesc in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica: ,,- amplificarea transformatoarelor 400/110kV din Medgidia Sud de la 250MVA la 400MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Pentru soluția 1: Art. 41. —În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se noteaza i5 și se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. I5 = iMTA+iST110/MT = 97.000+432.000= 529.000 lei /MVA Costul total al intaririlor pentru racordarea în soluția 1 pe indici este de : 529.000,00 lei /MVAx4,551MVA = 2.407.479,00 lei fara TVA Solutia 1,2: Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: 88.332.887,00 lei fara TVA din care: Ti SS N OD = 25.318.604,00 lei fara TVA Ti SS N-1 OD = 2x7.847.820,00 = 15.695.640 lei fara TVA Ti SS N-1 OTS = 47.318.643,00 lei fara TVA Valoarea suportata de Utilizator este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 și estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii și anume: Solutia 1 :Ti =min (2.407.479,00 lei; 88.332.887,00 lei) = 2.407.479,00 lei fara TVA. Solutia 2 :Ti =min (3.017.313,00 lei; 88.332.887,00 lei) = 3.017.313,00 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.2 este 1.629 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF Cobadin 2 astfel: La N: 1x14 lunix22 zile lucratoare + 60 zile/km x 8 km = 788 zile lucratoare (LES 110 KV). La N-1: 2x10luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 2 x 13,36 km (reconductorari) = 841 zile lucratoare. (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.096
14154 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A<(>,<)> cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19386873 | 29/02/2024 | 19386873 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
14155 | Parc fotovoltaic 150 kWp - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 0,4 | PTA CAP CHIRNOGENI L2501 | Se va realiza un racord nou din borne TRAFO al PTA 6175 L 2501 cu cablu 3x150+95N mmp in lungime de 8 m pana la o CS nou montata pe stalp echipata cu intreruptor In 250 A, din care se va realiza bransament trifazat de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 250 A si ansamblu TC 125/5. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energieielectrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19656177 | 2024-11-04 | 19656177 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.147
14156 | CEF OLTENITA 7 | Fotovoltaic | CALARASI | 3 | 20 | A20 ULMENI 1-OLTENITA NORD CL | Varianta 1 ? racord radial la stalpul 56 al LEA 20kV Ulmeni 1. Lucrari pe tarif de racordare: - la 15m de stalpul nr. 56 al LEA 20kV Ulmeni se va planta un stalp special 12G (notat cu nr. 57) care se va echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<4ohmi. -pozare LES 20kV intre stalpul special nt. 57 nou proiectat si celula de linie din PC 20kV proiectat, realizata cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2,) pe o distan?? de aproximativ 20m; -PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Ulmeni 1 echipat cu: ?,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. specificatii unificate OD; ?,,1 celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5s ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general-celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima detensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca. 0,3 km in varianta 1 si de cca. 3,5 km in varianta 2; ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo 2x1600kVA; ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru RETELE ELECTRICE DOBROGEA Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile la OD. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran?? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18782949 | 23/04/2024 | 18782949 | 2025 | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Oltenita 8: Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,Reconductorare LEA 110 kV Fundulea ? Solex 23,58 km (REM) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Oltenita Nord ? Ciornuleasa 17,04 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mostistea - Ciornuleasa 15,85 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mostistea ? Oltenita Nord 53,88 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Tamadau - Fundulea 8,26 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda ? Saint Gobain 1,126 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Saint Gobain ? Pelicanu 3,032 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda ? Calarasi 9,88 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Pelicanu ? Calarasi 7,78 km (minim 850 A) ,,LEA noua 110 kV Pelicanu ? Calarasi 7,78 km circuitul 1 ,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina ? Calarasi 25,8 km (minim 850 A) ,,LEA noua 110 kV Dragalina ? Calarasi 25,8 km circuitul 1 ,, Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: - Montarea celui de-al 2-lea AT 200MVA 220/110kV in statia Mostistea Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Realizarea lucr?rilor de înt?rire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: ,,Reconductorare LEA 110 kV CEF Tandarei ? Gura Ialomitei 12,9 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomitei - Slobozia Sud 39,07 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Tamadau ? Lehliu 19,14 km (minim 850 A) ,,LEA noua 110 kV Mostistea ? Oltenita Nord 53,88 km ,,LEA noua 110 kVMostistea - Ciornuleasa 15,85 km ,,LEA noua 110 kV Oltenita Nord ? Ciornuleasa 17,04 km ,,LEA noua 110 kV Pelicanu ? Calarasi 7,78 km circuitul 2 ,,LEA noua 110 kV Dragalina ? Calarasi 25,8 km circuitul 2 ,, Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: - Amplificare autotransformatoare 220/110 kV 2x200MVA ? 2x300MVA in statia de transformare Mostistea Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Oltenita 8 este conditionata de realizarea lucrarilor din RET/OD, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat prin adresa nr. 204290/ 20.03.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET/OD. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Oltenita 8. Principiul de functionare Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CE conform prevederilor Ord 81/2022. | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 2.928
14157 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00474 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 04467619/14.08.2019 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat nou tip SmartMeter bidirectional CERM1 in FDCP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza depamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie încazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24425574 | 27/08/2024 | 24425574 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004415
14158 | CEF + IS | Fotovoltaic | TULCEA | 4.5 | 20 | S20 9303- TULCEA VEST TL | Varianta 2: Realizare PC 20kV racordat intrare-iesire in LES 20kV 9303 intre stalpul SS0 si celula linie 20kV din statia Tulcea Vest Lucrari pe tarif de racordare: -inlocuire LES 20kV aferenta LEA 20kV 9303 intre celula de linie din st 110/20kV Tulcea Vest si stalpul cu separator SS0 (DC10-3-042000)prin pozarea LES 20kV realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2 in lungime de 100m intre celula de linie din statia 110/20kV Tulcea Vest si PC 20kV proiectat si respectiv LES 20kV in lungime de 70 m intre PC 20kV proiectat si stalpul cu separator SS0 (DC10-3-042000) realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2 ,,PC proiectat in anvelopa de beton echipat cu: 2 celule de linie motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP; ,,celula de masura motorizata UT cu separator si grup demasura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5s ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 3 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,, Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat langa LEA 20kV 9303, cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia operatorului cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru variantele 1 si 2: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general-celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general ?,,DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca. 1,2 km ?,,Posturi trafo avand putere unitara sub 2000kVA si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru operator Avand in vedere faptul ca centrala electrica are in componenta CEF cu puterea instalata de 4,5MW si IS cu puterea instalata de 1MW in instalatia de utilizare sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare: ?,,Utilizatorul va prevedea in instalatia de utilizare un sistem de managament al energiei produse prin care sa fie limitata Pevacuat in PCC la 4,33MW respectiv Pmax sim absorbita la 80 kW. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538249 | 2024-08-28 | 19538249 | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RET110kV:Varianta 2:-Instalare bobina de stingere cu reglaj automat 200Ape bara A-amplificarii trafo110/20kV de pe bara A,de la 16MVA la 25MVA in statia Tulcea Vest Lucrarile de intarire mentionate mai sus nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET.Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET:-Amplificare transformatoare(de la 3x250MVA la 3x400MVA)400/110kV in statia Tulcea Vest Lucrarile de intarire mentionate mai sus nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET.Punerea sub tensiune în ipotezele analizate în studiul de soluție a CEF +IS Tulcea este condiționată de realizarea lucrărilor din planul de dezvoltare RET pentru lucrarile de la punctele3.2.1(N elemente in functiune).Cu referire la limitarea operațională beneficiarul a optat prin adresa inregistrata la Retele Electrice Dobrogea cu nr.209096/26.06.202pentru aplicarea prevederilor ord.81/2022cu referire la limitarea operationala a puterii ținând cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET pentru lucrarile de la punctul 3.2.2(N-1 elemente in functiune)Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF.În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF.Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator,în centrală și în instalațiile OD/OTS.Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere,prelucrare si transmitere date,de tip Remote Terminal Unit(RTU)in statiile de transformare.Pentru configurarea instalatiei,se impun urmatoarele:•La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU(eventual redundant)indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor(intreruptoare in celule 110 kV)care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula.•Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati,precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori,prin conventie de exploatare.•Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare,conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00„Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”.•Echipamentele de tip RTU(care se monteaza in instalatiile OTS)trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie,control si automatizare din instalatiile OTS,conform normei tehnice interne Transelectrica,cod NTI-TEL-S-003-2009-01“Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda,control,protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV,220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate,pe tipuri de scheme primare”,pct. 0.4.„Standarde si acte normative de referinta”.•Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12„Compatibilitate electromagnetica”,SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”,IEC 60068–„Environmental conditions”si setul IEC 60255 aplicabil.•Echipamentele destinate instalatiei de automatizare trebuie montate separat de echipamentele de protectie,control si automatizare din instalatiile OTS,in dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00(Realizare dulapuri si cofrete circuite secundare)sau cofrete proprii.•In instalatiile OTS alimentarea echipamentelor instalatiei de automatizare cu tensiune operativa trebuie realizata la tensiunea de 220 Vcc,iar pentru alte valori de tensiune operativa se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc.•Echipamentele RTU vor fi prevazute cu doua surse de alimentare cu tensiune operativa sau schema de comutare automata rapida de pe o sursa(baterie)pe cealalta;timpul de trecere trebuie sa fie suficient de redus(de regula sub 50 ms)pentru a nu provoca resetarea RTU.Tensiunea operativa 220 Vcc poate fi pusa la dispozitie de OTS/OD,de regula din doua baterii separate,din dulapurile de servicii interne,prin automate de protectie de joasa tensiune.•Toate semnalele binare se vor prelua din celula prin conductoare de cupru,iar starea intrarilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului.•Semnalele de declansare de la protectii se vor automentine pe LED-uri, pana la anularea manuala.•Defectarea RTU si a interfetelor de comunicatie trebuie sa fie semnalizata optic in dulapul/cofretul destinat ALO.•Preluarea datelor analogice(curenti,tensiuni)trebuie realizata separat de echipamentele de protectie,control si automatizare din instalatia OTS/OD.•Pentru preluarea curentilor secundari se recomanda utilizarea unor senzori ampermetrici de tip toroidal(similar cleste Ditz)care se pot atasa pe fiecare faza a circuitelor de curent,fara întreruperea circuitelor.Se recomanda preluarea curentilor de pe un secundar de masura,altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare.•În cazul preluarii curentilor prin înseriere cu circuitele existente,se recomanda înserierea pe un secundar de masura,altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare.În acest caz trebuie efectuate calcule de compatibilitate ale secundaruluide masura de curent cu echipamentele racordate la acest secundar.•În cazul statiilor cu schema monofilara de tip poligonal sau de tip 1½ întreruptoare pe circuit,curentii trifazati de pe cele doua laturi trebuie preluati separat,iar RTU trebuie prevazut cu doua intrari trifazate de curent.•În cazul statiilor prevazute cu bara de transfer si cupla de transfer sau cuple combinate,datele privind circulatia de curenti trifazati,pozitia întreruptoarelor si declansarile din protectii trebuie preluate separat,corespunzator functionarii elementului preluat pe bara de transfer prin cupla de transfer sau prin cupla combinata în regim de cupla de transfer.•Tensiunile secundare se vor prelua,de regula,de pe secundarul de masura prin intermediul unui automat trifazat de protectie de joasa tensiune(MCB)separat de cele destinate instalatiilor de protectie,control,automatizare si masura si prevazut în proiectul ALO.Instalatia de automatizare care se va realiza va avea roulul de a opri productia de energie electrica prin deconectarea centralei la contingentele rezultate din studiul de solutie in regimul cu N-1 elemente in functie.Instalatia de automatizare trebuie sa includa supravegherea permanenta a cailor de comunicatie(principala,respectiv de rezerva)cu echipamente dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate in studiul de solutie.Se recomanda utilizarea de protocoale standardizate si de echipamente dedicate asigurarii securitatii cibernetice.In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS,utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS.Automatizarea limitării operaționale a puterii Centralei Electrice Fotovoltaice va conține pe lângă elementele fizice(echipamentele necesare instalației de automatizare)și calea de comunicație,abonament de date plătit(cartelă)în cazul comunicației de tip GPRS sau similar(calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate).Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala si va asigura punerea in functiune a acestora,comunicația,licența,mentenanța acestora pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport,Reteaua Electrică de Distributie,Producatori(CEE,CEF)și în instalațiile proprii.Costurile tuturor lucrărilor efectuate in instalațiile RET,RED,Producatori (CEE,CEF)pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator si vor fi considerate Tarif de întărire.Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă,abonament de tip APN cu IP fix(static).Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport,Reteaua Electrică de Distributie,Producatori(CEE,CEF)și în instalațiile proprii.Pierderea comunicației sau orice eroarea de comunicație conduce la deconectarea întrerupătorului din stația de transformare a centralei electrice.Utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de funcționare,până la finalizarea lucrărilor de întărire la N-1 elemente în funcțiune.Utilizatorul nu poate solicita și primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării.Implementarea,parametrizarea,punerea în funcție,testele de PIF,mentenanța,asigurarea comunicației aferente automatizării de limitare operațională a puterii centralei implementate în cadrul parcului vor fi asigurate de către utilizator pe cheltuiala acestuia.Utilizatorul este răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de existență a parcului centralei electrice.Automatizarea de limitare operațională a puterii centralei va monitoriza toate elementele de rețea rezulta | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.33
14159 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568605 | 2024-09-27 | 24568605 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008329
14160 | Spor de putere - Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 1797 DINCA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 5 m din Firida E4+4 0.4 kV (montata pe lucrare de intarire) pe Str. C1 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m piatra). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreun | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25000744 | 2024-10-23 | 25000744 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
14161 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01716 | 0,4 | PTAB 2992 JUDECATORIE OLTENITA | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE11al LEA 0,4kV existenta pe str. Cuza Voda in lungime de 10m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 63A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE11 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24865449 | 2024-11-13 | 24865449 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.016747
14162 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0198 | 0,4 | PTAB 2992 JUDECATORIE OLTENITA | -Alimentarea cu energie electrica se face din LES JT aferenta PTAb2992 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif de Racordare: - Se va realiza bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 10m (Quadripolar 3x50+25Cu GSCC014/008-6m din care 3m trotuar) alimentat din CS 0,4kV existenta la baza stalpului SE11 nr.1 pe strada Cuza Voda, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 80A tip Retele Electrice Dobrogea conform BMPTS1 80A cf FT 257_MAT ed.01,TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la 3m de CS 0,4KV . In BMPT se va monta contor electronic in montaj semidirect CERS3(SMART METER) ,TC-uri 125/5A+400% de catre Retele Electrice Dobrogea SA. . BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA . Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. Lucrari care se vor executa de catre Retele Electrice Dobrogea SA: -Inlocuire CS existenta deteriorata cu o firida tip E2+3 din policarbonat echipata cu SIST+MPR care se va alimenta intrare din LES 0 ,4KV existenta pe strada Cuza Voda langa SE11 existent Se va dezlega cablul 3X150+95N AL DC 4146/2 din CS exitent si se va lega in firida tip E2+3nou montata. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24865373 | 2024-11-13 | 24865373 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019334
14163 | SEDIU + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SC 10001 NR 2 LEA 0.4 kV existent pe str NOPTII, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25078810 | 2024-11-29 | 25078810 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.010583
14164 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Pentru sporul de putere solicitat se vor realiza urmatoarele lucrari: Demontare (prin grija R.E.D.) bransamentul monofazat existent si contorul aferent. Se va realiza bransament trifazat din cablu jt de sectiune 4x16mmp cu lungimea de 20m, din care 10m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SC 10001 nou de bransament ce se va planta in fundatie burata pe domeniul public la limita de proprietate, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32A<(>,<)> pus la dispozitie de RED <(>,<)>ce se va amplasa pe noul stalp. In BMPT se va monta contor electronic trifazat montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25195966 | 2024-11-29 | 25195966 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
14165 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Plopilor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se vad desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25144420 | 2024-11-21 | 25144420 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004311
14166 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 456 BL L113 ILCARAGIALE-BURADA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223460 | 2024-12-05 | 25223460 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01175
14167 | moara+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.091225 | 0,4 | PCZ 3014 PETROM L20 CRR | - Se va realiza bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 60m (Quadripolar 3x150+95N -60m din care 50m pozat subteran traseu beton) alimentat din TDRi aferent PT 3014 existent pe strada Locomotivei, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 180A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate utilizator. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25067731 | 2024-12-06 | 25067731 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0894
14168 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional nou in BMPT existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25289488 | 2024-12-11 | 25289488 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
14169 | Bufet Ciresica+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PT 511 RESTAURANT CRAIOVA OLIMP | Se va realiza un racord nou prin interceptare cablu existent de sectiune 3x150+95N mmp si montare BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iatede c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor ridica catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25329628 | 2024-12-11 | 25329628 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02445
14170 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 2775 FRUMUSANI | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 19902750 | 2024-12-12 | 19902750 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009692
14171 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0,4 | PTA 6222 SAT 2 MOVILITA L4203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electroni monofazat bidirectional nou in BMPM existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilorde producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25194546 | 2024-12-12 | 25194546 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
14172 | locuinta+cef- spor putere/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 6166-VLADENI | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV existent pe str. Prelungirea Primaverii stalp de retea tip SC 15014, cu cablu 3X25+16C cu L=15m, din care 13m pozat aerian 2m subteran prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dispozitie de RER. Cutia se va monta pe soclu de beton pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran (mixt) din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25243931 | 2024-12-12 | 25243931 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
14173 | SPATIU COMERCIAL+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01755 | 10 | S10 0404- DEPOZITE CT | Lucrari pe tarif racordare: Se va monta un BMPT nou, unificat, ce se va amplasa pe perete exterior PT 528. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A si un intreruptor JT automat de 350 A reglat. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect bidirectional. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Contorul existent se va demonta si se va preda la UOMTJT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Necesar inlocuire trafo existent de 400 kVA cu trafo nou 630 kVA prin grija utilizatorului. Din bornele JT trafo se pleaca cu o coloana noua de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 8 m pana la TGD 0,4 kV nou echipat cu intreruptor In=350 A. Din interuptor nou se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 10 m pana la BMPT. Se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se vor face lucrari de modernizare si punere in siguranta a PT nr. 528 prin anularea descarcatoarelor cu coarne si montarea de DRV, verificare contacte, prize de pamant, suport trafo, se va aduce la norme tehnice in vigoare PT nr. 528, si se vor prezenta la Retele Electrice Romania SA-UO MTJT documentele specifice. Se va pastra cutia cu concentrator existenta pe stalpul PT nr.528. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania SA. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 630 kVA TP70; - LES80 LES PVC/AL 70/10 lungime 0.01: Se mai alimenteaza: 1. SC A<(>&<)>O MARITIME TRADING SRL - RO002E210778664 - Pabs = 72 kw 2. SC PIRAMIDA FORTE(fost eteks) - 210804833 - Pabs = 49 kw 3. AUTO SERVICE IULIUS SRL - RO002E210804844 - P evacuata = 30 kw - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25323126 | 2024-12-16 | 25323126 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.017129
14174 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25233010 | 2024-12-18 | 25233010 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
14175 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7134 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 4x16 mmp (cca 11 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str. Ionel Perlea, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, prin grija RER . Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SE4, pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25330192 | 2024-12-18 | 25330192 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
14176 | locuinta+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 302 BL V7 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25240871 | 2024-12-19 | 25240871 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00783
14177 | SEDIU SOCIAL+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.027 | 0,4 | PTA 501 MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25246082 | 2024-12-20 | 25246082 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02636
14178 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA 8676 IT IAZU-IRIG 1NORD | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8676 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 10m, cu BMPT32A existent amplasat pe stalp SE4 de retea jt. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25389591 | 2024-12-20 | 25389591 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005624
14179 | Magazin universal | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.024705 | 0,4 | PTA 7474 -POMPE APA | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV existent pe str. Bucuresti stalp de retea tip SC 10005<(>,<)> cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=35m, din care 24m de la stalpul de retea la stalpul de bransament existent tip SC 10001 si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A. Cutia se va monta pe stalpul de bransament pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul racordarii bransamentului trifazat. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24546996 | 2024-12-27 | 24546996 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.024208
14180 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 123 CAP V TRAIAN | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25399954 | 2024-12-30 | 25399954 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
14181 | MAGAZIN+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 305 L 1221 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25431908 | 2024-12-30 | 25431908 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.048999
14182 | locuinta+cef / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01377 | 0,4 | PTA 635 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25461807 | 2024-12-30 | 25461807 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01349
14183 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00481 | 0,4 | PTAB 2535 PRIMARIE ULMENI | <![CDATA[- Se va realiza un bransament trifazat montat aerian si aparent in tub PVC pe stalpul SE4 al LEA 0,4kV existenta pe str. Sfantul Nicolae in lungime de 24m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-24m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pan | Rețele Electrice Romania S.A | 25331091 | 2025-01-16 | 25331091 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004694
14184 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01496 | 0.4 | PTA 8280-MALU | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8280 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16mmp cu lungimea de 16m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 | Rețele Electrice Romania S.A | 25773797 | 2025-01-27 | 25773797 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01466
14185 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-364 DALAS L 9908 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25760091 | 2025-01-28 | 25760091 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0047
14186 | Magazin+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 0,4 | PC 3716 L MODELU 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25259476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259476 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0489
14187 | Spatiu comercial + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.036 | 0,4 | PTAB 6235 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25220974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25220974 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.035279
14188 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA-8331-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25312891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312891 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
14189 | cladire + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.025 | 0,4 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25179127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179127 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0244
14190 | Magazin+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09315 | 20 | A20 BUCURESTI-BUDESTI CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25266007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266007 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.091187
14191 | Magazin+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0299 | 0,4 | PT 5 PIATA GRIVITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25302219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25302219 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.029292
14192 | Fabrica de BCA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 6 | S6 0512- PALAS SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25323877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25323877 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.147
14193 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00957 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25354215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25354215 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009179
14194 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00634 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25383820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25383820 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006212
14195 | Hala+birouri+CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0,4 | PTA 43 OCOLUL SILVIC PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25479393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479393 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.03919
14196 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 7583-V.CIORII | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25111437 | 2025-01-03 | 25111437 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004819
14197 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25234068 | 2025-01-03 | 25234068 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005878
14198 | Spatiu comercial + CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 73 IPMC | Se va inlocui prin grija UO MTJT firida de tabla existenta amplasata in spate la PT 73 cu o caseta stradala noua ce se va monta pe acelasi amplasament, din care se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (5 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25413681 | 2025-01-03 | 25413681 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.048
14199 | Locuinta + CEF existent / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Demontare (prin grija RER) bransament monofazat existent compus din cablu jt ACCBYY 10+10mmp ? lungime =20m, BMPm32A si contorul monofazat. Se va realiza bransament trifazat din cablu jt de sectiune 4x16mmp cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SE4 aferent LEA jt (existent pe domeniul public str. Mihai Viteazul), pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32A<(>,<)> pus la dispozitie de RER <(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. In BMPT se va monta contor electronic trifazat montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza deimpamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | Rețele Electrice Romania S.A | 25427888 | 2025-01-03 | 25427888 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
14200 | Magazin + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA 7560-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25365955 | 2025-01-08 | 25365955 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007785
14201 | CEF LOCUINTA / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25390562 | 2025-01-08 | 25390562 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
14202 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2686 CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25286837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25286837 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
14203 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA+CEF/ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.25 | 20 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310074 | 2025-01-09 | 25310074 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.24492
14204 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 415 CRR MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25501366 | 2025-01-09 | 25501366 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00782
14205 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 24430115 | 2025-01-09 | 24430115 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0088
14206 | Centrala fotovoltaica / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTCZ 155 R. MERCUR SATURN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25728238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728238 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0489
14207 | Atelier+Locuinta Serviciu +CEf / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTAB 1680 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25349182 | 2025-01-13 | 25349182 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009682
14208 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25368901 | 2025-01-13 | 25368901 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0088
14209 | POMPA DISTRIBUTIE APA+CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 1409 TOPALU | Se va realiza un racord nou din borne trafo aferent PT 1409 prin pozare coloana noua 4x1x95 mmp in lungime de 10 m pana la un TGD 0,4 kV nou echipat cu intreruptor nou In=125 A. Din intreruptor nou se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (6 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile deinterfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV seva dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25401965 | 2025-01-13 | 25401965 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01958
14210 | cladire + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTAB 688 NIMB | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25338886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338886 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0489
14211 | Statie Epurare + CEF + IS | Fotovoltaic | CALARASI | 1 | 20 | S20 ORAS 2-CALARASI CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25367527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25367527 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.39
14212 | Centrala fotovoltaica / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0396 | 0,4 | PTCZ 509 NEPTUN ADMINISTRATIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25727716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25727716 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.038708
14213 | Statie distributie carburanti Lukoil Calarasi 2 + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25732278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25732278 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02938
14214 | Statie distributie carburanti Lukoil Constanta 9 / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 996 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25733743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25733743 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02938
14215 | Statie distributie carburanti Lukoil Ovidiu+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 20 | A20 5402 CET OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25736431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25736431 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02938
14216 | Statie distributie carburanti Lukoil Tuzla + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25737018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25737018 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02938
14217 | Baza de receptie+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0,4 | PTA5013 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5013<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5013, si BMPT 300A(cu reductori curent 300/5A) ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25390530 | 2025-01-15 | 25390530 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0488
14218 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 8337-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8337 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 29m din care 19m pozat aerian si 10m pozat pe stalp SE4 de bransament pana in BMPT32A existent. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor electronic trifazat in montaj direct cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25460756 | 2025-01-15 | 25460756 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009798
14219 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 25m din care 15m pozat aerian si 10m pozat pe stalp SC10002 de bransament pana in BMPT40A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat separatorul si intrerupatorul existente In=40A cu separator si intrerupator noi In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor electronic trifazat in montaj direct existent cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25733389 | 2025-01-15 | 25733389 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
14220 | HALA PRODUCTIE DEPOZITARE, VANZARE SI CORP BIROURI + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0,4 | PTAB 8769 METALE INTERNATIONAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25772261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25772261 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0293
14221 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 07392479/23.03.2021 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic trifazat bidirectional nou tip CERM SM in BMPM existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25450539 | 2025-01-17 | 25450539 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01469
14222 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25461469 | 2025-01-17 | 25461469 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004753
14223 | Fabrica de Lapte + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04 | 0,4 | PTA-8114-ABATOR | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din CD aferenta PTA 8114 prin executarea urmatoarelor lucrari: - demontare circuit trifazat existent in CD PTA compus din coloana FY 3x16+16 mmp lungime=1,5m / faza, transformatori de curent aferenti grupului de masura respectiv si contorul trifazat in montaj semidirect smartmeter existent in CD, prin grija RER . - construire bransament nou trifazat din cablu jt 3x50+25 mmp cu lungimea de 5m pozat prin tub de protectie (subteran 2m prin spatiu verde) pana in BMPT125A in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator automat trifazat 125A, cu ansamblu de transformatori de curent 125/5A si cu conectori pentru racordarea cablului de alimentare si a cablului plecare spre obiectiv (3x70+35mmp), pus la dispozitie de RER . BMPT-ul nou se va amplasa pe fundatie din beton in vecinatatea PTA, iar impamantarea se va realiza cu 2m platband 25/4mm. Contorul existent trifazat in montaj semidirect smartmeter se va remonta in noul BMPT. Cablul plecare spre obiectiv se va racorda in noul BMPT. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25480812 | 2025-01-17 | 25480812 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.039199
14224 | Magazin Alimentar+CEF /ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6198-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25743641 | 2025-01-17 | 25743641 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
14225 | Locuinta + CEF - Spor de putere/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA SAT 1 PLOPENI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 40 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Crizantemelor, din care 30 m pozat aerian intre stalp SE10 existent si stalp SE4 existent, si 10 m pe stalpul SE4 existent pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilitade comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25759279 | 2025-01-17 | 25759279 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
14226 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2443 | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25249863 | 2025-01-20 | 25249863 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00979
14227 | CEF+LOCUINTA/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 1682 FUNDULEA 1 | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25772901 | 2025-01-20 | 25772901 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
14228 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,23 | PTA 1344 CRANGU | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 24878627 | 2025-01-22 | 24878627 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008026
14229 | Cherhana + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.11 | 0,4 | A20 9802- 6 MARTIE TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25257240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25257240 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.10765
14230 | locuinta+CEF prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1816 LOTIZARI CONCASOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25758977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758977 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0097
14231 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 111 SMA V TRAIAN | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Cameliei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25781038 | 2025-01-22 | 25781038 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014698
14232 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 111 SMA V TRAIAN | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Cameliei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25781711 | 2025-01-22 | 25781711 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014698
14233 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 10 | S10 0401- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 24947980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24947980 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.194
14234 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223776 | 2025-01-23 | 25223776 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00568
14235 | Casa de Vacanta + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.055 | 0,4 | PT 999 VIRTUAL | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 50 mmp (cca 14 m) din stalp SE 4 NR 15 LEA 0.4 kV existent pe str PRINCIPALA, pana la un BMPT semidirect tip monobloc, echipat cu intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu reductori TC 125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton, la baza stalpului. Racordul se va executa subteran in profil B (2 m), pozat pe stalp (10 m) si urcarea pana la BMPT (2 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj semidirect se vor monta de catre Retele Electrice Romania SA. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABILPENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrariide racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25232835 | 2025-01-23 | 25232835 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.053897
14236 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25667770 | 2025-01-23 | 25667770 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
14237 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25730605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730605 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
14238 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0096 | 0,4 | PTA 1350 | -Bransament trifazat existent.BMPT 32A existent.Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25731072 | 2025-01-23 | 25731072 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009406
14239 | LABORATOR PATISERIE+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 0,4 | PT 1 MAMAIA IHR GRUP SOCIAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25793983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25793983 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.1468
14240 | SPOR PUTERE - LOCUINTA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25826136 | 2025-01-23 | 25826136 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01171
14241 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0,4 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE11al LEA 0,4kV existenta pe str. Intrarea Pescarilor in lungime de 10m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 63A tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE11 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25421882 | 2025-01-28 | 25421882 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029395
14242 | punct lucru (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 34 STR. OBOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25735812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735812 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
14243 | pilici docherilor 26 (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25738706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738706 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
14244 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25739947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25739947 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
14245 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25743577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25743577 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
14246 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00486 | 0,23 | PTA-5464 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5464 prin executarea urmatoarelor lucrari: -pentru a se putea acorda sporul de putere de la 6kW, la 9kW, se va inlocui disjunctorul de 32A existent, cu disjunctor de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune<(>,<)> cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25790559 | 2025-01-29 | 25790559 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004762
14247 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,23 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator monofazat nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25816146 | 2025-01-29 | 25816146 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008026
14248 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1113 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25247756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25247756 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213160572/2 | 2025-01-02 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14249 | Casa + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0.4 | PTA 2639 SPITAL BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25155611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155611 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221332593/2 | 2024-12-31 | 7.752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007752 | 0
14250 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0.23 | PT 1284 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25311780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25311780 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213322123/5 | 2025-01-02 | 8.819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
14251 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1656 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25339996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25339996 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213160527/2 | 2024-12-31 | 5.68 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
14252 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0.23 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25380604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380604 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240548153/4 | 2024-12-31 | 5.478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005478 | 0
14253 | BIROURI (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PT 1 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25308599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308599 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213211625/3 | 2024-12-31 | 19.58 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01958 | 0
14254 | Parohie + CEF anexaa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25392904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25392904 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230549637/3 | 2024-12-31 |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14255 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00522 | 0.23 | PTA 6222 SAT 2 MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25439818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439818 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210586009/2 | 2024-12-31 | 5.106 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005106 | 0
14256 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2635 CAP VALEA POPII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25380672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380672 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220678494/4 | 2024-12-31 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14257 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 442 PECINEAGA ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25439875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439875 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210041937/2 | 2025-01-01 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14258 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0.4 | PTA 1700 SAPUNARI I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25175316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25175316 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220456038/4 | 2024-12-31 | 9.642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
14259 | Sediu +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01932 | 0.4 | PTAB 3068 LEA ISU CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25337086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337086 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220666895/3 | 2024-12-31 | 18.929 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018929 | 0
14260 | casa + CEF+ anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.23 | PTA 8624 - PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25373614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25373614 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230385286/2 | 2025-01-01 | 3.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
14261 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438414 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220375926/3 | 2025-01-02 | 5.875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
14262 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25342165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342165 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213555334/1 | 2025-01-01 | 5.8 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14263 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25481928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25481928 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230968980/3 | 2025-01-01 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14264 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA1 SAT BIRUINTA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25483465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25483465 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210625531/2 | 2025-01-01 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14265 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00582 | 0.23 | PTA 1433 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25487646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487646 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210486435/3 | 2025-01-01 | 5.604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005604 | 0
14266 | Centrala fotovoltaica LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0.23 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25501563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501563 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213641183/2 | 2025-01-01 | 4.488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
14267 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25667639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25667639 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220864378/2 | 2025-01-01 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14268 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 94 BL.SABINELOR L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25368807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368807 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240845579/3 | 2025-01-03 | 5.78 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14269 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTAB 1755 NEAGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25395273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25395273 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240878812/2 | 2025-01-03 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14270 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0.23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25083688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083688 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240687944/2 | 2025-01-03 | 3.204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
14271 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA SAT RAZOARE L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25349165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25349165 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210331074/3 | 2025-01-03 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14272 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00572 | 0.23 | PTA 182 AGIGHIOL L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25430422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25430422 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240411758/4 | 2025-01-03 | 5.556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
14273 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 283 LICEU L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25388242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25388242 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240307527/4 | 2025-01-03 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14274 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25335262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25335262 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220807409/4 | 2025-01-03 | 9.799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14275 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.23 | PTA-5156 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447027 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230012081/4 | 2025-01-03 | 3.919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
14276 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5156 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447966 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230012104/3 | 2025-01-03 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14277 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2632 MOARA NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25508846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25508846 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220749729/2 | 2025-01-03 | 5.825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
14278 | CEF+LOCUINTA/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25107026 | 2024-12-04 | 25107026 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213303043/3 | 2025-01-03 | #N/A | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14279 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25288794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25288794 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212780838/3 | 2025-01-08 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14280 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | MOVILA PTA 7080 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25404611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404611 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230558154/3 | 2025-01-03 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14281 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00559 | 0.23 | PCZ 6267-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447314 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230727433/3 | 2025-01-06 | 5.477 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005477 | 0
14282 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25720065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25720065 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240445687/2 | 2025-01-04 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14283 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0.4 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25720446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25720446 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240762713/3 | 2025-01-04 | 14.69 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
14284 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25727588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25727588 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211490846/2 | 2025-01-04 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14285 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0.23 | PTA 8574-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25362798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25362798 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230343268/4 | 2025-01-08 | 5.72 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00572 | 0
14286 | LOCUINTA + CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0.23 | PTAB 8329-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25362876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25362876 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230362810/3 | 2025-01-08 | 5.596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005596 | 0
14287 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0.4 | PTA 3140 DRAJNA | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE 4 al LEA 0,4kV existenta pe str.Rozelor in lungime de25m(Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3=25m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc,echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE 4 existent.In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice.BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 24744201 | 2024-09-25 | 24744201 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220237440/4 | 2025-01-08 | 10.779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
14288 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0.23 | PTA 3064 CALARASI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25088726 | 2024-11-18 | 25088726 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221144369/5 | 2025-01-08 | 8.819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
14289 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1044 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25239161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239161 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213143371/4 | 2025-01-08 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14290 | Parohie + CEF anexaa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 1538 RAZVANI 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25393606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393606 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220432368/4 | 2025-01-08 | 5.877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
14291 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 3295 BORCEA | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE 4 al LEA 0,4kV existenta pe str.Calea Calarasi-Fetesti in lungime de 30m(Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3=30m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc,echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE 4 existent.In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice.BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 20159926 | 2024-07-10 | 20159926 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220151119/3 | 2025-01-08 | 5.879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14292 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTCZ 355 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24650407 | 2024-10-01 | 24650407 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212620325/5 | 2025-01-08 | 19.59 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
14293 | Spa?iu Comercial + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0.23 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 20121576 | 2024-09-03 | 20121576 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221289314/4 | 2025-01-08 | 8.815 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008815 | 0
14294 | SPATIU COMERCIAL + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.25 | 20 | S20 0720- PETROL SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25180002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180002 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212844693/2 | 2025-01-09 | 244.99 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.24499 | 0
14295 | Protoierie anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.014 | 0.4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25244109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244109 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241154102/2 | 2025-01-09 | 13.62 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01362 | 0
14296 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8292-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25416434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416434 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230045144/3 | 2025-01-09 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14297 | LMC IMPEX SRL anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02508 | 0.4 | PT 944 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25440977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440977 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213591154/2 | 2025-01-09 | 24.568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024568 | 0
14298 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 466 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25448824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25448824 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240437453/3 | 2025-01-09 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14299 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8631-BALACIU-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25454090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454090 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230107895/4 | 2025-01-09 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14300 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0.23 | PTA 1757 DALGA NOUA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25505475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25505475 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220499248/2 | 2025-01-09 | 5.723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005723 | 0
14301 | cladire + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0.4 | PTSOL 1723 VALEA ARGOVEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25507738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25507738 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221374960/2 | 2025-01-09 | 19.5 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
14302 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 492 LALELELOR 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25360323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25360323 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212928573/2 | 2025-01-09 | 5.78 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14303 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00777 | 0.23 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Montare masura. | Rețele Electrice Romania S.A | 24791155 | 2024-10-04 | 24791155 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220541392/3 | 2025-01-09 | 7.614 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007614 | 0
14304 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25420293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420293 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231223839/4 | 2025-01-10 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14305 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 2514 ROMTELECOM OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25289559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25289559 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220811268/2 | 2025-01-10 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14306 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25453664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453664 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220347048/2 | 2025-01-10 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14307 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00582 | 0.23 | PT 1435 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25454728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454728 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210996633/2 | 2025-01-10 | 5.604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005604 | 0
14308 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25667606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25667606 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230097680/2 | 2025-01-10 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14309 | LOCUINTA + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 3466 BRANCOVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25414038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25414038 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211344787/2 | 2025-01-10 | 5.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14310 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0.4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20980160 | 2024-07-29 | 20980160 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211395772/2 | 2025-01-10 | 19.354 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019354 | 0
14311 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTMA 6213-HAGIENI | - Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24642625 | 2024-09-06 | 24642625 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230968339/4 | 2025-01-10 | 4.899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14312 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25446393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25446393 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212085410/2 | 2025-01-10 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14313 | locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0.23 | PTAB 658 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25209032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209032 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210527217/2 | 2025-01-10 | 5.732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
14314 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25494124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25494124 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211703810/2 | 2025-01-10 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14315 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTM 352 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25720598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25720598 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212850623/3 | 2025-01-10 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14316 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2562 CAP SI COMUNA CASCIOARELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25254859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254859 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220533494/3 | 2025-01-10 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14317 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 206 PUT FORAT SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24798739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798739 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211439052/2 | 2025-01-11 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14318 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0.4 | PTCZ 369 BLOCURI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25290979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25290979 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213135147/4 | 2025-01-13 | 14.6 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
14319 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 51 TRAIAN DEREA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25451908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25451908 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240195274/4 | 2025-01-13 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14320 | Centrala fotovoltaica / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.176 | 0.4 | PT SOL 35 BJATM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25124460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25124460 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213366413/2 | 2025-01-13 | 172.38 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.17238 | 0
14321 | Scoala + CEF/ Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0.4 | PTCZ 100 BL.6DEZROBIRII L-5808 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25123888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25123888 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210866640/3 | 2025-01-13 | 39.13 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03913 | 0
14322 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25509459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25509459 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211865741/2 | 2025-01-13 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14323 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0.4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20980753 | 2024-07-22 | 20980753 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210816319/2 | 2025-01-10 | 19.399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019399 | 0
14324 | LOCUINTA ( SPOR PUTERE )+CEF/ Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | Bransament trifazat existent. BMPT 63A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25267352 | 2024-12-10 | 25267352 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221289448/4 | 2025-01-13 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14325 | Locuinta CEF Anexa1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00481 | 0.23 | PTA 1713 LUPSANU | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25116809 | 2024-11-29 | 25116809 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221427048/3 | 2025-01-13 | 4.614 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004614 | 0
14326 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25505464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25505464 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241185814/2 | 2025-01-13 | 3.91 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
14327 | AFM - LOCUINTA PERSONALA+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.23 | PCZ-8187-AMARA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8187 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+10mmp cu lungimea de 10m, cu BMPm32A existent amplasat pe stalp SE4. Se va inlocui cablul existent cu cablu jt 16+16mmp cu lungimea de 10m. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0 ,4kV este de 303,52 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusivpriza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25044908 | 2024-11-08 | 25044908 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230305255/4 | 2025-01-13 | 9.72 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
14328 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00572 | 0.23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25479169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479169 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240650696/3 | 2025-01-13 | 5.556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
14329 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 315 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25479868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479868 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240087780/3 | 2025-01-13 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14330 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.108 | 20 | S20 9211- MARMURA TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25254487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254487 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240711111/4 | 2025-01-13 | 108.188 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.10819 | 0
14331 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01134 | 0.4 | PT 245 SULMONA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20306237 | 2024-12-18 | 20306237 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212813611/3 | 2025-01-13 | 11.058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011058 | 0
14332 | SPATIU COMERCIAL + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01995 | 0.4 | PTA 279 L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25404844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404844 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241193363/3 | 2025-01-13 | 19.549 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019549 | 0
14333 | Hala + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 932 CELULOZEI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 5 m din CS 0.4 kV existent pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A reglat la 0,8%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20120455 | 2024-06-20 | 20120455 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213999921/1 | 2025-01-13 | 5.78 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
14334 | Locuinta + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00556 | 0.4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Romania S.A | 16414247 | 2023-04-20 | 16414247 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213517837/4 | 2025-01-13 | 5.443 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005443 | 0
14335 | Locuin??+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25664796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25664796 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212173069/2 | 2025-01-14 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14336 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0.4 | PTAB 1895 MIDIA SAT 2 L 5305 | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziarlocal sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24581003 | 2024-08-22 | 24581003 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214018159/1 | 2025-01-13 | 9.506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009506 | 0
14337 | locuinta+CEF prosumator / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0.4 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25315441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25315441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212883775/2 | 2025-01-14 | 5.633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005633 | 0
14338 | Biserica+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8676 IT IAZU-IRIG 1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25512360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25512360 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230322524/3 | 2025-01-14 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14339 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25032533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032533 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230730280/3 | 2025-01-15 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14340 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25728605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728605 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230834218/3 | 2025-01-15 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14341 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTA 6179-FACAENI | Se va realiza bransament trifazat nou de sectiune 4X16 mmp (cca 11 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str. Crinului pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SE4 pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul existent se va demonta prin grija Retele Electrice Dobrogea in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 23817344 | 2024-07-25 | 23817344 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230855682/3 | 2025-01-14 | 4.899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14342 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0.23 | PTA 8261-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25730798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730798 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230005454/5 | 2025-01-15 | 5.252 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005252 | 0
14343 | Hala productie + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03066 | 0.4 | PTAB-8522-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25257295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25257295 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230467816/2 | 2025-01-15 | 30.046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.030046 | 0
14344 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1113 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25253977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253977 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210240589/2 | 2025-01-15 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14345 | CEF Slave Iulia (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 1343 MARIUTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25720445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25720445 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220447252/3 | 2025-01-13 | 9.78 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
14346 | LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00672 | 0.4 | PTA 204 CIUCUROVA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25019107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25019107 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240021733/4 | 2025-01-16 | 6.576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006576 | 0
14347 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25258068 | 2024-12-09 | 25258068 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213459483/3 | 2025-01-16 | 9.7 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
14348 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25048920 | 2024-11-06 | 25048920 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212899974/4 | 2025-01-16 | 7.83 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
14349 | parohie+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01494 | 0.4 | ORAS PTM 7386 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25431225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25431225 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231154630/3 | 2025-01-16 | 14.64 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01464 | 0
14350 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.00495 | 0.23 | PTA 1075 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25176142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25176142 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210134750/2 | 2025-01-16 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14351 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTZ 1048 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25504804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25504804 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210046280/2 | 2025-01-16 | 4.88 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
14352 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25416660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416660 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221197985/4 | 2025-01-17 | 5.78 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14353 | CASA locuinta (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007905 | 0.4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25429410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429410 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212687261/3 | 2025-01-17 | 7.737 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007737 | 0
14354 | Calarasi, Cuza Voda, Strada Arpasenilor, nr. 7 (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25439729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439729 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220216728/4 | 2025-01-17 | 5.68 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
14355 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6196-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25758171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758171 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230818108/3 | 2025-01-17 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14356 | casa+cef prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25735338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735338 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220543350/4 | 2025-01-17 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14357 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00793 | 0.4 | PTA 2699 CAP PASAREA | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 18823995 | 2024-04-02 | 18823995 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221402816/3 | 2025-01-16 | 7.77 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00777 | 0
14358 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0.23 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 24396640 | 2024-08-30 | 24396640 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220031745/3 | 2025-01-16 | 8.104 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008104 | 0
14359 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25040781 | 2024-11-22 | 25040781 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241214413/2 | 2025-01-17 | 7.64 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00764 | 0
14360 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00902 | 0.23 | PTA 42 BESTEPE L 9220 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24951448 | 2024-11-08 | 24951448 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240382520/3 | 2025-01-17 | 8.83 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00883 | 0
14361 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014685 | 0.4 | PTA 5569 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5569 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A ; -Se poate acorda sporul de putere de la 15kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25409204 | 2025-01-03 | 25409204 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231304367/4 | 2025-01-16 | 14.311 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014311 | 0
14362 | locuinta+cef/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01763 | 0.4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25345836 | 2024-12-18 | 25345836 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221460832/3 | 2025-01-16 | 17.276 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017276 | 0
14363 | SOCIETATE+CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0165 | 0.4 | PTA 8297-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 30m din care 20m pozat aerian si 10m pozat pe stalp SE4 de bransament pana in BMPT40A existent. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R <4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25342115 | 2024-12-30 | 25342115 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231184767/4 | 2025-01-16 | 16.09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01609 | 0
14364 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5283 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5283 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 32A; -se poate acorda sporul de putere de la 3kW, la 6kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25056158 | 2024-12-04 | 25056158 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231288650/2 | 2025-01-16 | 4.89 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
14365 | Locuinta+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8115-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8115 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aerian, cu BMPm32A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25246400 | 2024-12-12 | 25246400 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230004341/5 | 2025-01-15 | 5.879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14366 | Spatiu comercial + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01656 | 0.4 | PTA 646 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25226245 | 2024-11-21 | 25226245 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213116865/2 | 2025-01-15 | 16.219 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016219 | 0
14367 | Prosumator AFM (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25741331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25741331 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210330400/3 | 2025-01-17 | 2.939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14368 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTA 352 MILA 23 L 10203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Contorul electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1 se va reprograma pentru noua putere solicitata Pabs=9,2 kW. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25207694 | 2024-12-06 | 25207694 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240938189/3 | 2025-01-17 | 7.79 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
14369 | PIZZERIE+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25079383 | 2024-11-15 | 25079383 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240675020/2 | 2025-01-17 | 5.68 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
14370 | Pensiune + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.117 | 0.4 | PT 524 CRISAN L 10201 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intreruptorul existent cu intrerupator nou In = 180 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Prezenta lucrare va fi conditionata de PIF lucrare de intarire conform ATR emis cu nr. 17257141/30.05.2023-Comuna Crisan-sediu Primarie si pana la realizarea lucrarilor de intarire conform ATR emis cu nr. 17257141/30.05.2023-Comuna Crisan-sediu Primarie, utilizatorul va putea benefica de o putere de 23,203 kW. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii dela retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietateaacestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25070685 | 2024-11-15 | 25070685 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241201330/4 | 2025-01-17 | 114.657 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.11466 | 0
14371 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0.23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 19989627 | 2024-08-12 | 19989627 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220794202/3 | 2025-01-17 | 7.536 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007536 | 0
14372 | locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25776127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776127 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213670983/2 | 2025-01-19 | 7.839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14373 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA 8337-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25464476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25464476 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230325853/4 | 2025-01-20 | 9.75 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
14374 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 2777 CUCUIETI | - Se va mentine instalatia de racordare existenta bransament trifazat aerian direct la cladire alimentat din stalpul MT+JT al LEA 0,4kV existenta pe str. Calea Bucuresti. BMPT 32A existent. Masura existenta cu contor trifazat in montaj direct (2CA43).Se va inlocui contorul 2CA43 cu contor electronic trifazat in montaj direct smart meter de catre Retele Electrice . -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25014998 | 2024-11-21 | 25014998 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220854669/3 | 2025-01-17 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14375 | Silozuri si anexe + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.096 | 20 | A20 DRAJNA-SLOBOZIA SUD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Drajna prin racord aerian de medie tensiune (LEA 20kV OLAl 3x70mmp) cu lungimea de 450m si PCZ 8422 echipat cu 2 buc. transformatori 20/0,4kV ? 1000kVA. Racordul aerian de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8422, apartin SC Somalex SRL.. Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor executa lucrari de modernizare a echipamentului aferent PCZ 8422. Celula de masura va fi echipata cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu clasa de precizie 0,5. Contorul existent in montaj indirect se va muta din incinta PCZ intr-o carcasa sigilabila din policarbonat armat cu fibra de sticla rezistenta la intemperii, prevazuta cu placa de montare a grupului de masura, ce se va amplasa pe zidul exterior al cladirii. De la celula de masura se va poza cablu pentru grupul de masura prin tub de protectie pana la contorul mutat. Postul de transformare va fi prezavut protectiile necesare pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie. Dosarul instalatiei electrice de racordare si al instalatiei electrice de utilizare se vor depune la Zona Ialomita. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Drajna ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 3x70mmp ? lungime 450m. | Rețele Electrice Romania S.A | 25058635 | 2024-11-07 | 25058635 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230550808/3 | 2025-01-17 | 94 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.094 | 0
14376 | Centru Maternal+CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.035 | 0.4 | PCZ-8039-TIPOGRAFIE 2 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din FG Centru maternal<(>,<)> prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x150+95mmp, cu BMPT 250A amplasat in vecinatatea FG. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic trifazat in montaj semidirect smartmeter existent. Lucrari conexe: Instalatia electrica de utilizare va fi prevazuta cu impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25062671 | 2024-11-13 | 25062671 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230522694/4 | 2025-01-17 | 34.2 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0342 | 0
14377 | CEF Magureni | Fotovoltaic | CALARASI | 1.25 | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL | Varianta 1 - Racordare în deriva?ie în LEA 20 kV S?rule?ti ? deriva?ia PTA1721 M?gureni, alimentat? din sta?ia 110/20 kV T?m?d?u, la stâlpul nr. 4 I.,,Lucrari pe tarif de racordare : -,,Realizare racord 20kV între punctul de racordare (LEA 20 kV S?rule?ti ? deriva?ia PTA 1721 M?gureni stâlpul 4) ?i punctul de conexiune, pe o distan?? de max. 25 m: -,,Inlocuire stâlp 4 existent cu stâlp terminal / de intindere nou proiectat nr. 159 bis in deschiderea stâlpilor 159-160 din LEA 20 kV S?rule?ti, tip 12/G/31,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<(><<)>4?; -,,Montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 25m între celula de linie LE din PC ?i LEA 20 kV S?rule?ti, deriva?ia PTA 1721 la stâlpul 4 nou proiectat, pozat în tub de protec?ie; -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va r?mâne in proprietatea acestuia); PC ? OD va con?ine: -,,1 celul? de linie (1LE) sosire în LES din LEA S?rule?ti 20 kV deriva?ia PTA 1721 stâlp nr. 4, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,,1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF M?gureni, cu plecare în cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 50/5A, cls.0,2 ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV cls. 0,2; -,,Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E?Distribu?ie Dobrogea SA a celulelor de linie: montarea de RGDAT?2buc ,UP2020LITE?1buc, baterii acumulatori?2buc, TSA?1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G?CISCO IR1101, Swich-uri Rugged CISCOIE?4 000?8S4G?E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT?045_TLC-M ?TIPB si accesoriile de conectica; -,,Montare grup de m?surare de decontare în firida securizata, cu contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispozitie de OD); In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Sarulesti, puterea poate fi evacuata de CEF Magureni pe linia de bucla LEA 20kV Valea Argovei din statia Mostistea. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, dininstalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. | Rețele Electrice Romania S.A | 8756070 | 2022-04-21 | 08756070 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221443798/1 | 2025-01-17 | 1.13 | PRODUCATOR | 1.13 | 0
14378 | Magazin+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.025 | 0.4 | PTA1 SAT COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25165990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25165990 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212992406/4 | 2025-01-20 | 24.495 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024495 | 0
14379 | casa+cef prosumator Anexa 2 locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1740 CAP STEFANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25428723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25428723 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220478896/2 | 2025-01-20 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14380 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 6610 LOTIZARI MOVILITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25748857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25748857 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213337927/2 | 2025-01-20 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14381 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2897 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25480040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25480040 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220668752/4 | 2025-01-20 | 5.8 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14382 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PTA 547 SAT 3 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25487671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487671 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210929011/2 | 2025-01-20 | 2.84 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
14383 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25746573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746573 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241107290/3 | 2025-01-20 | 5.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14384 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 1635 DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25751021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25751021 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221457142/2 | 2025-01-20 | 9.7 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14385 | Centrala fotovoltaica LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 32 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25755996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755996 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211272282/3 | 2025-01-20 | 9.77 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
14386 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25770666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770666 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213000238/4 | 2025-01-20 | 11.759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
14387 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25774259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25774259 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240426518/3 | 2025-01-20 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14388 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2556 CLATESTI | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25114859 | 2024-11-28 | 25114859 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220099637/4 | 2025-01-17 | 5.879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14389 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.23 | PTA-8587-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA 0,4kV aferenta PTA 8587 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Demontare (prin grija RED) bransament monofazat existent compus din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 30m si BMPm32A . - Se va realiza bransament monofazat nou din cablu jt sectiune 2x16mmp cu lungime de 10m din stalp SE4 (str. I.L.Caragiale) aferent LEA jt racordata la PTA 8587, pana la un BMPm tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator automat de 63A, pus la dispozitie de RED . BMPm-ul se va amplasa pe stalpul SE4. Contorul existent monofazat smartmeter se va remonta in nou BMPm de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0 ,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 24440734 | 2024-08-02 | 24440734 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231190191/3 | 2025-01-20 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14390 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0.4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25123626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25123626 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230580766/4 | 2025-01-21 | 48.999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
14391 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTM 380 COSTINESTI | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24724182 | 2024-11-06 | 24724182 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213042425/3 | 2025-01-20 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14392 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 1363 HARSOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25195543 | 2024-12-06 | 25195543 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210402972/5 | 2025-01-20 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14393 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1357 SINOE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25417130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25417130 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210352763/2 | 2025-01-21 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14394 | locuinta+CEF prosumator / ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25773335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25773335 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241200441/3 | 2025-01-21 | 9.7 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14395 | Sediu+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07056 | 0.4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25444182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444182 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210778664/3 | 2025-01-21 | 69.148 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.069148 | 0
14396 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25733215 | 2025-01-13 | 25733215 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212745907/2 | 2025-01-21 | 7.839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14397 | Cabinet Veterinar+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTZ 1331 STR. SCOLII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 20 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator G | Rețele Electrice Romania S.A | 25103535 | 2024-12-09 | 25103535 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213340998/3 | 2025-01-21 | 11.64 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01164 | 0
14398 | Firma + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0.4 |  | Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0.4 kV echipat cu trafo 160 kVA, racordat in LEA 20 kV L 2002 derivatie PT 1061, stalpul existent se va inlocui cu un stalp nou special unificat tip 14 G, prin realizarea unei derivatii MT OlAl 3x70+54,6N in lungime de 12 m, derivatie ce va fi compusa din 2 stalpi noi speciali unificati. Pe primul stalp nou special tip 14 G, se va amplasa un separator vertical cu CLP (separator de derivatie), descarcatoare ZnO, iar al doilea stalp nou special, pentru postul de transformare aerian, va fi echipat cu trafo 160 kVA, cu conector separabil si cu aparataj necesar PTA. Pe joasa tensiune se va realiza un racord nou de sectiune 150 mmp (10 m) pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 250 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va pleca cu racord trifazat de sectiune 150 mmp (10 m), pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, cu acces din domeniu public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 250 A reglabil la 0.8. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Rețele Electrice Romania S.A | 17976951 | 2023-08-22 | 17976951 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210785707/2 | 2024-12-13 | 117.583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.11758 | 0
14399 | CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0596 | 0.4 | PCZ 3933 L20 AVICOLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25083897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083897 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221439131/3 | 2025-01-22 | 58.308 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.058308 | 0
14400 | Restaurant + CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0.4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 80 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24874371 | 2025-01-08 | 24874371 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241140062/3 | 2025-01-21 | 26.459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
14401 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03025 | 0.4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 80 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25316458 | 2025-01-08 | 25316458 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241059869/4 | 2025-01-22 | 27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027 | 0
14402 | Maer import Export srl | Fotovoltaic | TULCEA | 0.6 | 20 | L 20 KV 9211 TL | Se mentine alimentarea existenta. Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile MAER IMPORT-EXPORT SRL catre RED va fi 0,00 kW/0,00 kVA . Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz s-a emis in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Romania S.A | 17703776 | 2023-08-08 | 17703776 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240639558/3 | 2025-01-20 | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0
14403 | BIROURI + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0086 | 0.23 | PTZ 70 BL.ETERNITATII L 11505 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24879288 | 2024-10-30 | 24879288 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241148655/2 | 2025-01-20 | 8.228 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008228 | 0
14404 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0.23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25728555 | 2025-01-13 | 25728555 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210173911/3 | 2025-01-22 | 7.82 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
14405 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25728493 | 2025-01-09 | 25728493 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211385096/2 | 2025-01-22 | 7.82 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
14406 | Locuinta+CEF Anexa1_AFM_Ilie Dobre | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0.23 | PT 223 LICEUL TELECOM NR.9 | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25291985 | 2024-12-11 | 25291985 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211245934/3 | 2025-01-22 | 8.814 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008814 | 0
14407 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTZ 1292 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25247436 | 2024-12-06 | 25247436 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210152121/2 | 2025-01-22 | 7.64 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00764 | 0
14408 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-346 CABANA L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223569 | 2024-12-13 | 25223569 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240266969/3 | 2025-01-22 | 5.68 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
14409 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA-14 VANATORI L 9908 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 4 LEA 0.4 kV existent pe str ROMANA, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus<(>,<)> pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24797432 | 2024-10-09 | 24797432 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240940205/3 | 2025-01-22 | 9.6 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
14410 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 716 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25252960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25252960 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212151324/3 | 2025-01-22 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14411 | locuin?? + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25268367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268367 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211881761/2 | 2025-01-22 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14412 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 330 BLOCURI AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25006369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25006369 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211395581/2 | 2025-01-22 | 4.8 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
14413 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0.4 | PT 68 COMPLEX STEAGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25290519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25290519 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211865235/3 | 2025-01-22 | 7.562 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007562 | 0
14414 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0.4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310456 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213096558/3 | 2025-01-22 | 5.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00585 | 0
14415 | Spatiu Comercial + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 264 BL R1 TOMIS 6 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438677 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214025764/2 | 2025-01-22 | 5.874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
14416 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 84 MANGALIA CT TOSCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25603485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25603485 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213640890/3 | 2025-01-22 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14417 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 195 CONSILIERILOR POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25632625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25632625 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212968140/3 | 2025-01-22 | 5.8 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14418 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00528 | 0.23 | PTA 2800 POLITIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25487516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487516 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220572194/2 | 2025-01-22 | 5.164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005164 | 0
14419 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 195 CONSILIERILOR POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25501737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501737 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213748877/3 | 2025-01-22 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14420 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 2 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25673289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25673289 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212843568/3 | 2025-01-22 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14421 | CEF-Locuinta (snexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.4 | PTA 3295 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25731973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731973 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221322019/7 | 2025-01-22 | 2.939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14422 | spatiu comercial +cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0.4 | PCZ 3179 L20 ITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25384523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384523 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221301364/4 | 2025-01-22 | 19.599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
14423 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00498 | 0.23 | PTA 6011 -CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25440605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440605 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230594783/4 | 2025-01-22 | 4.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
14424 | cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00592 | 0.23 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25330867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330867 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213223392/2 | 2025-01-23 | 5.801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
14425 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8138-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438668 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230089175/5 | 2025-01-23 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14426 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25759804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25759804 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213293557/2 | 2025-01-23 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14427 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25771584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25771584 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211881424/2 | 2025-01-23 | 2.939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14428 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25776815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776815 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212843849/3 | 2025-01-23 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14429 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 6170-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25784909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25784909 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230473251/3 | 2025-01-23 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14430 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 424 BAZIN INSTITUT MARINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25825807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825807 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212882190/2 | 2025-01-23 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14431 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 376 OSTROV L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25434579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434579 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240244134/3 | 2025-01-23 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14432 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 5171 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25750465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25750465 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230245056/5 | 2025-01-23 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14433 | CEF Dragalina 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 4.375 | 20 | A20 IRIGATII 1-DRAGALINA CL | Solutia 1 - Racordarea CEF Dragalina 1 intrare - iesire in LEA 20kV Irigatii 1 din statia Dragalina între stâlpii nr. 130 ?i nr. 131. A) Lucrari pe tarif de racordare 1. Lucrari in LEA 110kV Irigatii 1 din statia 110/20kV Dragalina -,,inlocuirea stalpului nr. 131 existent cu stalp special terminal; -,,plantare stâlp terminal nou proiectat nr. 130 bis in deschiderea stalpilor 130 - 131 din LEA 20 kV Irigatii 1, la distanta de cca. 10 m de stalpul 131. Cei doi stalpi speciali nou plantati se vor echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<4ohmi. 2 Racord LES 20kV Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu 2 cabluri in profil (intrare?ie?ire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC ?i LEA 20 kV Irigatii 1, la stâlpii nou proiecta?i. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Irigatii 1 echipata cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2; ·,,o celula de masura motorizata conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV <(>,<)> clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC<(>,<)> 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa LEA 110kV Irigatii 1, cu acces din domeniu public. B) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo sub 2000kVA. -,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Romania S.A | 9227762 | 2022-11-26 | 09227762 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221451551/1 | 2025-01-21 | 4.08 | PRODUCATOR | 4.08 | 0
14434 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00975 | 0.4 | PTCZ 317 BAZA DE TRATAMENT EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20131997 | 2024-06-13 | 20131997 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212818650/3 | 2025-01-23 | 9.535 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009535 | 0
14435 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3117 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25783485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25783485 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221159264/3 | 2025-01-27 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14436 | LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 2702 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25415865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25415865 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220129855/2 | 2025-01-26 | 5.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14437 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PCZ 2514 ROMTELECOM OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25764588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25764588 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220640482/2 | 2025-01-26 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14438 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2582 CAP RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25303356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25303356 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220934613/3 | 2025-01-24 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14439 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-23 MOARA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25494165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25494165 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240240387/3 | 2025-01-24 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14440 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2433 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25741222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25741222 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220799410/5 | 2025-01-27 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14441 | Locuinta + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0.23 | PTA 6601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25749639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25749639 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213819506/2 | 2025-01-24 | 5.119 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005119 | 0
14442 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25756504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756504 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220543743/3 | 2025-01-27 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14443 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25756502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756502 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221403570/2 | 2025-01-24 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14444 | Samara Iulian (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25777313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777313 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213598915/2 | 2025-01-24 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14445 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25786405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25786405 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240295185/3 | 2025-01-24 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14446 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25805510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25805510 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211527656/2 | 2025-01-24 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14447 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 223 LICEUL TELECOM NR.9 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 22 m din stalp LEA 0.4 kV Stalp SC10001 existent pe str Poporului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | Rețele Electrice Romania S.A | 24462642 | 2024-08-12 | 24462642 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211937921/3 | 2025-01-23 | 4.899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14448 | CASA+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00704 | 0.4 | PTAB 3730 CARTIER TINERI L20KV PIC+ BRIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25301823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25301823 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221436318/2 | 2025-01-27 | 6.799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006799 | 0
14449 | cef-afm locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3247 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25286707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25286707 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220262482/4 | 2025-01-27 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14450 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | ORAS PCZ 7430 | -Se va realiza bransament trifazat nou de sectiune 4x16 mmp (cca 12 m) din stalp LEA 0,4 kV existent pe str. Stadionului pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A. Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SC 10005 pe domeniul public. | Rețele Electrice Romania S.A | 24557162 | 2024-08-22 | 24557162 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230505820/3 | 2025-01-27 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14451 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5533 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25778238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778238 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230047359/3 | 2025-01-28 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14452 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA 5290-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25745599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745599 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230288468/4 | 2025-01-28 | 9.799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14453 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0.4 | PTA SAT 2 COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24507490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507490 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213160493/4 | 2025-01-28 | 4.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
14454 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25729439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25729439 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231116582/3 | 2025-01-28 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14455 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 54 PECENEAGA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25742523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742523 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240243458/4 | 2025-01-28 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14456 | CEF PAUCA MIRELA / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25762071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25762071 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213042560/2 | 2025-01-28 | 5.86 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
14457 | Locuinta+CEF Anexa1_AFM_Gheorghe Dobre-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25323573 | 2025-01-09 | 25323573 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211761869/3 | 2025-01-28 | 7.834 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007834 | 0
14458 | casa + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25053682 | 2024-12-06 | 25053682 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211733206/4 | 2025-01-28 | 4.899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14459 | PENSIUNE+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 704 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25341326 | 2024-12-24 | 25341326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212281687/4 | 2025-01-28 | 5.879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14460 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTA 32 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25738173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738173 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241104174/5 | 2025-01-29 | 7.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
14461 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25756501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756501 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220306043/3 | 2025-01-29 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14462 | camere de inchiriat+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 382 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25297230 | 2024-12-10 | 25297230 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210173494/4 | 2025-01-29 | 7.839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14463 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008725 | 0.4 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24608710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608710 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212799906/5 | 2025-01-28 | 8.451 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008451 | 0
14464 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1 P ALBA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20280846 | 2024-08-08 | 20280846 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212939137/4 | 2025-01-29 | 5.73 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00573 | 0
14465 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0.23 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24974691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974691 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220410892/3 | 2025-01-29 | 4.819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
14466 | locuinta+CEF prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00492 | 0.4 | PTA 208 LUNCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25743110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25743110 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241116076/3 | 2025-01-29 | 4.722 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004722 | 0
14467 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25399228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399228 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210416955/2 | 2025-01-30 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14468 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25820180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25820180 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212789668/2 | 2025-01-30 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14469 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00672 | 0.23 | PCZ 2976 ANCORA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25767942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25767942 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221262719/4 | 2025-01-30 | 6.576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006576 | 0
14470 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25776889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776889 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231323324/2 | 2025-01-30 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14471 | Puisor Adina (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 403 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25777336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777336 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212036247/2 | 2025-01-30 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14472 | Instalatie fotovoltaica locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTA 5465 HAG.-IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25784071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25784071 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231235012/3 | 2025-01-30 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14473 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25789461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789461 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213341146/1 | 2025-01-30 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14474 | Locuinta+CEF-Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | MOVILA PTA 7039 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25802392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25802392 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230984304/3 | 2025-01-30 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14475 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTA 1606 BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25803425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803425 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221408902/4 | 2025-01-30 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14476 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25825061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825061 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241167779/3 | 2025-01-30 | 4.7 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
14477 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00451 | 0.4 | PTA 729 CASE CANADIENE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25841767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25841767 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213935448/2 | 2025-01-30 | 4.419 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004419 | 0
14478 | CENTRALA ELECTRICA + CEF/ Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0.4 | PTA 7143 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25460596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460596 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231182596/2 | 2025-01-30 | 4.848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
14479 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 309 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25778666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778666 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240339498/5 | 2025-01-30 | 9.75 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
14480 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25172571 | 2024-11-28 | 25172571 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211999716/2 | 2025-01-30 | 7.839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14481 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04032 | 0.4 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit BMPT existent cu BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT s-a montat contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect s-au montat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24583785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583785 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212904128/1 | 2025-01-30 | 39.414 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039414 | 0
14482 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 10 STR CALOMFIRESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25802665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25802665 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212265689/3 | 2025-01-30 | 7.839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14483 | locuinta + cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00484 | 0.4 | PTA 5170 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25846305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25846305 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231353035/2 | 2025-01-31 | 4.74 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00474 | 0
14484 | locuinta+CEF prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00582 | 0.23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25732111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25732111 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241061266/3 | 2025-01-31 | 5.604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005604 | 0
14485 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1387 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25777078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777078 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210868350/3 | 2025-01-31 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14486 | Spatiu Comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00783 | 0.4 | PTA 76 LUNCA L 9605 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Principala, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA.. La PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosaruluide instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24874470 | 2024-10-23 | 24874470 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240103217/5 | 2025-01-31 | 7.658 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007658 | 0
14487 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5456 AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25333793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25333793 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231209462/3 | 2025-01-31 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14488 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 2.2 | 20 | A20 AVICOLA AFUMATI-AFUMATI IF | ,,Racordare intrare-ie?ire, în linia LEA 20 kV Avicola Afuma?i din sta?ia 110/20kV Afuma?i între separatorul S3188 A si separatorul de derivatie SD 32542. Lucr?ri pe tarif de racordare: LEA 20kV ,, plantare 2 stâlpi speciali în axul LEA 20 kV Avicola Afuma?i echipa?i cu: coronament semiorizontal terminal, lan?uri duble de întindere compozit, STEPnv 24 kV în montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; ,,realizarea leg?turilor electrice între stâlpi existen?i ?i stâlpi noi proiecta?i precum ?i depozare conductor între stâlpii noi proiecta?i. ,,LES 20kV proiectat? între stâlpii proiecta?i ?i PC 20kV,realizat? cu dou? cabluri de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibil?, izola?ie XLPE, sec?iune 3x(1x185 mm2) Al ?i accesorii performante în lungime 120 m. PC 20kV proiectat Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: ,,- 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? în SF6 ?i CLPconf. specifica?iei OD; loc pentru înc? o celul? de linie; ,,- 1 celul? de m?sur? conf. specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S ?i contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curb? de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD cât ?i de c?tre beneficiar. ,,- Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,, ,, ,,Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: ,,- Montare punct de conexiune prev?zut cu dou? compartimente: unul de racordare, pentru instala?iile aferente operatorului de re?ea ?i unul de utilizare pentru instala?iile electrice ale utilizatorului. ,,- Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionarea echipamentelor din interior ?i cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescrip?iile OD ?i un gabarit care s? permit? montarea echipamentelor instala?iei de racordare ?i a înc? unei celule de MT. ,,- LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,- Dispozitivul general - celula sosire cu întrerup?tor automat ?i separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu urm?toarele protec?ii: ,, ,, ,,Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,- protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,- protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapt? pentru punerile la p?mânt simple ?i a doua treapt? pentru duble puneri la p?mânt); ,,- protec?ie maximal? de curent direc?ional? homopolar?. ? Pentru racordarea produc?torului în plus fa?? de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) în scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protec?ie SPI asociat DI con?ine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protec?ie de interfa?? (SPI) asociat dispozitivului de interfa?? cuprinde: ?,,func?ie protec?ie de tensiune minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,func?ie protec?ie de frecven?? minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,functie de protec?ie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute. ,,- serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,- montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. ,, În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecven?? f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. ,,- LES 20kV între PC 20kV proiectat ?i centrala CEF Trio Energy în lungime de 0,13 km. ,,- Posturi trafo ?i tablouri jt aferente centralei CEF Trio Energy, trafo ? 2000kVA. ,,- Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ,,Beneficiarul are obliga?ia de a se conecta în sistemul TC existent ?i de a asigura m?surarea ?i transmiterea on-line a m?rimilor de proces P, Q, U, f ?i pozi?ie întrerup?tor la OD. ,, | Retele Electrice Romania SA | 17705852 | 2024-02-20 | 17705852 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 2.045
14489 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.75 | 20 | A20 IRIGATII-ARCUDA GR | Varianta unica ? modificarea locului de consum existent în loc de consum ?i producere nou, prin modificarea instalatiei de racordare existente. Lucrari pe tarif de racordare: Amenajarea si echiparea punct de conexiune, prefabricat, in anvelopa de beton, amplasat in apropierea L20kV IRIGATII; Echipare punct de conexiune nou (PC 20 kV proiectat): Compartimentul de racordare va fi echipat cu un grup de celule de MT cu izolatia in aer si stingerea arcului electric in SF6 si va avea urmatoarea configuratie: - o celula de linie motorizata 24 kV echipata cu separator de sarcina; - o celula de linie motorizata 24 kV echipata cu intrerupator si separator de sarcina. - o celula de masurare a energiei electrice, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 400/5 A, cls 0,2S conform specificatiei tehnice si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV, cls 0,5S. Pentru integrarea punctului de conexiune in sistemul de telecontrol REM, in interiorul PC-ului se vor monta urmatoarele echipamente: ? tablou j.t. de servicii auxiliare, ? montarea de RGDAT -1 buc, ? Montare RGDMI-1buc ? UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, ? Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, ? Swich-uri rugged CISCO, ? dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat, Patchcord ftp cat. 6e, (1m), Patch-cord ftp cat. 6e, (10m) . Echipamentele aferente sistemului de telecontrol se vor monta in rack. Se vor realiza legaturile intre RG-DAT, RGDMi si UP 2020 Lite de telecontrol (conexiune Ethernet). Se vor asigura sursele de alimentare 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Utilizatorului. TSA va fi alimentat din tabloul de joasa tensiune din instalatiile utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. Unitatea periferica se va racorda la TSA. Celulele de linie vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune . In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Racord subteran MT Noul punct de conexiune se va racorda in sistem intrare-iesire in LE 20 kV Irigatii (intre separatorul S1691 si stalpul 49B), prin sectionare LES 20 kV existent, in tronsonul mentionat si mansonarea cu LES 20 kV noua, realizata cu cablu subteran de Al, cu izolatie XLPE, 3x(1x185) mmp, protejat in tub Ø160mm, in lungime de 2x5m intre punctul de mansonare si PC 20 kV proiectat. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea si construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de REM. Se vor folosi in celule de linie capete terminale. Pentru pregatirea instalarii fibrei optice, in santul in care se vor poza cablurile electrice de MT, se va poza si un tub suplimentar PEHD Ø 90 mm. Aportul capacitiv al noilor cabluri prevazute, (inclusiv utilizator) este de 0,87A. La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta zonele de protectie si zonele de siguranta conform Legii Energiei nr. 123/2012, Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobareaNormei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020, normativele PE 101A/1985, NTE 007/08/00. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de REM, la o adancime de 0,9/1,2 m. Cablurile vor fi protejate in tuburi pliabile de 160 mmp, acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Santul va avea o latime de maxim 50 cm. Dupa realizarea lucrarilor toate suprafetele afectate se vor aduce la starea intiala, dinaintea executiei. Zona de lucru se va delimita cu panouri de protectie, fiind ingradit accesul persoanelor neautorizate in aceesta zona. Nu se vor lasa santuri deschise pe perioada noptii. Coexistenta retelelor subterane Coexistenta retelelor electrice subterane cu alte retele subterane se va face conform NTE 007/08/00? Normativ pentru proiectarea?i executarea re?elelor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul nr. 38 din 20. 03. 2008 al pre?edintelui ANRE. Distantele fata de instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 sunt: a) In plan orizontal: 0,5 m fata de apa si canal; 1,5 m fata de termoficare; 1,0 m fata de fluide combustibile; 1,0 m fata de gaze penbtru cablurile montate in tuburi 1,5 ? 3 m in functie de presiunea gazului; b) In plan vertical: 0,5 m fata de toate instalatiile. Dezafectare racord derivatie PA8450, inclusiv grupul de masura existent. Dupa punerea in functiune a noului punct de conexiune racordul derivatie aferent PA8450, se va desfiinta, inclusiv punctul de alimentare. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului În prezent, Hala BUW 24 este alimentata cu energie electrica, conform CER RO001E301234339 / 2 din 20/10/2023, prin intermediul punctului de conexiune PC8450 din care se este alimentat PC1, din care se alimenteaza posturile de transformare PTAB1-20/0,4kV 1250kVA-BUW24, PTAB2-20/0,4kV 1250kVA-BUW24, PT3- 20/0,4kV 630kVA, PT4-20/0,4kV 630kVA, PT2-20/0,4kV 800kVA, PT5-20/0,4kV 800KVA. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în posturile de transformare PTAB1-20/0,4kV 1250kVA, PTAB2- 20/0,4kV 1250kVA - ce alimenteaza cladirea BUW 24. Solutia de racord presupune realizarea a 2 tablouri electrice TE1+CEF, TE2+CEF, care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In fiecare tabloul TE-CEF 1, 2 este prevazut pe legatura cu tablourile generale unde se racordeaza, un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE ?CEF1, 2 in vederea montarii unui contor electronic. COMUNICATII In TE CEF1 si TE CEF2 se va monta cate un datalogger. De la fiecare datalogger prin intermediul cate unui switch, folosind suport de fibra optica, se vor transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC nou prevazut. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC nou, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Montare si echipare punct de conexiune PC nou - utilizator Se va monta si echipa un punct de conexiune(PC), in anvelopa de beton, amplasat in domeniul privat, proprietatea CTPARK ZETA S.R.L. Se vor respecta prevederile Politicii privind "Proiectarea ?i construirea instala?iilor de racordare a clien?ilor finali la ÎT, MT, JT" si normativul PE101/85 cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarul va obtine acordul de la CTPARKZETA S.R.L. pentru amplasamentul noului punct de conexiune. Amplasamentul PC-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu Ord. ANRE nr. 225/2020. Punctul de conexiune va avea trei compartimente distincte: - Compartiment de racordare in care se vor amplasa celulele de medie tensiune si in care va avea acces numai personalul RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A.; - Compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A. cat si cel al beneficiarului; - Compartimentul utilizatorului in care se vor amplasa celulele de medie ale acestuia: celula cu Dispozitiv General (DG), L, CM si TSI. Punctul de conexiune se va amplasa in domeniul privat. Lungimea LES 20 kV cu sect. 95 mmp, va fi l? 20 m, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire din compartimentul utilizatorului. Compartimentul beneficiarului se va echipa cu: -1 celula DG, mutata din PC utilizator existent, echipata cu separator de bare 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in SF6, întreruptor 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in VI | Retele Electrice Romania SA | 18650467 | 2024-07-02 | 18650467 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.7136
14490 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0,4 | PTAB 3927 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT cu o siguranta trifazata automata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF 7,2 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 19352001 | 2024-11-15 | 19352001 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006858
14491 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 4106 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 20248436 | 2024-07-26 | 20248436 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.016658
14492 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 3168 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in FDCP cu o siguranta automata tetrapolara noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtciruit). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in FDCP conform puterii avizate productie/consum. CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 20991215 | 2024-07-11 | 20991215 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014699
14493 | IMOBIL-FARA EVACUARE IN RETEA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 1.25 | 10 | S10 PA3940B-BALTA ALBA CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1402 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 2804 panouri de 0,5 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 10 invertoare de 125 kW fiecare. Instalatia de utilizare va fi prevazuta cu un sistem de management al productiei, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de Retele Electrice Muntenia. Dispozitivul General va fi prevazut cu releu cu functie de putere inversa pentru limitarea injectiei de putere in reteaua Operatorului de Distributie. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 21011990 | 2024-07-22 | 21011990 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
14494 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 2523 GHIZDARU | Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat subteran din LEA JT este de 2060 lei. Se va realiza bransament electric monofazat nou alimentat din cablul 2x16 existent pe stalp la limita de proprietate folosind cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4125RO-1x25+16c L=13 m protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 32 mm si manson termocontractabil, canalizatie de tip A zona pamant L=2 m in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPM PAFS 133_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T1S-A2 conform specifica?iei DH 2407 RO pentru contor monofazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator bipolar si intrerupator bipolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40 A, montat la limita de proprietate, pe domeniul public GPS 43.930029, 25.877985 . La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). | Retele Electrice Romania SA | 24436647 | 2024-08-08 | 24436647 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
14495 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01008 | 0,4 | PTAB 4450 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510024338 se REPROGRAMA CONFORM PUTERII SOLICITATE ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 40A ; Putere de consum: 20 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania SA | 24657227 | 2024-09-05 | 24657227 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009868
14496 | PUNCT DE LUCRU + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02688 | 0,4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW, Pev= 26,341 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24950864 | 2024-10-29 | 24950864 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026341
14497 | Fabrica Vopseluri Speciale Europlastic +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07544 | 0,4 | PTZ 2331 | -schimbare intrerupator existent de 180A cu 250A ; -schimbare separator de 250A cu 400A in cutia de furnizare existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 73,751 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UGEUEDN19210005835 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste | Retele Electrice Romania SA | 25006327 | 2024-11-07 | 25006327 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.073751
14498 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 558 SAT OBEDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18810159177 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25089957 | 2024-12-23 | 25089957 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
14499 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui BMPM existent cu un nou BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, pe gard. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25113693 | 2024-11-21 | 25113693 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E101143628/4 | 2025-01-29 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
14500 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Bransament trifazat aerian existent P=13 kW alimentat din CS cu clema sectionare existent in PTZ 2373 cu cablu TYIR 4x70 mmp L=25 m pana la contor montat in BMPT in interiorul cladirii. GPS 43.893283, 25.953252 . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25159370 | 2024-11-15 | 25159370 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008819
14501 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTZ 1399 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Romania SA | 25195924 | 2024-12-17 | 25195924 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
14502 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01919 | 0,4 | PTZ 876 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25236329 | 2025-01-08 | 25236329 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.018805
14503 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1329 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25248397 | 2024-12-04 | 25248397 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009794
14504 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25249742 | 2024-12-13 | 25249742 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00881
14505 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0,4 | PTA 2145 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25260242 | 2025-01-03 | 25260242 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008516
14506 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 5121 ILIE GHEORGHE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25260643 | 2025-01-14 | 25260643 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011759
14507 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 4014 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria 3000053538 se va inlocui cu un contor nou tip Smart Meter care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=6,00 kW). Contorul monofazat se va dezafecta, demonta si preda catre de catre UT Ilfov. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25261846 | 2025-01-10 | 25261846 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
14508 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Utilizarea instalatiei se va inlocui BMP-ul existent cu BMPT SEMIDIRECT 80A care va fi format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A,BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. BMPT-ul existent si masura se vor dezafecta si preda la UO VEST. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). | Retele Electrice Romania SA | 25265696 | 2024-12-13 | 25265696 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04899
14509 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25286887 | 2024-12-16 | 25286887 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
14510 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1325 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25290520 | 2024-12-16 | 25290520 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
14511 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMPT existent a intreruptorului tetrapolar de 16 A cu un intreruptor tetrapolar de 50 A. | Retele Electrice Romania SA | 25306011 | 2024-12-04 | 25306011 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00578
14512 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 4147 | Pentru realizarea sporului de putere, se va monta, din stalpul SC10005 existent , un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 13 m (sapatura pamant 1 m, coborare pe stalp+legaturi 12 m), pana la un BMPT cu Ir= 40 A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Materialele rezultate in urma sporului si contorul se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor deenergie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25306070 | 2025-01-14 | 25306070 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
14513 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1404 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN21210023582 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 25 kW; Putere de productie declarata: 11.375 kW; Putere invertor: 10 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25315714 | 2024-12-19 | 25315714 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
14514 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1133 | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua electrica de jt, aferenta PTA 1133, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11 RO-3x25+16c, L=8m, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 124_MAT ed. 4, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur , prevazut cu separatortrifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=32A, pe stalpul de retea, pe domeniul public. Costul mediu pentru realizarea unui bransament TRIFZAT din LEA este de 1460 lei . | Retele Electrice Romania SA | 25337689 | 2024-12-18 | 25337689 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
14515 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | ... Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - LES 20 kV (cablu XPLE 150mmp L=50 m) - in transformatorul 63 kVA ; | Retele Electrice Romania SA | 25338511 | 2024-12-13 | 25338511 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02932
14516 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00522 | 0,4 | PTAB 3481 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor existent de 32A, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25341625 | 2024-12-24 | 25341625 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005106
14517 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1079 JOITA | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A | Retele Electrice Romania SA | 25366756 | 2024-12-17 | 25366756 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
14518 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 5257 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25369687 | 2025-01-03 | 25369687 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
14519 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3604 | ,,Pentru realizarea sporului de putere Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Se va inlocui intrerupatorul existent 16A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25377018 | 2024-12-31 | 25377018 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00975
14520 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0264 | 0,4 | PTZ 2627 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25381898 | 2025-01-16 | 25381898 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.025867
14521 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05412 | 0,4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | In prezent clientul este alimentat din LEA JT cu contor montat in BMPT pe ultimul stalp retea JT. I. Lucrari pe tarif de racordare: Pentru spor putere ,, se va alimenta din bornele JT ale trafo PTA 2215 , 250 kVA 20/0.4 kV, folosind cablu electric de JT cu elice vizibila DC4146 3x150+95N L=12 m pana la cutie rasina sintetica DS4558 cu intrerupator JT DY3101 In=250 A amplasat langa PTA 2215, cablu subteran DC4146 3*150+95N L= 395 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 335 m + zona asfaltata L=55 m protejat in tub de protectie pliabil cu diametrul 125 mm DS 4247 RO pana la BMPT semidirect FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, separator in amonte de TC, intrerupator 125 A in aval de TC reglat corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. BMPT semidirect se va monta pe cheltuiala operatorului de distributie conform ordin 4 / 2023 (prosumator). Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC (rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). Bransamentul trifazat existent , BMPT si contorul se vor preda catre unitatea operativa Giurgiu. II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. | Retele Electrice Romania SA | 25382379 | 2024-12-20 | 25382379 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.052938
14522 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0264 | 0,4 | PTZ 2627 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25381541 | 2025-01-16 | 25381541 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.025867
14523 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 4042 TURCESCU | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului existent conform puterii (10,010kW) cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia= 32 A in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN24210111293 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25386668 | 2025-01-08 | 25386668 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
14524 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 110 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25385220 | 2025-01-09 | 25385220 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014645
14525 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1971 | Se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament subteran monofazat nou in cablu tip DC4125RO 1x10+6C Ltraseu=12m din LEA Ilovatul, pana la un BMPM-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, in proprietate, cu acces din domeniul public, pe zid beton utilizator. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Contorul monofazat montat in BMPM se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Se va desfiinta bransament existent si se va preda contorul la UTR BUC. VEST. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25386508 | 2025-01-09 | 25386508 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
14526 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 7129 | In prezent exista bransament trifazat subteran racordat din LEA JT aferenta PTAB 7129, pana la un BMPT ( Ir= 50A ). Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa conform puterii solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25398730 | 2025-01-10 | 25398730 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014699
14527 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,4 | PTAB 3908 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va pograma contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, caresa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25400020 | 2025-01-03 | 25400020 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005752
14528 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7138 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu un intrerupator IR=40A . | Retele Electrice Romania SA | 25401831 | 2025-01-03 | 25401831 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
14529 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4234 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=27kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25408523 | 2025-01-17 | 25408523 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
14530 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 1192 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25418009 | 2025-01-03 | 25418009 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007785
14531 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=25A existent cu disjunctor monofazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25419600 | 2025-01-21 | 25419600 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
14532 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 1255 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul bipolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de adimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25419858 | 2025-01-08 | 25419858 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
14533 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2777 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in FDCP existent , iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25422618 | 2025-01-17 | 25422618 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
14534 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2844 | A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de 50%(de la 6 la 9 Kw-Pa consum); A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu inlocuire protectii de 32A cu 40 A in BMPM existent si depunere DIU. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22210087336 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25437504 | 2025-01-08 | 25437504 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
14535 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN21810416602 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 8 kW; Putere de productie declarata: 12.32 kW; Putere invertor: 8 kW | Retele Electrice Romania SA | 25442305 | 2025-01-08 | 25442305 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
14536 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 670 CALUGARENI | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ?,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ?,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A | Retele Electrice Romania SA | 25445071 | 2025-01-09 | 25445071 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
14537 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7785 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata. 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent MONOFAZAT cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client seva monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25448311 | 2024-12-26 | 25448311 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
14538 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 575 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN19910070272 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 8 kW; Putere de productie declarata: 6.02 kW; Putere invertor: 6 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25453904 | 2025-01-08 | 25453904 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
14539 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7551 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=15kW). | Retele Electrice Romania SA | 25454414 | 2025-01-10 | 25454414 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
14540 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7262 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT ( I=20A ) existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania SA | 25461544 | 2025-01-15 | 25461544 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01462
14541 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7007 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM ( I=40A) existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25464244 | 2025-01-17 | 25464244 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
14542 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTZ 3031 VILE IMPACT 2 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu unul monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25490234 | 2025-01-03 | 25490234 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007761
14543 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: in BMP existent se va inlocui intreruptorul bipolar Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25497303 | 2025-01-08 | 25497303 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0048
14544 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25501247 | 2025-01-28 | 25501247 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
14545 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0,4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata. 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent MONOFAZAT cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client seva monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25501237 | 2024-12-26 | 25501237 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007584
14546 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=25 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501732 | 2025-01-22 | 25501732 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00284
14547 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 3667 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25505272 | 2025-01-09 | 25505272 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
14548 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 2662 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: Sporul de putere se va realiza prin reprogramare contor smart si depunere DIU. | Retele Electrice Romania SA | 25507905 | 2025-01-08 | 25507905 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008819
14549 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2317 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25627380 | 2025-01-21 | 25627380 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
14550 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTA 3406 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25664088 | 2025-01-27 | 25664088 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01269
14551 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2902 | Bransament monofazat aerian existent P abs =2 kW alimentat din LEA JT prin cablu 1x10+6c L=15 m pana la contor montat in BMPM policarbonat in interiorul locuintei. Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25728891 | 2025-01-21 | 25728891 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
14552 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2902 | Bransament monofazat aerian existent alimentat din LEA JT prin cablu 1x10+6c L=10 m pana la contor montat in BMPM PAFS FT_124 pe stalp retea existent pe domeniul public. GPS 43.903263, 25.947467 Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25728813 | 2025-01-22 | 25728813 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
14553 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTAB 559 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata . 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se vamonta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25730672 | 2025-01-28 | 25730672 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.024499
14554 | HALA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07986 | 0,4 | PTAB 4101 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: 19G14570110086798; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25738573 | 2025-01-21 | 25738573 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.078262
14555 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25746069 | 2025-01-29 | 25746069 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
14556 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25755498 | 2025-01-28 | 25755498 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01955
14557 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTZ 2408 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM la imobil cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari cuprinse in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | Retele Electrice Romania SA | 25756245 | 2025-01-21 | 25756245 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00779
14558 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2591 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 8 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25761538 | 2025-01-21 | 25761538 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
14559 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25762249 | 2025-01-29 | 25762249 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
14560 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,23 | PTZ 2861 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25772358 | 2025-01-21 | 25772358 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
14561 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 5448 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Romania SA | 25770753 | 2025-01-23 | 25770753 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
14562 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu unul SMART ce se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Vechiul contor ce se demonteaza se va preda la UTR Ilfov Vest. | Retele Electrice Romania SA | 25784117 | 2025-01-21 | 25784117 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01321
14563 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00763 | 0,4 | PTA 2543 LOC SULEIMAN TEGHES | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25785521 | 2025-01-22 | 25785521 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007476
14564 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0,4 | PTAB 5643 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25788904 | 2025-01-28 | 25788904 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.013229
14565 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 32A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A . | Retele Electrice Romania SA | 25788158 | 2025-01-27 | 25788158 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
14566 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3756 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. | Retele Electrice Romania SA | 25789959 | 2025-01-30 | 25789959 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
14567 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5403 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 5kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25803780 | 2025-01-22 | 25803780 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
14568 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTS 9 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25806380 | 2025-01-29 | 25806380 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0194
14569 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2533 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25807495 | 2025-01-28 | 25807495 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00485
14570 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTS 184 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Romania SA | 25823446 | 2025-01-29 | 25823446 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012739
14571 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5251 | Utilizarea instalatiei de racordare, realizata conform ATR 23866840/28.06.2012. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 32A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Romania SA | 25234189 | 2025-01-13 | 25234189 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
14572 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 4014 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 32A. Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25312366 | 2024-12-24 | 25312366 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E401157659/2 | 2025-01-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14573 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 7529 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM ( I=32A) existent, POD: RO001E400592134, serie contor UAEEEDN20810304155, putere avizata 4,01 kW, conform ATR 12822137/11.11.2022. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25436209 | 2025-01-10 | 25436209 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
14574 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25439882 | 2025-01-20 | 25439882 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
14575 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0,23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Retea de joasa tensiune. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in: inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 50 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Romania SA | 25490879 | 2025-01-20 | 25490879 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007663
14576 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0,4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=20,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25734708 | 2025-01-15 | 25734708 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E100637142/3 | 2025-01-28 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
14577 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19753683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753683 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E401001679/2 | 2025-01-17 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
14578 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0297 | 0.4 | PTAB 5467 | Se vor utiliza instalatiile existente cu BMPT existent , prevazut cu ansamblu de reductori de 125/5, tip DMI 031055 , iar contorul electronic trifazat de energie activa existent se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24388717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388717 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143225316/3 | 2025-01-09 | 0.029046 | prosumator | 0.029046 | 0
14579 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3247 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24724297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724297 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103334172/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14580 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25030702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030702 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E106377374/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14581 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00546 | 0.4 | PTA 1068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25200885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200885 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E131290507/4 | 2025-01-30 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
14582 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034869623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308889 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141704338/4 | 2025-01-30 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
14583 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1013 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320058 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300999695/3 | 2025-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14584 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9025111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25333489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25333489 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E401067884/3 | 2025-01-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
14585 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00989 | 0.4 | PTS 2459 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25420378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420378 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E109129967/2 | 2025-01-13 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
14586 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3019 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25427959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427959 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E103878827/2 | 2025-01-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14587 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460411 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101834401/3 | 2025-01-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14588 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1964 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25477541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25477541 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E111441549/2 | 2025-01-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14589 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25726618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726618 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108233096/2 | 2025-01-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14590 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25738898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738898 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E105323307/3 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14591 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004995 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25774894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25774894 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E131380833/1 | 2025-01-23 | 0.004887 | prosumator | 0.004887 | 0
14592 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1769 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25775793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25775793 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E109064538/2 | 2025-01-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
14593 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25777302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777302 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E107546542/2 | 2025-01-31 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
14594 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25777399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777399 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141208258/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14595 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1765 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25779133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779133 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E119824890/4 | 2025-01-22 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
14596 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3080 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778426 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103998943/2 | 2025-01-21 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14597 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25784093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25784093 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400906199/2 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14598 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2946 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25786642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25786642 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E101798578/2 | 2025-01-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14599 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035596023, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25856341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856341 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143405822/3 | 2025-01-31 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
14600 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00945 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25875566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875566 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E401037320/3 | 2025-01-31 | 0.009241 | prosumator | 0.009241 | 0
14601 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1008 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25875811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875811 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E105299387/2 | 2025-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14602 | Locuita+CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009875 | 0.4 | PTZ 4060 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 07095116, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 10198714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198714 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400166827/3 | 2025-01-22 | 0.009478 | prosumator | 0.009478 | 0
14603 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 15618741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15618741 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E142350213/2 | 2025-01-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14604 | CEF PROSUMATOR - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.034775 | 0.4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | ... In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari prin grija E-distributie Muntenia: Se va inlocui bmpt-ul existent cu un BMPT 63 a semidirect nou proiectat tip FT 257 MAT (echipat cu ansamblu tc 125/5/a) in care se va monta un nou contor trifazat (smart meter). Contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 17083874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083874 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400845225/5 | 2025-01-20 | 0.03398 | prosumator | 0.03398 | 0
14605 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 17388239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388239 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142586843/3 | 2025-01-17 | 0.0049 | prosumator | 0.0049 | 0
14606 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 17551321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551321 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E143103861/2 | 2025-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14607 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04648 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEQEDN21210102544; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | Retele Electrice Romania SA | 18102462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102462 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400844741/3 | 2025-01-16 | 0.04549 | prosumator | 0.04549 | 0
14608 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTZ 4023 SC HOTEL STERE SRL | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 18105094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105094 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E401110029/3 | 2025-01-29 | 0.02932 | prosumator | 0.02932 | 0
14609 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18124092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124092 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400439246/3 | 2025-01-22 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
14610 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022937414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 18267158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18267158 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141706778/3 | 2025-01-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
14611 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 7666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18306466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18306466 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142763783/2 | 2025-01-09 | 0.024 | prosumator | 0.024 | 0
14612 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18655130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18655130 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143173262/4 | 2025-01-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14613 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032510021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19082030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19082030 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142976914/3 | 2025-01-20 | 0.009877 | prosumator | 0.009877 | 0
14614 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016783011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19464491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19464491 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400832928/2 | 2025-01-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14615 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0101 | 0.4 | PTZ 7566 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 12G26510110046680 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19505518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19505518 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143031029/3 | 2025-01-28 | 0.009878 | prosumator | 0.009878 | 0
14616 | Gradinita Bragadiru+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19641719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19641719 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142981921/2 | 2025-01-14 | 0.035275 | prosumator | 0.035275 | 0
14617 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 20266639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266639 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E400911375/5 | 2025-01-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14618 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032630921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 19752054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752054 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142855303/3 | 2025-01-13 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
14619 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0299 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR: 18344876 / 25.10.2023 | Retele Electrice Romania SA | 19864803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864803 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400849601/4 | 2025-01-22 | 0.029212 | prosumator | 0.029212 | 0
14620 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19963428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963428 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E400945642/4 | 2025-01-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
14621 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20099408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099408 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142483591/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14622 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19877971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877971 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142596765/2 | 2025-01-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14623 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 4115 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015337111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19888011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888011 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141400713/3 | 2025-01-31 | 0.008606 | prosumator | 0.008606 | 0
14624 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 5120 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031742520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19938635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19938635 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142740878/2 | 2025-01-23 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
14625 | Spatiu comercial+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.4 | 20 | S20 CENTRU-GR.VEST GR | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul electronic trifazat existent indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19942448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942448 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E131442933/2 | 2025-01-22 | 0.3919 | prosumator | 0.3919 | 0
14626 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 20106585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106585 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E108242614/2 | 2025-01-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14627 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3037 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 20116587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116587 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141793886/3 | 2025-01-31 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
14628 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003045 | 0.4 | PTAB 3392 BISERICA NAIPU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20984462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20984462 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300616938/4 | 2025-01-31 | 0.002984 | prosumator | 0.002984 | 0
14629 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018542013, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 23131197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23131197 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400179135/3 | 2025-01-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14630 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.165 | 20 | A20 VARTEJU-IFA IF | Situatia existenta: Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 2844 1x630 kVA, racordat din LEA 20 kV VIRTEJU, cu un racord subteran 20 kV pana la un trafo de 630 kVA, 20/0,4, amplasat la limita de proprietate, echipat cu celule 24 kV (1 celula LE +1 celula separator masura (cupla) +1 celula Masura + 1celulaTrafo). Masurarea energiei electrice se realizeaza la medie tensiune cu contor electronic in montaj indirect cu TC 15/5, amplasati in celula de masura. Punctul de delimitare a instaltiilor este pe medie tensiune, la capetele terminale ale cablului 20 kV, la iesirea din celula trafo spre abonat. Serie contor: 15G90220110064629 Lucrari pe tarif de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G90220110064629 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare La interfata din operatorul de distributie si beneficiar se va instala dispozitiv general DG si dispozitiv/e de interfata de de preferat acestea sa fie proiectate separate pentru partea de consum si respectiv producere. Se vor aduce P,Q,U si pozitia DG in unitatea periferica. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 23514059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23514059 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E141179165/2 | 2025-01-14 | 0.1615 | prosumator | 0.1615 | 0
14631 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTS 1401 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000022693614 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 23654504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23654504 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109260132/2 | 2025-01-30 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
14632 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014737711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24276064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24276064 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141363250/2 | 2025-01-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14633 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.35 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100264 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip REM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 24408876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408876 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E400845168/3 | 2025-01-28 | 0.3428 | prosumator | 0.3428 | 0
14634 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24459891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459891 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141189245/2 | 2025-01-08 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
14635 | Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 20 | A20 ULMI-ARCUDA GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. NOTA: Se vor percepe pierderi in OL-Al 70mmp- L= 10m, TRAFO 100 kVA si in cablu unipolar 4x1x150 mmp ? L=8m. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24581012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581012 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E131461529/2 | 2025-01-13 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
14636 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020907514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24581680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581680 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E401120446/3 | 2025-01-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14637 | Centru logistic + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 MAGURA-TANCABESTI IF | Solutie propusa: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210104653 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??. - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. - comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activ? pân? la 0 kW într- un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Alternativ, instalatorul trebuie s? pun? la dispozi?ia operatorului de distribu?ie link- ul ?i parola de service necesare conect?rii de la distan?? la platforma de monitorizare ?i control a invertorului. Fisa de reglaj DI conform ord. 228/2018 Protec?ia,,Dispus de,,Confirmat de,,Reglaj,,Timp de declan?are,, Maxim? tensiune mediat? la 10min (59.Av)*,,OD,,Instalator,,1,10Un (MT) 1,05Un (JT) ,,Maxim 603 sec**,, Maxim? tensiune (59.S2),,OD,,Instalator,,1,15Un,,0,50 sec,, Minim? tensiune tr.1 (27.S1),,OD,,Instalator,,0,85Un,,3,2 sec,, Minim? tensiune tr.2 (27.S2),,OD,,Instalator,,0,3Un,,1,2 sec,, Maxim? frecventa (81>. S2),,OD,,Instalator,,52 Hz,,0,5 sec,, Minim? frecven?? (81<. S2) ,,OD,,Instalator,,47,5 Hz,,0,5 sec,, Maxim? tensiune homopolara (59N),,OD,,Instalator,,8 V,,25 sec,, Nota: Valorile de reglaj sunt orientative, în concordanta cu prevederile Ord 228/2018 cu complet?rile ulterioare. Aceste valori se dispun de c?tre OD ?i pot fi adaptate în func?ie valorile de reglaj ale protec?iilor ?i automatiz?rilor din amonte de punctul de delimitare ?i eventual de parametrii electrici ai echipamentelor din instala?iile de utilizare. | Retele Electrice Romania SA | 24617589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617589 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141618578/2 | 2025-01-21 | 0.3919 | prosumator | 0.3919 | 0
14638 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1485 CRISTEA IONELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24626641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626641 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E131358557/3 | 2025-01-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14639 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24633606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633606 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E301041032/3 | 2025-01-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14640 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2066 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24652551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24652551 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400347873/3 | 2025-01-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
14641 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24751141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24751141 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142274678/3 | 2025-01-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14642 | Casa Badea Mogosoaia | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00768 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032079721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24774128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774128 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142814768/3 | 2025-01-22 | 0.007521 | prosumator | 0.007521 | 0
14643 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24795684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795684 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141226461/5 | 2025-01-10 | 0.0077 | prosumator | 0.0077 | 0
14644 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24797369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797369 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142930789/2 | 2025-01-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14645 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24797915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797915 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103280150/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14646 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24800620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800620 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400990709/3 | 2025-01-21 | 0.007446 | prosumator | 0.007446 | 0
14647 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033329721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24803685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803685 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142843029/3 | 2025-01-10 | 0.019104 | prosumator | 0.019104 | 0
14648 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033041621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24803686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803686 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142843030/3 | 2025-01-10 | 0.019104 | prosumator | 0.019104 | 0
14649 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7756 VILE URBAN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033329921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24811792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24811792 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142945112/3 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14650 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24814755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814755 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103280149/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14651 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.069 | 20 | A20 CAPTARE-GR.NORD GR | Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24816799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816799 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E301250427/2 | 2025-01-29 | 0.06732 | prosumator | 0.06732 | 0
14652 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4627 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24824092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824092 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E119399190/3 | 2025-01-14 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
14653 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035692823, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24829720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24829720 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143410299/2 | 2025-01-23 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
14654 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035631623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24835590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24835590 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143410301/2 | 2025-01-23 | 0.005407 | prosumator | 0.005407 | 0
14655 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032545921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24840233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24840233 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142616779/3 | 2025-01-20 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
14656 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2007 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027963417 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24851966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851966 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142010328/1 | 2025-01-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14657 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01404 | 0.4 | PTAB 4106 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110076910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24859659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24859659 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142238117/2 | 2025-01-14 | 0.013709 | prosumator | 0.013709 | 0
14658 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24875898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24875898 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142938237/2 | 2025-01-10 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
14659 | Olteanu Gheorghe | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019644913, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24881766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24881766 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141641608/3 | 2025-01-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
14660 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00858 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24888445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888445 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E400195818/3 | 2025-01-24 | 0.008403 | prosumator | 0.008403 | 0
14661 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24899020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24899020 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400046318/2 | 2025-01-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
14662 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00999 | 20 | A20 SPPA 23-CUCURUZU GR | Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24912948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912948 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E131377615/2 | 2025-01-08 | 0.009735 | prosumator | 0.009735 | 0
14663 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3419 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24923487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24923487 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E103553692/2 | 2025-01-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14664 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | A20 MOGOSOAIA-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24925243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24925243 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401074107/2 | 2025-01-09 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
14665 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24964533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964533 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E400644659/2 | 2025-01-24 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
14666 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.024525 | 0.4 | PTAB 2296 PATISERIE | ,, Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24968013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24968013 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E131278200/3 | 2025-01-15 | 0.02401 | prosumator | 0.02401 | 0
14667 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033763722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24969552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24969552 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143043943/3 | 2025-01-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14668 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.066 | 0.4 | PTAB 5792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 70,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent in cutia de furnizare aferenta acestui loc de consum pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Romania SA | 24976901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24976901 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E112027786/2 | 2025-01-08 | 0.064678 | prosumator | 0.064678 | 0
14669 | Ilfov, Balotesti, Strada G-ral Maior Stefan Bardan, nr. 97 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 7799 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025338815, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25014318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014318 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141331772/3 | 2025-01-03 | 0.009561 | prosumator | 0.009561 | 0
14670 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25030361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030361 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E106377363/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14671 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1631433, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator NEW-PAGE | Retele Electrice Romania SA | 25045762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045762 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E109153357/3 | 2025-01-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
14672 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031050620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat latorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25046530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046530 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142556075/3 | 2025-01-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14673 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035176623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat latorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25046511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046511 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141452552/3 | 2025-01-22 | 0.007575 | prosumator | 0.007575 | 0
14674 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0.4 | PTAB 4616 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032633421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25046557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046557 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142966991/2 | 2025-01-22 | 0.009986 | prosumator | 0.009986 | 0
14675 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25053408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053408 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E101142201/3 | 2025-01-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14676 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00468 | 0.4 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25057579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25057579 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142329758/3 | 2025-01-10 | 0.004576 | prosumator | 0.004576 | 0
14677 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25058360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25058360 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103407768/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14678 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3247 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25059724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059724 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103334161/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14679 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 700 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25068607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068607 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E101833747/2 | 2025-01-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14680 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25072785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072785 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E103537032/3 | 2025-01-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14681 | Magazin Piese si CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTA 3494 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295051615, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25077108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25077108 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401035395/3 | 2025-01-09 | 0.009398 | prosumator | 0.009398 | 0
14682 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4112 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010436209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25087836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25087836 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141207156/3 | 2025-01-16 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14683 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01694 | 0.4 | PTA 7045 | In prezent exista bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din LEA JT aferenta PTA 7045, in lungime de 23 m pana la un BMPT ( Ir= 50A ) tip FT-133_MAT. BMPT amplasat in fata proprietatii beneficiarului pod: RO001E143115785, Serie contor UFEUEDN22210057423, Putere avizata 28 kW conform ATR nr. 09721843/ 20.04.2022.(24407949/12.08.2024) Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa conform puterii solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25088622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088622 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143115785/2 | 2025-01-09 | 0.0166 | prosumator | 0.0166 | 0
14684 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2819 VELODROM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 7025345, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25124225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25124225 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E301196886/2 | 2025-01-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14685 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 2878 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25161278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25161278 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E106350960/2 | 2025-01-29 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
14686 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 20 | PTAB 5645 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 13G26510110052827 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25169425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25169425 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E119781847/2 | 2025-01-16 | 0.039175 | prosumator | 0.039175 | 0
14687 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25169482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25169482 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142165127/2 | 2025-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14688 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031158620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25171407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171407 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400505587/3 | 2025-01-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14689 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25171718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171718 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143283231/2 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14690 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25172686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172686 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400970741/3 | 2025-01-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14691 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027987517, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25172724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172724 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142148410/1 | 2025-01-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14692 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.046 | 0.4 | PTAB 2059 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul cu seria UGEQEDN23210106960 se va programa conform puterilor solicitate ; Putere de consum: 70 kW; Putere de productie declarata: 49.2 kW; Putere invertor: 46 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25178789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25178789 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E143383894/2 | 2025-01-21 | 0.045079 | prosumator | 0.045079 | 0
14693 | Ilfov, Clinceni, str. Fortului, nr. 53D | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022647, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25179845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179845 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141510984/4 | 2025-01-23 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
14694 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3240 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN24210109406, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25180020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180020 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143190878/4 | 2025-01-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14695 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent Monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25200666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200666 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142660475/4 | 2025-01-17 | 0.004208 | prosumator | 0.004208 | 0
14696 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTZ 597 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027947717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25204617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25204617 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142172743/1 | 2025-01-23 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
14697 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25211302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25211302 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E101213514/4 | 2025-01-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14698 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002682912, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25212421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25212421 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141550584/3 | 2025-01-22 | 0.00889 | prosumator | 0.00889 | 0
14699 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25215840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25215840 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300917044/2 | 2025-01-10 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
14700 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035409723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25216450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216450 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143293681/2 | 2025-01-31 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
14701 | Ilfov, Magurele, Strada Vulturului, nr. 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00387 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025416115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25217870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25217870 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141684065/3 | 2025-01-10 | 0.003593 | prosumator | 0.003593 | 0
14702 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294786115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25217913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25217913 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141198414/2 | 2025-01-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14703 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25223165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223165 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142327701/2 | 2025-01-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
14704 | CENTRE DE PRODUCTIE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25225134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25225134 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143115426/2 | 2025-01-17 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
14705 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025230215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25228114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25228114 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141911912/2 | 2025-01-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14706 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PAZ 1362 APA NOVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9178893, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25228268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25228268 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E301089876/2 | 2025-01-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14707 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25231546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231546 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E101815321/2 | 2025-01-16 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14708 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3077 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25237269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25237269 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103949310/2 | 2025-01-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14709 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25239649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239649 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141434844/2 | 2025-01-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14710 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25246833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246833 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143110656/3 | 2025-01-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
14711 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25248053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248053 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142322267/3 | 2025-01-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
14712 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 324 - LILI TIGANUL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032811021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25248261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248261 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142893776/2 | 2025-01-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14713 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035485623 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25249028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249028 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E143345241/2 | 2025-01-03 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
14714 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1632 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25249442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249442 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E101845010/2 | 2025-01-16 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14715 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0264 | 0.4 | PTA 2986 COM VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Romania SA | 25249706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249706 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400870526/2 | 2025-01-22 | 0.025822 | prosumator | 0.025822 | 0
14716 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294886215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25252976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25252976 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E401024247/3 | 2025-01-03 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
14717 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25256287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256287 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E142242471/2 | 2025-01-27 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
14718 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256458 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E102460104/2 | 2025-01-13 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14719 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01068 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256660 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143446085/2 | 2025-01-22 | 0.010446 | prosumator | 0.010446 | 0
14720 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00506 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25256692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256692 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300055014/2 | 2025-01-10 | 0.004939 | prosumator | 0.004939 | 0
14721 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25258242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258242 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400192714/2 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14722 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09315 | 20 | PTAB 5710* | Utilizarea instalatiei existente, realizate conform ATR 10246993; 04.07.2022 , PTAB 5710* ; 250KVA ; S20 DOBRENI-COLIBASI GR, PTAB cu delimitarea si masura la Medie Tensiune. | Retele Electrice Romania SA | 25259132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259132 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143149412/2 | 2025-01-22 | 0.091187 | prosumator | 0.091187 | 0
14723 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25261658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261658 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E103658799/2 | 2025-01-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14724 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25265145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265145 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E131307427/3 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14725 | Asociatia de proprietari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25266201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266201 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E101802912/2 | 2025-01-16 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14726 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25280692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25280692 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400268730/2 | 2025-01-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14727 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 4386 CROWN CONSTRUCTION | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276510815, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25286966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25286966 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E401010411/3 | 2025-01-15 | 0.00533 | prosumator | 0.00533 | 0
14728 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25287808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25287808 | 2025-01-02 | nu | nu | nu | RO001E141822216/2 | 2025-01-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14729 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25290695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25290695 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141583579/2 | 2025-01-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14730 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25291499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291499 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E104386631/3 | 2025-01-21 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
14731 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTZ 1337 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1279971, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25293513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293513 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E109322052/3 | 2025-01-15 | 0.007526 | prosumator | 0.007526 | 0
14732 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1732 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25293858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293858 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E102533431/2 | 2025-01-13 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14733 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014796611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25299319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25299319 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141450190/4 | 2025-01-22 | 0.007672 | prosumator | 0.007672 | 0
14734 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01045 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25299419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25299419 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142387763/3 | 2025-01-10 | 0.010221 | prosumator | 0.010221 | 0
14735 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25299814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25299814 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142187659/1 | 2025-01-10 | 0.006721 | prosumator | 0.006721 | 0
14736 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25301698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25301698 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E143028014/3 | 2025-01-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
14737 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25302258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25302258 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E143283163/3 | 2025-01-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14738 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25306540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306540 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E111318575/2 | 2025-01-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14739 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2029 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25308460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308460 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E106563988/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14740 | Instalatie fotovoltaica 10 kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0263026, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308711 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400935450/2 | 2025-01-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14741 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25310143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310143 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400358415/4 | 2025-01-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14742 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25318827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25318827 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E143353868/2 | 2025-01-21 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
14743 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTA 2543 LOC SULEIMAN TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25319432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319432 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141448568/3 | 2025-01-23 | 0.006223 | prosumator | 0.006223 | 0
14744 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032147121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25319812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319812 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400372152/4 | 2025-01-31 | 0.008412 | prosumator | 0.008412 | 0
14745 | CEF CIUCHI PAUL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035684023, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320077 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143405710/2 | 2025-01-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14746 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320062 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143028621/2 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14747 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320099 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401139660/4 | 2025-01-22 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
14748 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3521 - CUCURUZU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25320585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320585 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300645671/3 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14749 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3081006351, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320708 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401111839/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14750 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3478 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320713 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141795473/2 | 2025-01-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14751 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTZ 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0658889, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25323606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25323606 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E143015773/2 | 2025-01-15 | 0.009564 | prosumator | 0.009564 | 0
14752 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.024 | 0.4 | PTAB 4706 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25329904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25329904 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E106164851/4 | 2025-01-22 | 0.023518 | prosumator | 0.023518 | 0
14753 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330579 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E143480870/3 | 2025-01-15 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
14754 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2057 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330832 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300264375/4 | 2025-01-22 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
14755 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25331046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331046 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400725929/3 | 2025-01-10 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
14756 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027824817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25334108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25334108 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142038036/2 | 2025-01-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14757 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25334143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25334143 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400570916/2 | 2025-01-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14758 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4481 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25337049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337049 | 2025-01-06 | nu | nu | nu | RO001E143279584/1 | 2025-01-06 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
14759 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25338686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338686 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141707252/2 | 2025-01-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14760 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 332 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25340032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25340032 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E105466800/3 | 2025-01-13 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
14761 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25341217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341217 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E400970831/5 | 2025-01-14 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
14762 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25341435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341435 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E105348078/2 | 2025-01-21 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
14763 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25341696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341696 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141619502/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14764 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25342057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342057 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300365164/2 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14765 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25342093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342093 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141991796/2 | 2025-01-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
14766 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2133 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25342466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342466 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E100690499/2 | 2025-01-04 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
14767 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25342545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342545 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E111963762/2 | 2025-01-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14768 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25342680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342680 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E131448265/4 | 2025-01-10 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
14769 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00801 | 0.4 | PTZ 3347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25347105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25347105 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E105542401/3 | 2025-01-20 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
14770 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25349144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25349144 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E300709032/3 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14771 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25349835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25349835 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300744334/3 | 2025-01-10 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
14772 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0058 | 0.4 | PTA 1478 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25350903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350903 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300924019/5 | 2025-01-22 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
14773 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4843432, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25350398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350398 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E108738085/2 | 2025-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14774 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PAS 1280 NITU VASILE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25350901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350901 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E109205052/2 | 2025-01-15 | 0.0391 | prosumator | 0.0391 | 0
14775 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25350874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350874 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142833758/2 | 2025-01-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
14776 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PCAB 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25351066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351066 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E108594669/3 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14777 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01232 | 0.4 | PTZ 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25351672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351672 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E104489411/3 | 2025-01-14 | 0.012073 | prosumator | 0.012073 | 0
14778 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25353057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25353057 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E106142071/3 | 2025-01-21 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
14779 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0276 | 10 | S10 T5099-PA2400 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 31,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G90290210093282, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25355873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25355873 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E109187613/1 | 2025-01-16 | 0.026778 | prosumator | 0.026778 | 0
14780 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9262509, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25356303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25356303 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E141252628/4 | 2025-01-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14781 | Locuinta+CEF Anexa2_Corneliu-Emil Balaban | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00464 | 0.4 | PTAB 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25357956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25357956 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142270012/2 | 2025-01-22 | 0.004544 | prosumator | 0.004544 | 0
14782 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027730717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25358222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358222 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142160818/2 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14783 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul cu seria 001000034981923 cu un contor inteligent pentru masurarea energiei absorbite si injectate in retea. Noul contor inteligent se va reprograma conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25366465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366465 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142962447/2 | 2025-01-22 | 0.01047 | prosumator | 0.01047 | 0
14784 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034406222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | Retele Electrice Romania SA | 25366802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366802 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E143424991/3 | 2025-01-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
14785 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110063050, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25367616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25367616 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E401060270/3 | 2025-01-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14786 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25366850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366850 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143336443/3 | 2025-01-23 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
14787 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25367879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25367879 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E105350655/3 | 2025-01-10 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
14788 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006325 | 0.4 | PTAB 3163 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020199914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25368137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368137 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141776742/2 | 2025-01-17 | 0.006198 | prosumator | 0.006198 | 0
14789 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0498 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25368829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368829 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141493142/3 | 2025-01-13 | 0.048799 | prosumator | 0.048799 | 0
14790 | CEF GALIAZATO | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035619023, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25376553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376553 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143405732/2 | 2025-01-23 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14791 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035635923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25376731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376731 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143405811/2 | 2025-01-23 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
14792 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035623823, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25376654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376654 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143405798/3 | 2025-01-23 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
14793 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035616523, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | Retele Electrice Romania SA | 25376572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376572 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143405776/2 | 2025-01-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14794 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00968 | 0.4 | PTZ 2697 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25376890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376890 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E109319531/2 | 2025-01-16 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
14795 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PTAB 3446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25376748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376748 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E142668181/2 | 2025-01-24 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
14796 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0041 | 0.4 | PTZ 3421 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25380019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380019 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E108937581/2 | 2025-01-29 | 0.004016 | prosumator | 0.004016 | 0
14797 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25381373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25381373 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143117192/4 | 2025-01-22 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
14798 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25384375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384375 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E401152609/4 | 2025-01-11 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
14799 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25387596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25387596 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400431338/2 | 2025-01-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14800 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25385915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25385915 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E103006987/2 | 2025-01-08 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14801 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25388236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25388236 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E301255972/3 | 2025-01-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14802 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018513713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25389513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389513 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400919834/4 | 2025-01-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14803 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 8 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25389737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389737 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E104664001/3 | 2025-01-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14804 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004392 | 0.4 | PTZ 864 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25391258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391258 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103227634/2 | 2025-01-21 | 0.004284 | prosumator | 0.004284 | 0
14805 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0225 | 0.4 | PTAB 7086 | Se vor utiliza instalatiile existente si contorul cu seria UCEUEDN17210015612 se va reprograma conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25391230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391230 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142592299/2 | 2025-01-15 | 0.021936 | prosumator | 0.021936 | 0
14806 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031061520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25394000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25394000 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142806860/2 | 2025-01-21 | 0.006368 | prosumator | 0.006368 | 0
14807 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25393643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393643 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E108812224/2 | 2025-01-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14808 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 689 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25399354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399354 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E119902213/2 | 2025-01-14 | 0.007884 | prosumator | 0.007884 | 0
14809 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTAB 326 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25398612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25398612 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E101760465/3 | 2025-01-15 | 0.005829 | prosumator | 0.005829 | 0
14810 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031169620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25399275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399275 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142786452/2 | 2025-01-31 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
14811 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator. | Retele Electrice Romania SA | 25402646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402646 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E143449820/2 | 2025-01-14 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
14812 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25402589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402589 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141461608/2 | 2025-01-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
14813 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4187 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25406184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25406184 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109301217/2 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14814 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032810421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25405203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25405203 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143011713/2 | 2025-01-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14815 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25407289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25407289 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401041189/2 | 2025-01-22 | 0.005584 | prosumator | 0.005584 | 0
14816 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25408554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25408554 | 2025-01-01 | nu | nu | nu | RO001E300066184/2 | 2025-01-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14817 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4187 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25411495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25411495 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E109077712/2 | 2025-01-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14818 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25414060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25414060 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141842487/2 | 2025-01-23 | 0.003967 | prosumator | 0.003967 | 0
14819 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25416197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416197 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E401053610/3 | 2025-01-17 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
14820 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25420090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420090 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142975968/3 | 2025-01-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14821 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25415746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25415746 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E143057049/2 | 2025-01-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14822 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1199 SUSENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25417955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25417955 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300926516/3 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14823 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25422191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422191 | 2025-01-06 | nu | nu | nu | RO001E108827253/2 | 2025-01-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
14824 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00902 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25422287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422287 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142139612/4 | 2025-01-21 | 0.00882 | prosumator | 0.00882 | 0
14825 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0249 | 0.4 | PTA 2113 FAB.CERAMICA BRAGAD.+SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25422753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422753 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142155328/2 | 2025-01-22 | 0.024322 | prosumator | 0.024322 | 0
14826 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25422863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422863 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E300097278/3 | 2025-01-15 | 0.005605 | prosumator | 0.005605 | 0
14827 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025474415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25424311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25424311 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E109131263/3 | 2025-01-29 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
14828 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25426253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25426253 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400981204/3 | 2025-01-31 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
14829 | Locuinta personala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25427602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427602 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141262900/3 | 2025-01-23 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
14830 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25428176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25428176 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E401163218/2 | 2025-01-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14831 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00696 | 0.4 | PTZ 1988 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25429319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429319 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E108761755/2 | 2025-01-22 | 0.006819 | prosumator | 0.006819 | 0
14832 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026003716, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25428151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25428151 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142024840/2 | 2025-01-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14833 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4820 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25429233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429233 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E100895373/2 | 2025-01-10 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
14834 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25429528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429528 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E301229603/3 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14835 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3525 - -RASUCENI SUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25430655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25430655 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300631856/4 | 2025-01-10 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
14836 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25432041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432041 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E300226306/4 | 2025-01-15 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
14837 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25432456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432456 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E143288393/2 | 2025-01-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
14838 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25432935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432935 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142966205/3 | 2025-01-13 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
14839 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,660 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210038240 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25433894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25433894 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E102231717/3 | 2025-01-04 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
14840 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAZ 1750 GHERASE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25434365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434365 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E104483404/2 | 2025-01-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14841 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25434528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434528 | 2025-01-01 | nu | nu | nu | RO001E141270549/3 | 2025-01-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14842 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 605 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0117086, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25434482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434482 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E300559091/3 | 2025-01-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
14843 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25436375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436375 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300594326/3 | 2025-01-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14844 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01915 | 0.4 | PTAB 4610 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN22210048541 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25436228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436228 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143092789/4 | 2025-01-10 | 0.018687 | prosumator | 0.018687 | 0
14845 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25436756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436756 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400857183/2 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14846 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25437255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437255 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300121557/3 | 2025-01-22 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
14847 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25437662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437662 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E103746955/2 | 2025-01-23 | 0.005873 | prosumator | 0.005873 | 0
14848 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25437710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437710 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E108935837/3 | 2025-01-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14849 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02538 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25439700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439700 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E301219220/4 | 2025-01-23 | 0.024871 | prosumator | 0.024871 | 0
14850 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25440834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440834 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E143098213/4 | 2025-01-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14851 | casa | Fotovoltaic | Ilfov | 0.008 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25442510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25442510 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142316585/2 | 2025-01-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14852 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005915 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25443874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25443874 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E300100767/2 | 2025-01-09 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
14853 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 2878 COM JILAVA STR.TOAMNEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25444449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444449 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400440989/2 | 2025-01-21 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
14854 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTZ 1765 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25444534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444534 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142219813/4 | 2025-01-21 | 0.006243 | prosumator | 0.006243 | 0
14855 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 658 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25444694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444694 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E300531675/3 | 2025-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14856 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2015 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25445996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25445996 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E300033560/3 | 2025-01-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14857 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25447516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447516 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E401062519/2 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14858 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 3508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25447695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447695 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E102045440/3 | 2025-01-14 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
14859 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 946 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25447310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447310 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E100619355/3 | 2025-01-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14860 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25448104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25448104 | 2025-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142543071/2 | 2025-01-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14861 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25449593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25449593 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400532970/2 | 2025-01-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
14862 | CEF POTECARU PETRE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1918 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013201510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25450029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25450029 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E105381468/4 | 2025-01-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
14863 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25450593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25450593 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142805230/3 | 2025-01-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
14864 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25451849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25451849 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E143376313/2 | 2025-01-30 | 0.004302 | prosumator | 0.004302 | 0
14865 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25453805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453805 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142244574/3 | 2025-01-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14866 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25453701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453701 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E141434620/3 | 2025-01-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
14867 | CEF Hurba Cosmin | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25453127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453127 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142235697/2 | 2025-01-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
14868 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2641 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029378917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25453267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453267 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141357859/4 | 2025-01-27 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
14869 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25453578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453578 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141457119/2 | 2025-01-10 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
14870 | Sistem stocare_Bleoju Cristina | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008175 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25454053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454053 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300881336/5 | 2025-01-22 | 0.00794 | prosumator | 0.00794 | 0
14871 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25453696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453696 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E105380333/2 | 2025-01-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
14872 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25454632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454632 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143287123/2 | 2025-01-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
14873 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01032 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25458877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25458877 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400491637/4 | 2025-01-23 | 0.010104 | prosumator | 0.010104 | 0
14874 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460811 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142220725/2 | 2025-01-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14875 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25458772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25458772 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142012072/2 | 2025-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14876 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460774 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E103878816/2 | 2025-01-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14877 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460364 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142535218/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14878 | Ilfov, Mogosoaia, Strada Austrului, nr. 9 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25460415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460415 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E400689490/3 | 2025-01-14 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
14879 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4352 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25460395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460395 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142841757/4 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14880 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460321 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141515002/3 | 2025-01-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14881 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25461436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25461436 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143375334/2 | 2025-01-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14882 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25464622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25464622 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E401133125/3 | 2025-01-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
14883 | CFE Mihalache Anca | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25469212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25469212 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131359323/2 | 2025-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14884 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25477490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25477490 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142751689/2 | 2025-01-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
14885 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478332 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E101834399/2 | 2025-01-28 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14886 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478410 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E400435286/2 | 2025-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14887 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2928 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032841321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25478959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478959 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400272207/3 | 2025-01-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14888 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25479261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479261 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142917740/2 | 2025-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14889 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25479700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479700 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E400166276/3 | 2025-01-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14890 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25477685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25477685 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E401054082/3 | 2025-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14891 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478746 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142934682/2 | 2025-01-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14892 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25478829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478829 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142816029/3 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14893 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25479925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479925 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142403458/2 | 2025-01-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14894 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25480038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25480038 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E109254371/2 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14895 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1732 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25483402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25483402 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E102533420/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14896 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25485313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25485313 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141412851/4 | 2025-01-17 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
14897 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.014355 | 0.4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25485400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25485400 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131375129/2 | 2025-01-11 | 0.014067 | prosumator | 0.014067 | 0
14898 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25487284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487284 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E301000824/3 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14899 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25487649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487649 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300711653/3 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14900 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25488251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25488251 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143234349/2 | 2025-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14901 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00999 | 0.4 | PTAB 4397 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25498615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25498615 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E111588530/2 | 2025-01-08 | 0.009772 | prosumator | 0.009772 | 0
14902 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25501089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501089 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142165149/1 | 2025-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14903 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501270 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E300980156/3 | 2025-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14904 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501878 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141859430/2 | 2025-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14905 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25504825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25504825 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142873055/3 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14906 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4058 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25504560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25504560 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141387122/2 | 2025-01-30 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14907 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 1507 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022684414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25504662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25504662 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E105376417/2 | 2025-01-28 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
14908 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5730 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25505775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25505775 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E111916186/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14909 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25506104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25506104 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E102922073/2 | 2025-01-13 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14910 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25508357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25508357 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E301042808/3 | 2025-01-14 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
14911 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4298 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25507868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25507868 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E109378884/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14912 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25510084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25510084 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E102542969/2 | 2025-01-10 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14913 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25602300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25602300 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141781658/2 | 2025-01-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
14914 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027229317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25603178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25603178 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142123121/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14915 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25604567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25604567 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E300927146/2 | 2025-01-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14916 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5619 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25606824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25606824 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142522674/2 | 2025-01-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
14917 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25610704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25610704 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E103237006/3 | 2025-01-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14918 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25607353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25607353 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142178042/3 | 2025-01-11 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
14919 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25607849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25607849 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E119585535/2 | 2025-01-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14920 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTA 2596 SMA CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25609444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25609444 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142674223/2 | 2025-01-11 | 0.007672 | prosumator | 0.007672 | 0
14921 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25610179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25610179 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142585527/2 | 2025-01-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14922 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25628174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25628174 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142433710/2 | 2025-01-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
14923 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0451 | 0.4 | PTAB 3883 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45,10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEUEDN17010003525 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25651233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25651233 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E108723179/3 | 2025-01-23 | 0.044193 | prosumator | 0.044193 | 0
14924 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25664418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25664418 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142965574/2 | 2025-01-15 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
14925 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25663751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25663751 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E143043796/3 | 2025-01-11 | 0.00534 | prosumator | 0.00534 | 0
14926 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2515 DRAG -VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25663354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25663354 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142804925/2 | 2025-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14927 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25663819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25663819 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142634926/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14928 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25666279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25666279 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142965585/2 | 2025-01-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14929 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3306 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25666681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25666681 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E301231235/3 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14930 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25667053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25667053 | 2025-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141722833/2 | 2025-01-19 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
14931 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25668229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25668229 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E401161092/2 | 2025-01-11 | 0.00682 | prosumator | 0.00682 | 0
14932 | Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25667609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25667609 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E301237871/3 | 2025-01-24 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
14933 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1842 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25669067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25669067 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E107339834/2 | 2025-01-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14934 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25669111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25669111 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141432426/2 | 2025-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14935 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25669833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25669833 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142934851/2 | 2025-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14936 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25670446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25670446 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142834298/2 | 2025-01-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14937 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00522 | 0.4 | PTAB 4178 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25721044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25721044 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E119486625/2 | 2025-01-09 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
14938 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031905821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25726332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726332 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142856214/2 | 2025-01-17 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
14939 | CEF Sas Daniel Petru | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25726510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726510 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142685573/2 | 2025-01-14 | 0.006085 | prosumator | 0.006085 | 0
14940 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000720240919, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25726539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726539 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142664604/2 | 2025-01-23 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
14941 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25726665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726665 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141396683/2 | 2025-01-17 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
14942 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728264 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141406393/2 | 2025-01-21 | 0.005742 | prosumator | 0.005742 | 0
14943 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00882 | 0.4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728472 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141751712/2 | 2025-01-23 | 0.008643 | prosumator | 0.008643 | 0
14944 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2022 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728983 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300073092/3 | 2025-01-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14945 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728773 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E301224530/3 | 2025-01-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14946 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728722 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E143515431/3 | 2025-01-16 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
14947 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTZ 2866-MUV I | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728851 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E300008438/3 | 2025-01-14 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
14948 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25729540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25729540 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E143063619/2 | 2025-01-21 | 0.006055 | prosumator | 0.006055 | 0
14949 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7215 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25730199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730199 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400632184/3 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14950 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25730713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730713 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E105379746/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14951 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25731055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731055 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142236205/3 | 2025-01-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
14952 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2352 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10.08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25731600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731600 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E106149405/2 | 2025-01-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
14953 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2875 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25731717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731717 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300377820/3 | 2025-01-31 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
14954 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734163 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E106394171/2 | 2025-01-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14955 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25733738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25733738 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E301240785/5 | 2025-01-20 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
14956 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734706 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394227/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14957 | l | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033958922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25734486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734486 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142968959/2 | 2025-01-22 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
14958 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734424 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394182/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14959 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734509 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394193/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14960 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734680 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394216/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14961 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25735160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735160 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E101873718/2 | 2025-01-21 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14962 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734543 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394205/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
14963 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023163014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25735231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735231 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141802045/2 | 2025-01-23 | 0.004458 | prosumator | 0.004458 | 0
14964 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25735176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735176 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E101873729/2 | 2025-01-21 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
14965 | Statie Carburant + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02322 | 0.4 | PTAB 4402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25735965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735965 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E109429891/2 | 2025-01-15 | 0.022736 | prosumator | 0.022736 | 0
14966 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00535 | 0.4 | PTA 7642 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25739881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25739881 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400667261/2 | 2025-01-23 | 0.005203 | prosumator | 0.005203 | 0
14967 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25738560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738560 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E105341699/4 | 2025-01-31 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
14968 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0189 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25740159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740159 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143384929/2 | 2025-01-22 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
14969 | Ilfov, Ciorogarla, Strada Teiului, nr. 7C | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010005 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25738794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738794 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143561881/2 | 2025-01-17 | 0.009605 | prosumator | 0.009605 | 0
14970 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25738758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738758 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142514754/3 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14971 | Prosumator GHERGHICEANU CONSTANTIN | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25739184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25739184 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E131294455/3 | 2025-01-28 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
14972 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25740831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740831 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142399216/2 | 2025-01-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14973 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25740151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740151 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141212624/2 | 2025-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14974 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25742542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742542 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141468313/2 | 2025-01-17 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
14975 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25742022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742022 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300940916/3 | 2025-01-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
14976 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1779 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25741426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25741426 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E102237959/2 | 2025-01-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
14977 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1918 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25742088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742088 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E105390312/2 | 2025-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
14978 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00575 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031119820, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25745375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745375 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142680466/2 | 2025-01-21 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
14979 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25743962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25743962 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143375301/2 | 2025-01-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14980 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25745888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745888 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300989076/3 | 2025-01-23 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
14981 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25746040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746040 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E401132719/3 | 2025-01-24 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
14982 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25745776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745776 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141696091/4 | 2025-01-21 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
14983 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25746275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746275 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E104828643/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
14984 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25746735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746735 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400302593/3 | 2025-01-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14985 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 963 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25748324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25748324 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E106089992/3 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14986 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 844 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25751278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25751278 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110071053/2 | 2025-01-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
14987 | Toamnei | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00585 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25754272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25754272 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E401107429/3 | 2025-01-23 | 0.005728 | prosumator | 0.005728 | 0
14988 | LUCUINTA + CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755532 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141869385/2 | 2025-01-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
14989 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755535 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141307247/3 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14990 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755555 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142137564/2 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14991 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755556 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300596069/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14992 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034461322, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755549 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143236048/2 | 2025-01-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
14993 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755554 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142137609/2 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14994 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755544 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142798578/2 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14995 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755548 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142798567/3 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
14996 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00623 | 0.4 | PAS 1380 BERZEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25756033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756033 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E109207267/2 | 2025-01-22 | 0.006085 | prosumator | 0.006085 | 0
14997 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25756637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756637 | 2025-01-25 | nu | nu | nu | RO001E143115112/2 | 2025-01-25 | 0.005813 | prosumator | 0.005813 | 0
14998 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25758382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758382 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E301036227/3 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
14999 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25758439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758439 | 2025-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401059256/3 | 2025-01-25 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
15000 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00954 | 0.4 | PTS 753 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000013577010 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25758440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758440 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E119822203/1 | 2025-01-29 | 0.009348 | prosumator | 0.009348 | 0
15001 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25758441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758441 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141614901/2 | 2025-01-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15002 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25760288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760288 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141189762/3 | 2025-01-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15003 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3057 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25760724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760724 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103286055/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15004 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00638 | 0.4 | PTAB 5562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25760824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760824 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141480148/6 | 2025-01-30 | 0.006242 | prosumator | 0.006242 | 0
15005 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3057 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25760795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760795 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103286066/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15006 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 849 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3<(>,<)>52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25761405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25761405 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E115369081/2 | 2025-01-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15007 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1270 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul intelligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25762894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25762894 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E105308153/2 | 2025-01-20 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15008 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031930121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25764109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25764109 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142856236/2 | 2025-01-23 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
15009 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25766016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25766016 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142096210/2 | 2025-01-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
15010 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25764754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25764754 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E104908620/3 | 2025-01-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15011 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25766164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25766164 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E300097638/3 | 2025-01-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15012 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3810 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25768010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25768010 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105471996/5 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15013 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25770672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770672 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141867192/3 | 2025-01-22 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
15014 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25771295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25771295 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143042425/2 | 2025-01-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15015 | Ilfov, Otopeni, Strada Craitelor, nr. 1B | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25770679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770679 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401115776/2 | 2025-01-22 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
15016 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25773003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25773003 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300718470/2 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15017 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2864 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25772993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25772993 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E102703407/2 | 2025-01-27 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15018 | Anexa 2 + casa + panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 658 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25776219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776219 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300530461/3 | 2025-01-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15019 | Ilfov, Otopeni, Strada 23 August, nr. 246C | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25776267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776267 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142492209/2 | 2025-01-22 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15020 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25776618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776618 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141662061/3 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15021 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25777000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777000 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143446007/2 | 2025-01-22 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
15022 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25777101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777101 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141859025/3 | 2025-01-22 | 0.007663 | prosumator | 0.007663 | 0
15023 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2017 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul intelligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25777369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777369 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E100604304/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15024 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25777365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777365 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141724565/2 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15025 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5458 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25777370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777370 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E111288931/3 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15026 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25780438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25780438 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300329265/3 | 2025-01-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15027 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8961896, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25779117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779117 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400327477/3 | 2025-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15028 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2571 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778771 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101802901/2 | 2025-01-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15029 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3080 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778502 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103998954/2 | 2025-01-21 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15030 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3080 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778351 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103998921/2 | 2025-01-21 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15031 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2571 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778832 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101802923/2 | 2025-01-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15032 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25779729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779729 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E131405448/2 | 2025-01-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15033 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1632 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12<(>,<)>15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | Retele Electrice Romania SA | 25778461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778461 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101841690/2 | 2025-01-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15034 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25778535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778535 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143203569/2 | 2025-01-22 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
15035 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1085 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | Retele Electrice Romania SA | 25780055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25780055 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E104338166/2 | 2025-01-23 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15036 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25781272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25781272 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142222536/1 | 2025-01-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15037 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25782797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25782797 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401101029/2 | 2025-01-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15038 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1818 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25783782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25783782 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E101875978/2 | 2025-01-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15039 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25787067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25787067 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E131383016/2 | 2025-01-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15040 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25787909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25787909 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400936877/2 | 2025-01-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15041 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25788897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25788897 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E301038904/3 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15042 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25788930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25788930 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142534576/3 | 2025-01-23 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15043 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3813 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25789391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789391 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E109063942/3 | 2025-01-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15044 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25789404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789404 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141788879/2 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15045 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25789728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789728 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401147647/3 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15046 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 815 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25789857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789857 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E104837003/2 | 2025-01-27 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15047 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25790187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25790187 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141788486/2 | 2025-01-22 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
15048 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00559 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25790544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25790544 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141797633/2 | 2025-01-23 | 0.005468 | prosumator | 0.005468 | 0
15049 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01408 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034200122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25791374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25791374 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142983170/2 | 2025-01-29 | 0.013788 | prosumator | 0.013788 | 0
15050 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25791768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25791768 | 2025-01-25 | nu | nu | nu | RO001E108739301/2 | 2025-01-25 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15051 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032996621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25792254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25792254 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E143015762/2 | 2025-01-30 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15052 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7460 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25803032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803032 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400630238/3 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15053 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 985 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803014 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103238670/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15054 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTAB 370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803080 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E111977936/2 | 2025-01-21 | 0.009592 | prosumator | 0.009592 | 0
15055 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25803643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803643 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141840205/3 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15056 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803227 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141480081/2 | 2025-01-23 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
15057 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 564 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803489 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E105541578/2 | 2025-01-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15058 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032997921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25804001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804001 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143015751/2 | 2025-01-28 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15059 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00869 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25804147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804147 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E112043661/2 | 2025-01-31 | 0.008506 | prosumator | 0.008506 | 0
15060 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25804217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804217 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400258885/3 | 2025-01-22 | 0.005164 | prosumator | 0.005164 | 0
15061 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1197 SMTF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25804800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804800 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E301085726/3 | 2025-01-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15062 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25805662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25805662 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E100239409/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15063 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25807445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25807445 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141910887/2 | 2025-01-22 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
15064 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25815392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25815392 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143456198/2 | 2025-01-23 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
15065 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0049 | 0.4 | PTAB 5224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25816961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25816961 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110822653/2 | 2025-01-28 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
15066 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0042 | 0.4 | PTAB 5224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25817127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25817127 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110823036/2 | 2025-01-28 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
15067 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 598 SI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25820119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25820119 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300751534/4 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15068 | VREDNICU MIRCEA CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00837 | 0.4 | PTAB 3671 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25821604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25821604 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E401053890/5 | 2025-01-24 | 0.008103 | prosumator | 0.008103 | 0
15069 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25820653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25820653 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E108849404/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15070 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00888 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25821282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25821282 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400948656/3 | 2025-01-29 | 0.008701 | prosumator | 0.008701 | 0
15071 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25822212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25822212 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E111939237/2 | 2025-01-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15072 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25822440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25822440 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E109348768/6 | 2025-01-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15073 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25825241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825241 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141616903/3 | 2025-01-29 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
15074 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25825377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825377 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142481476/2 | 2025-01-22 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15075 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25828643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25828643 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400988469/3 | 2025-01-30 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
15076 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2412 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25828974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25828974 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E119743182/2 | 2025-01-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15077 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25829069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25829069 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143376166/2 | 2025-01-28 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
15078 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25830067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25830067 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143376256/2 | 2025-01-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15079 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25832066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832066 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143239502/2 | 2025-01-29 | 0.005928 | prosumator | 0.005928 | 0
15080 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25832946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832946 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E100685336/2 | 2025-01-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15081 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00924 | 0.4 | PTAB 4626 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25832303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832303 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110428633/1 | 2025-01-28 | 0.009053 | prosumator | 0.009053 | 0
15082 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25834152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25834152 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E143374535/2 | 2025-01-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15083 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25833774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25833774 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300227958/3 | 2025-01-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15084 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25835932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25835932 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143064069/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15085 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3484 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25836189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25836189 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E108886876/2 | 2025-01-23 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15086 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25836288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25836288 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E142055620/1 | 2025-01-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15087 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00552 | 0.4 | PTS 1124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25837771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25837771 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E103160876/2 | 2025-01-24 | 0.00539 | prosumator | 0.00539 | 0
15088 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 2354 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25838139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25838139 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E142660802/3 | 2025-01-24 | 0.008524 | prosumator | 0.008524 | 0
15089 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25838135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25838135 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E401006337/2 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15090 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25842516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25842516 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E301054317/5 | 2025-01-28 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
15091 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25842755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25842755 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E108978003/2 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15092 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25843841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25843841 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E143374669/2 | 2025-01-24 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
15093 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25844408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844408 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E401115697/2 | 2025-01-29 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
15094 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25844556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844556 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400965341/2 | 2025-01-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15095 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1299 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25844420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844420 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E301004738/4 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15096 | Ilfov, Voluntari, Strada Constantin Tanase, nr. 13 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2850 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25844137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844137 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E105362041/2 | 2025-01-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15097 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1015 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25846201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25846201 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E301000802/4 | 2025-01-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15098 | Locuinta+CEF cu stocare-Anexa2 Catalin-Pavel ANCATEU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25847549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25847549 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141970737/3 | 2025-01-29 | 0.006848 | prosumator | 0.006848 | 0
15099 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02496 | 0.4 | PTZ 1166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25848102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25848102 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E119577963/2 | 2025-01-30 | 0.02446 | prosumator | 0.02446 | 0
15100 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25848241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25848241 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300885532/5 | 2025-01-29 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
15101 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25851717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25851717 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141618804/3 | 2025-01-31 | 0.007133 | prosumator | 0.007133 | 0
15102 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00774 | 0.4 | PTAB 582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25853306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25853306 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E131441460/2 | 2025-01-28 | 0.007584 | prosumator | 0.007584 | 0
15103 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25855806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855806 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400411044/3 | 2025-01-29 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
15104 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25854273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25854273 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E107547486/2 | 2025-01-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15105 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25855394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855394 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E118440130/3 | 2025-01-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15106 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01162 | 0.4 | PTS 319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25855830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855830 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E108356205/3 | 2025-01-28 | 0.011387 | prosumator | 0.011387 | 0
15107 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25854406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25854406 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E131414673/2 | 2025-01-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15108 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 524 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25855740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855740 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E108829615/2 | 2025-01-28 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
15109 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25856349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856349 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142820675/2 | 2025-01-30 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
15110 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01978 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25857284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25857284 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143330223/2 | 2025-01-31 | 0.019364 | prosumator | 0.019364 | 0
15111 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25860021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25860021 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400488262/3 | 2025-01-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15112 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0095 | 0.4 | PTZ 3878 NBC PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25860023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25860023 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143272295/3 | 2025-01-29 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
15113 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25864832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25864832 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141202825/3 | 2025-01-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15114 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25867510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867510 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300097021/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15115 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25867488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867488 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300089291/3 | 2025-01-31 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
15116 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25867640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867640 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141728356/4 | 2025-01-29 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
15117 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0027 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25872047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25872047 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400595665/3 | 2025-01-31 | 0.002645 | prosumator | 0.002645 | 0
15118 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25873232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25873232 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400245881/2 | 2025-01-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15119 | INSTALATIE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25873979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25873979 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300357042/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15120 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25875578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875578 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143456200/2 | 2025-01-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15121 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25876025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25876025 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141461945/3 | 2025-01-31 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15122 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25875886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875886 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400386304/2 | 2025-01-31 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
15123 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25877057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25877057 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142530336/3 | 2025-01-30 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
15124 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3661 OBAIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25877106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25877106 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E301244295/2 | 2025-01-31 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15125 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25882060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25882060 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142691716/2 | 2025-01-31 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
15126 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25881904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25881904 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142149051/3 | 2025-01-30 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
15127 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25884581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25884581 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142982528/2 | 2025-01-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15128 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25884758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25884758 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E110321354/1 | 2025-01-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15129 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25886096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25886096 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142917953/3 | 2025-01-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15130 | Ilfov, Voluntari, Strada Erou Chivu Nicolae, nr. 44C, vila 5 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3646 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25895521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25895521 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400984533/4 | 2025-01-31 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
15131 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 3.6 | 20 | A20 PORCINE 1-POP LEORDENI IF | Conform aviz CTE nr. 72/2/19.10.2023, faza studiu de solutie si anume: Varianta unica ?? racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Porcine 1 din statia Pope?ti-Leordeni Lucrari pe tarif de racordare: - racord intrare-iesire in LEA 20 kV Porcine1 intre Sep 5396 si stalpul cu Sep 6835, derivatie PT 5698 Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV Porcine 1, intre Sep 5396 si stalpul cu Sep 6835, derivatie PT 5698 prin plantarea a doi stapli speciali echipati cu coronament semiorizontal terminal,lanturi duble de intindere compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? ; -realizarea legaturilor electrice intre stalpi existenti si stalpi noi proiectati; -LES 20kV proiectata intre stalpii proiectati si PC 20kV ,realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante in lungime 150 m ; -punct de conexiune 20 kV in anvelopa de beton cu doua compartimente; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ? loc pentru înc? o celul? de linie; ? 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala Pope?ti-Leordeni in lungime de 0,050 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Turquoise, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD | Retele Electrice Romania SA | 17864131 | 2023-12-14 | 17864131 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 3.42
15132 | CEF Nuci ,Nuci 2,Nuci 3 | Fotovoltaic | ILFOV | 1.15 | 20 | A20 NUCI-CACIULATI IF | Conform aviz CTE nr. 50/3/20.08.2024- Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racord radial din LEA MT 20kV Nuci din st Caciulati intre S7094A si St Dr S 7503 Lucr?ri pe tarif de racordare: ? Racord LEA 20kV - echipare stalp existent nr. 2 amplasat langa existent DJ101B intersectie cu DC10A cu : STEPNv 24kV ,cutii terminale, DRVL Zno24kV, consola semiorizontala, legaturi de intindere cu izolatie compozit, Rp <4ohmi - pozare cablu 20 kV A2XS(FL)2Y 3x1x185/25 mmp între celula linie 20 kV din PC proiectat ?i stâlpul nr. 2 existent in lungime de 81m. ? PC 20kV -proiectat - Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Muntenia din exterior ce se va echipa cu: ? celula de linie motorizata (LE) cu intreruptor debrosabil plecare spre linie ? celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. ? montare RGDMi ? 1 buc, terminal SMART - 1 set, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Pentru alimentarea utilizatorului CEF Nuci ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=4 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand R.E.M., trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatiideschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG)cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV +FO intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,021km in varianta 1 respectiv 0,780km in varianta 2 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Astfel este necesara integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice Muntenia si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea activa P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al Retele Electrice Muntenia printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea. Transmiterea datelor in DMS-SCADA se va realiza prin intermediul UP_ului proiectat in PC 20kV ie?irile analogice 4-20mA ale UP-ului. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 17999386 | 2024-10-23 | 17999386 | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -Amplificare grupuri tratare neutru de pe ambele bare 20kV ale statiei Caciulati prin: montarea a doua bobine de stingere fixe 200A, IMS, 2TSI-uri si 2 TFN-uri in locul TFN-SA existente, conform specificatiilor OD | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.123
15133 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTZ 768 | Pozare cablu JT nou 3x150+95N tip GSC001 din tabloul JT al postului de transformare 768 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie langa postul de transformare (aflat pe terenul beneficiarului). BMPT semidirect se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de masura de curent cu raportul de 125/5 A/A tip DMI 031055 RO; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT de 250 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 130 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va monta in BMPT semidirect proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuatedin/in retea, conform puterii avizate. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT proiectat din postul de transformare. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Priza de pamant la BMPT semidirect proiectat se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Romania SA | 18136845 | 2024-04-04 | 18136845 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.0979
15134 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.65 | 20 | A20 IRIGATII-ARCUDA GR | Conform aviz CTE nr. .29/3/ 04.06.2024, faza studiu de solutie si anume: Varianta unica ? racordare intrare-iesire in L 20kV Irigatii din st 110/20kV Arcuda (intre separatorul S1970 si postul trafo T1544) Lucrari pe tarif de racordare: Racord subteran MT: Se va sectiona LE 20kV Irigatii din st 110/20kV Arcuda (intre separatorul S1970 si postul trafo T1544) si se va mansona cu cablu 20kV in lungime de 2x25m din pct de sectionare pana la PC 20kV proiectat. Canalizarea 20kV se va realiza subteran, cu 2xcablu de Al, cu izolatie XLPE, 3x(1x185) mmp,protejat in tub Ø160mm. La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta zonele de protectie si zonele de siguranta conform Legii Energiei nr. 123/2012, Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020, normativele PE 101A/1985, NTE 007/08/00. PC 20kV proiectat: ,,Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe terenul Beneficiaruluicu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Muntenia din exterior se va echipa cu: - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila motorizata, cu echipament de comuta?ie în SF6, echipate cu separator de sarcin? ?i CLP, motorizata unificata; - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila motorizata, echipata cu intrerupator si separator de sarcin? ?i CLP, motorizata, terminale tip SMART. - 1 buc. Celul? de m?sur? cu separator de sarcin? motorizata , cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 ?i doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol UTM; ,,Montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M ? TIP B si accesoriile de conectica: Patchcord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,,Montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazuta cu un contor dublu sens;contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator si va fi pus la dispozitie de catre OD. Echipamentele aferente sistemului de telecontrol se vor monta in rack. Cutia UP 2020 Lite va fi fixata pe perete, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. Se vor realiza legaturile intre RG-DAT si UP 2020 Lite de telecontrol(conexiune Ethernet). Se vor asigura sursele de alimentare 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Utilizatorului. TSA va fi alimentat din tabloul de joasa tensiune din instalatiile utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. Unitatea periferica se va racorda la TSA. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand R.E.M., trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului : - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,010km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 18580370 | 2024-07-23 | 18580370 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.607
15135 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW, Pev= 7,820kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 19790913 | 2024-12-10 | 19790913 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E301025540/4 | 2025-01-03 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15136 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.014625 | 0,4 | PTAB 2187 IZVOARELE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24461088 | 2024-08-16 | 24461088 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E131298134/3 | 2025-01-20 | 0.014283 | prosumator | 0.014283 | 0
15137 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1004 CAP | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10kW, Pev= 9,790kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24542193 | 2024-11-11 | 24542193 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
15138 | IMOBIL+CEF -FARA EVACUARE IN RED | Fotovoltaic | ILFOV | 2.8066 | 110 | TRANSILVANIA 110/20KV | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR 958159/28.04.2017 si ATR 4861388/19.11.2019 Se vor pastra: -,, Configuratia actuala a racordurilor in sistemul de distributie al Retele Electrice Muntenia; -,, Masura energiei electrice: ·,,Pe inalta tensiune prin doua contoare electronice cl. 0.2s, montate in dulapul de masura DQ1996 amaplasat in camera de masura, respectiv prin intermediul transformatoarelor de masurare TC 2x100/5 A cl. 0.2s, TT 120/?3/0.1/?3 kV cl. 0.2 din celulele de masura utilizator din statia de conexiuni 110kV. ·,,Pe medie tensiune prin intermediul a doua contoare electronice trifazate de energie electrica activa si reactiva ( cate unul pe fiecare feeder), cu inregistrarea curbei de sarcina si interfata seriala RS232, in montaj indirect prin transformatoare de masurare de curent TC 630/5 A ? 2 buc. Cls 0.2s -,, Punctul de delimitare: ·,,Pe inalta tensiune la nivelul clemelor de racord a conductorului flexibil la bornele transformatoarelor de tenisune din celula de masura ·,,Pe medie tensiune a capetele terminale ale cablurilor de racord 20kV, la iesirea din celulele nr.4 ( bara rosie) si nr 16 ( bara verde) Lucrarile se vor efectua in reteaua utilizatorului: Pentru racordarea centralei la retea, REM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): - Montare întrerup?tor/ întrerup?toare tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??. Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. De la Dispozitivul/Dispozitivele de interfata se vor transmite informatii cu privire la pozitia intreruptorului acestora catre SCADA aferenta OD. - Se va monta analizor de clasa A in punctele de delimitare pentru monitorizarea calitatatii energiei electrice; - Pentru a nu evacua in reteaua de distributie, se va monta un releu de protec?ie de putere in instalatia utilizator. Pentru asigurarea functionalitatii se va stabili o comunicatie intre protectia de putere inversa si DI montate la JT. - Celula de 110kV de masura din instalatia utilizatorului se va integra in sistemul SCADA; - Contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al REM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Lucrari recomandate pentru integrarea in sistemul de TLC: In instalatia de utilizare a Philip Morris se vor instala urmatoarele echipamente: -,,Router CISCO , model IR1101 -1 buc -,,SWITCH CISCO, model IR3400 -1 buc -,,Modul SFP GLC-FE-100LX-RGD ( 2 buc Pentru a se realiza comunicatia si furnizarea informatiilor in telecontrol a celulei de 110kV de masura a utilizatorului, precum si transmiterea masurilor P,Q catre TPT din Statia Electrica Transilvania, se va realiza o conexiune de fibra optica tip SM ( 12 fibre) intre instalatie utilizator si containerul statiei Transilvania de 110kV. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la REM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Cap. 5 ?Sectiunea 5.1.B. Notificarea pentru racordare a unitatilor generatoare de categorie B? din Ord. ANRE 51/ 2019 (art. 18), cu cel putin trei luni inainte de data propusa pentru punerea in functiune pentru perioada de probe, utilizatorul va depune la operatorul de retea REM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare (categoria B), in conformitate cu Anexa 2 de la Ord. 51/ 2019. In cuprinsul documentatiei se vorprezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia va fi verificata de REM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la REM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea REM, respectiv in gestiunea utilizatorului. Nota: Prezentul aviz este valabil doar in cazul alimentarii in schema normala de functionare. In cazul alimentarii folosind instalatia de rezerva, centrala electrica fotovoltaica nu va functiona. | Retele Electrice Romania SA | 24580701 | 2024-11-04 | 24580701 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
15139 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00656 | 0,4 | PTAB 4984 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24615520 | 2024-09-04 | 24615520 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006409
15140 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Din CD aferent PTA 20938 se va alimenta cu cablu 3x95+50N in lungime de 8 m un BMPT SEMIDIRECT 80A care va fi format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A, care se va amplasa langa Stalp sustinere PTA 20938, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va inlocui cu un contor SMART care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Se vor calcula pierderile in LEA MT L=20m, NEIZOLATA 50 MM2 L=20m, TRAFO 63kva, cablu JT 3x95+50N l=8m. | Retele Electrice Romania SA | 24620760 | 2024-09-26 | 24620760 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.048999
15141 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existent e iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24696072 | 2024-09-06 | 24696072 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004898
15142 | pavilion+CEF- anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.30954 | 20 | A20 PORCINE 1-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24798787 | 2024-11-25 | 24798787 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.30334
15143 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00738 | 0,4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW, Pev= 7,21kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24821486 | 2024-11-11 | 24821486 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E131318698/2 | 2025-01-21 | 0.007212 | prosumator | 0.007212 | 0
15144 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0,4 | PTZ 3376 | Inlocuire BMPM existent cu un BMPT nou proiectat, construit conform FT 133 MAT ed. 05 si echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta la imobil in proprietate, pe bransamentul existent, in locul BMPM existent. ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare cu modificarile precizate anterior. Se va desfiinta BMPM existent cu masura monofazata aferenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puteriiavizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 24845875 | 2024-10-29 | 24845875 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004821
15145 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0,4 | PTA 3528 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ?,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ?,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Romania SA | 24850762 | 2024-12-02 | 24850762 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005576
15146 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTA 3034 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima=40A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24873935 | 2024-10-21 | 24873935 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008913
15147 | SERVICE AUTO+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 0,4 | PTZ 2900-DACIA SERVICE | Pentru spor putere 255 kW se va pleca din bornele de iesire ale intrerupatoarelor 250 A motorizate cu 2 cabluri aluminiu noi 3x150+95N de cate 8 m pana la BMPT semidirect nou montat langa PTZ in exterior echipat cu grup TC 300/5 A specificatia DMI031055RO matricola 530016, 2 intrerupatoare de 250 A. Cele 2 cabluri ale instalatiei de utiliare se vor lega fiecare la iesirea dintr-un intrerupator 250 A din BMPT semidirect nou . | Retele Electrice Romania SA | 24926301 | 2024-11-21 | 24926301 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0978
15148 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTZ 1337 | Solutie propusa: Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UFEUEDN24210102088 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=25,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24981947 | 2024-11-13 | 24981947 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02449
15149 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 1811 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 24986026 | 2024-10-30 | 24986026 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E102726390/2 | 2025-01-20 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15150 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0,4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent , care se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25015708 | 2024-11-26 | 25015708 | 2024-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400357997/2 | 2024-12-16 | 0.009574 | prosumator | 0.009574 | 0
15151 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0,23 | PTAB 1799 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament monofazat existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25020391 | 2024-11-07 | 25020391 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009633
15152 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=25A in FDCP existent , iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25020650 | 2024-12-04 | 25020650 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142267951/2 | 2025-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15153 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25045436 | 2024-12-16 | 25045436 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142268053/2 | 2025-01-16 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
15154 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0,4 | PTA 2586 COM. JILAVA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25051797 | 2024-11-07 | 25051797 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400429942/2 | 2025-01-21 | 0.005811 | prosumator | 0.005811 | 0
15155 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 519 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25059420 | 2024-11-12 | 25059420 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00582
15156 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 494 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25062196 | 2024-11-13 | 25062196 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0097
15157 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 2903 IZVOARELE | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25065625 | 2024-11-12 | 25065625 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E301121356/3 | 2024-12-17 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
15158 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 1558 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=25A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=32A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25081763 | 2024-11-14 | 25081763 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E109024556/4 | 2025-01-23 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
15159 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Romania SA | 25082632 | 2024-11-12 | 25082632 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
15160 | HALA productie si birouri +CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.17 | 0,4 | PTAB 5215 SC B.D. LEMNTECH | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 14082413/ 06.03.2012 si se va reprograma contor trifazat semidirect 300/5 A/A inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 170 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semi direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25108566 | 2024-11-27 | 25108566 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.1663
15161 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25114367 | 2024-11-26 | 25114367 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0048
15162 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02688 | 0,4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25143967 | 2024-11-25 | 25143967 | 2025 | nu | Pentru puterea solicitata se impun urmatoarele luc retelei electrice detinute de Retele Electrice Muntenia SA, in amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii dupa cum urmeaza: Se va intari reteaua clasica cu stalpi de lemn LEA prin inlocuirea cu stalpi tip 10A, 5 stalpi tip 10C respectiv 3 stalp 10E pr. unde se va poza cablu tetrapolar aerian 3x70+54,6N- L= 1000m. Din circuitul intersectia Str Bisericii-Str Scolii se va pleca din LEAJT cu cablu 3x95+50N- L= 200m in canalizatie existenta cu montare CS. Se va avea in vedere preluarea bransamentelor existente pe stalpii de retea si refacerea coloanelor. Elementele de retea: stalpi de lemn, cablu monofazat, conductor clasic, bransamente, cleme LEA JT kV se vor demonta si se vor preda catre UT Giurgiu iar cei stalpii se vor recupera si transportata la firme specializate in distrugerea acestora, terenul fiind readus la starea initiala, normala. Valoarea necesara executarii lucrarilor de intarire: 350.000 lei Termen executie 365 de zile de la semnarea contractului de racordare Pana la realizarea lucrarilor de intarire se poate asigura puterea curenta avizata de 22 kW. | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026341
15163 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02688 | 0,4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW, Pev= 26,341kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25144094 | 2024-11-25 | 25144094 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026341
15164 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW, Pev= 8,819kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25144753 | 2024-11-22 | 25144753 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008819
15165 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Romania SA | 25144977 | 2024-11-12 | 25144977 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
15166 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 867 | Sporul de putere Pconsum de la 10,2 la 20,2 kw se va realiza prin schimbarea disjunctorului existent cu unul de 40 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210092078, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25162883 | 2024-11-22 | 25162883 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00568
15167 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7865 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN21810358428 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui separatorul cu un separator IR=63A ; ·,,se va inlocui intreruptorul cu un intreruptor IR=50A ; | Retele Electrice Romania SA | 25163264 | 2024-12-04 | 25163264 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00372
15168 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 628 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25169933 | 2024-12-06 | 25169933 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00779
15169 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25170243 | 2024-12-04 | 25170243 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
15170 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7166 | 'Pentru realizarea sporului de putere: ''Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A si separatorul cu unul de 50A cu o valoare de 800 lei intr-un termen de 90 de zile. | Retele Electrice Romania SA | 25177125 | 2024-11-18 | 25177125 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
15171 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 7113 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM ( I=32A) existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=40A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25178042 | 2024-11-27 | 25178042 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
15172 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN20910180189 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 9 kW; Putere de productie declarata: 9.24 kW; Putere invertor: 9 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25178970 | 2024-11-22 | 25178970 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142709413/3 | 2025-01-31 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
15173 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25185255 | 2024-11-25 | 25185255 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
15174 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 2116 SAT REMUS | Bransament trifazat aerian existent alimentat din LEA JT 4x16 mmp folosind cablu subteran ACYABY 4x16 L=15 m pozat pe stalp . Contor montat in BMPT policarbont In=50 A existent . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25196614 | 2024-12-03 | 25196614 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
15175 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 3120 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25199112 | 2024-11-27 | 25199112 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
15176 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4657 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=32A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25214084 | 2024-12-11 | 25214084 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007835
15177 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4098 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor monofazat Ima= 50A. Contorul cu seria UAEEEDN20810325980 se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25214097 | 2024-12-02 | 25214097 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
15178 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 32A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,795 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210007127, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25214464 | 2024-12-06 | 25214464 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01469
15179 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04143 | 0,4 | PTAB 4305 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu limitarea puterii absorbite la 27 kW. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu limitarea puterii evacuate la 27 kW. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, efectuate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25218975 | 2024-12-03 | 25218975 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.027
15180 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01462 | 0,4 | PTA 2914 | Bransament electric trifazat subteran existent P=12 kW alimentat din LEA JT prin cablu 3x10+6c L=25 m. Contorul este montat in BMPT PAFS FT_133 pe domeniul public<(>,<)> la limita de proprietate. GPS 43.915824, 25.911634 . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25223550 | 2024-12-11 | 25223550 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014128
15181 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07872 | 0,4 | PTAB 3657 | Pentru a realiza sporul de putere, se vor utiliza instala?iile existente, iar întrerup?torul din BMPT va fi înlocuit cu unul nou, având Ir=180 A. Contorul va fi reprogramat pentru puterea solicitat? (Pabs=67 kW), iar întrerup?torul va fi setat la 60% ?i configurat pentru m?surarea în dublu sens a energiei electrice absorbite sau evacuate în/din re?ea, pe instala?ia de alimentare conectat? la re?eaua operatorului de distribu?ie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25227242 | 2024-12-05 | 25227242 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.07714
15182 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25227308 | 2024-12-05 | 25227308 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00779
15183 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 2303 | In prezent beneficiarul este alimentat din LEA JT prin bransament monofazat aerian existent 1x25+16c L=15 m . Contorul este montat in BMPM policarbonat pe perete locuinta cu acces din proprietate privata , intrerupator existent In=40 A . Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25234036 | 2024-12-05 | 25234036 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
15184 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 3415 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,49 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMP-32A cu Ir=40A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25234105 | 2024-11-27 | 25234105 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
15185 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTA 512 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25241081 | 2024-12-11 | 25241081 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
15186 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PCZ 442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul TRIFAZAT se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25242470 | 2024-12-23 | 25242470 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00972
15187 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0,4 | PTA 1147 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25242917 | 2024-12-10 | 25242917 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.010779
15188 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTS 1104 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui contorul existent cu un nou contor inteligent trifazat de tip ?Smart meter? programat pentru puterea absorbita Pa=50,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat nou se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25243869 | 2024-12-04 | 25243869 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04898
15189 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5104 | 'In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP. | Retele Electrice Romania SA | 25248173 | 2024-11-27 | 25248173 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00764
15190 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02457 | 0,4 | PTZ 948 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in FDCP cu o siguranta automata trifazata noua de 63A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare existenta, cu modificarile precizate. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP la imobil, aferent acestui loc de consum si producere, pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | Retele Electrice Romania SA | 25252391 | 2024-12-04 | 25252391 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.024074
15191 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul bipolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25256068 | 2024-12-04 | 25256068 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
15192 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 50 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare.<(>, | Retele Electrice Romania SA | 25256524 | 2024-11-28 | 25256524 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141712719/3 | 2025-01-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15193 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteu operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25256662 | 2024-12-11 | 25256662 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E131293263/3 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15194 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3354 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 16A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 0804817, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25259084 | 2024-12-06 | 25259084 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0096
15195 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0145 | 0,4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=14 ,5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25259600 | 2024-12-16 | 25259600 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014209
15196 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 3002 | Utilizare bransament monofazat existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25260466 | 2024-12-06 | 25260466 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003919
15197 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 749 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMPT existent a intreruptorului tetrapolar de 20 A cu un intreruptor tetrapolar de 25 A. | Retele Electrice Romania SA | 25261263 | 2024-12-03 | 25261263 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E114883733/3 | 2025-01-15 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15198 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7826 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va demonta si inlocui cu un contor trifazat inteligent ce se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,contorul se va preda catre UT Ilfov; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A si disjunctorul existent cu unul de 25A; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania SA | 25262453 | 2024-12-13 | 25262453 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401160024/2 | 2025-01-30 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
15199 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5318 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25265976 | 2024-12-05 | 25265976 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014699
15200 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A in BMPT dual existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25267051 | 2024-12-16 | 25267051 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005948
15201 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A in BMPT dual existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25267140 | 2024-12-16 | 25267140 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00478
15202 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 601 CAP AD COPACENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25268386 | 2024-12-16 | 25268386 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00782
15203 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,23 | PTAB 2111 VINALCOOL PUTINEIU | In prezent beneficiarul este alimentat din LEA JT prin bransament monofazat subteran existent 1x10+6c L=28 m . Contorul este montat in BMPM PAFS FT_133 pe domeniul public la limita de proprietate. Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25286279 | 2024-12-18 | 25286279 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
15204 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3354 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 16A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Romania SA | 25288831 | 2024-12-06 | 25288831 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0195
15205 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25290844 | 2024-12-16 | 25290844 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
15206 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1325 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25291483 | 2024-12-16 | 25291483 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
15207 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5094 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25297079 | 2024-12-16 | 25297079 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E400986209/4 | 2025-01-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15208 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul seria 001000013884110 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMPT existent a intreruptorului tetrapolar de 16 A cu un intreruptor tetrapolar de 20 A. | Retele Electrice Romania SA | 25297700 | 2024-12-04 | 25297700 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
15209 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0,4 | PTA 5108 IT DIRVARI | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A . | Retele Electrice Romania SA | 25298889 | 2024-12-11 | 25298889 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003037
15210 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010235 | 0,4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25300470 | 2024-11-28 | 25300470 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141413054/2 | 2025-01-15 | 0.009975 | prosumator | 0.009975 | 0
15211 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00925 | 0,4 | PTA 7553 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent,conform ATR 4207837 / 12.05.2010. Eneltel: 141286524 Serie contor UCEUEDN17210025840, Putere avizata 9,1 kW. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=32A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania SA | 25301349 | 2024-12-11 | 25301349 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009064
15212 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4383 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25302239 | 2024-12-06 | 25302239 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400921578/5 | 2025-01-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15213 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 2728 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25312291 | 2024-12-11 | 25312291 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019594
15214 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0087 | 0,4 | PTA 1464 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 25A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A | Retele Electrice Romania SA | 25319415 | 2024-12-16 | 25319415 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008525
15215 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024485 | 0,4 | PTAB 4283* | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 25 kW; Putere de productie declarata: 24.485 kW; Putere invertor: 25 kW. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25319434 | 2024-12-13 | 25319434 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E108877506/4 | 2025-01-15 | 0.023994 | prosumator | 0.023994 | 0
15216 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3487 - ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor existent de 50A, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25320523 | 2024-12-24 | 25320523 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E301229816/5 | 2025-01-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15217 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1063 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A | Retele Electrice Romania SA | 25320655 | 2024-12-16 | 25320655 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007785
15218 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4202 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima= 25A . Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25324718 | 2024-12-19 | 25324718 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00975
15219 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 864 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25330792 | 2024-12-23 | 25330792 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E103227320/2 | 2025-01-27 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
15220 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 4927 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in FDCP, aferenta acestui loc de consum, cu o siguranta automata monofazata noua de 32 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25331665 | 2024-12-16 | 25331665 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
15221 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4473 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 32A. Contorul se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25334945 | 2024-12-19 | 25334945 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
15222 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5216 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 32A | Retele Electrice Romania SA | 25338831 | 2024-12-11 | 25338831 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141721843/2 | 2025-01-29 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
15223 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 3658 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta trifazata automata Ir-32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta mentionata mai sus. In BMPT exista contor smart programat si se va reprograma . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25347877 | 2024-12-13 | 25347877 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
15224 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00615 | 0,4 | PTS 145 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programant pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25350859 | 2024-12-17 | 25350859 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005827
15225 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015575 | 0,4 | PTAB 4956 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului existent cu intreruptor tirfazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25351184 | 2024-12-11 | 25351184 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.015263
15226 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 4174 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin executarea urmatoarelor lucrari: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Romania SA | 25352029 | 2024-12-19 | 25352029 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E103224990/2 | 2025-01-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15227 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0,4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25354034 | 2024-12-19 | 25354034 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009633
15228 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Romania SA | 25364676 | 2024-12-19 | 25364676 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400454973/2 | 2025-01-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15229 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4250 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN19810280921 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 6 kW; Putere de productie declarata: 8.01 kW; Putere invertor: 6 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25366475 | 2024-12-20 | 25366475 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141531628/3 | 2025-01-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15230 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7880 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 50A. Contorul cu seria UAEEEDN20810304252 se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25367481 | 2024-12-20 | 25367481 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
15231 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011145 | 0,23 | PTZ 923 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta , iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu limitarea puterii evacuate la 9 kW prin intermediul invertorului. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25367890 | 2024-12-18 | 25367890 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E101784911/3 | 2025-01-29 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
15232 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3671 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent Ima= 16A cu disjunctor trifazat Ima= 32A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25376916 | 2024-12-19 | 25376916 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00779
15233 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7604 DASCALU | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul MONOFAZAT existent, cu seria 3081005239, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25387465 | 2024-12-13 | 25387465 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400634883/2 | 2025-01-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15234 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3671 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima= 25A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25389923 | 2024-12-19 | 25389923 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
15235 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4305 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25390806 | 2024-12-20 | 25390806 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01959
15236 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0,4 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofaza tIma= 32A existent cu disjunctor monofazat Ima= 50A. Contorul se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25393681 | 2024-12-19 | 25393681 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004742
15237 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5087 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 6 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25406253 | 2024-12-20 | 25406253 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
15238 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5301 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25406524 | 2024-12-20 | 25406524 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
15239 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 4063 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24955143 | 2024-12-02 | 24955143 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142523697/4 | 2024-12-24 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
15240 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4376 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima= 25A existent cu disjunctor monofazat Ima= 32A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25140643 | 2024-11-21 | 25140643 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142197133/1 | 2024-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15241 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 2103-SAT RALESTI | In prezent beneficiarul este alimentat cu Pabs= 3 kW prin bransament monofazat existent alimentat din LEA JT . Contorul este montat pe rama metalica in interiorul locuintei . Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25166227 | 2024-11-27 | 25166227 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E300291780/4 | 2025-01-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15242 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00528 | 0,4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25232533 | 2024-12-06 | 25232533 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300989087/3 | 2024-12-17 | 0.005154 | prosumator | 0.005154 | 0
15243 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 16A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25233362 | 2024-12-04 | 25233362 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142268064/2 | 2025-01-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15244 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3352 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 32A existent cu disjunctor trifazat Ima= 40A . Contorul cu seria UCEUEDN16510007330 se va reprograma conform puerii solicitate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25245884 | 2024-12-02 | 25245884 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E401125698/3 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15245 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 785 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25247256 | 2024-12-03 | 25247256 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E105291075/3 | 2024-12-12 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
15246 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7028 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu un intrerupator IR=40A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A ; | Retele Electrice Romania SA | 25280943 | 2024-12-11 | 25280943 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401156401/4 | 2024-12-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15247 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0,4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul bipolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25290393 | 2024-12-11 | 25290393 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E100647345/3 | 2024-12-19 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
15248 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 18506899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18506899 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400947611/2 | 2024-12-13 | 0.008065 | prosumator | 0.008065 | 0
15249 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0084 | 0.4 | PTAB 4080 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24481083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24481083 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E400917382/4 | 2024-12-10 | 0.008222 | prosumator | 0.008222 | 0
15250 | Imobil birouri+CEF-PROSUMATOR AEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 10 | S10 T5133-PA1295 CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 51,23 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se vor inlocui contoarele existente cu 2 contoare inteligente trifazate noi, programate pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 94 panouri de 0,545 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 2 invertoare de 25 kW fiecare. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 24800838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800838 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E110440806/1 | 2024-12-20 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
15251 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25151484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25151484 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E104014909/2 | 2024-12-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15252 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00968 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020543114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25198109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25198109 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400911162/2 | 2024-12-02 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
15253 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25208599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25208599 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E301089854/6 | 2024-12-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15254 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4984 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25232808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25232808 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E104061361/3 | 2024-12-01 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15255 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210078804 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25246903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246903 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E111825400/2 | 2024-12-31 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
15256 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25266637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266637 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E401137646/4 | 2024-12-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15257 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25323922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25323922 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E100608410/2 | 2024-12-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15258 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25338083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338083 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131367074/2 | 2024-12-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15259 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25372509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25372509 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300382499/3 | 2024-12-18 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
15260 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25440841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440841 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300940376/3 | 2024-12-20 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
15261 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25469376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25469376 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E101356949/2 | 2024-12-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15262 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 564 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501239 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E109279367/3 | 2024-12-31 | 0.01953 | prosumator | 0.01953 | 0
15263 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25506057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25506057 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E102922062/2 | 2024-12-25 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15264 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 004010012139711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. NOTA : In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 12447974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12447974 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141386626/2 | 2024-12-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
15265 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009555 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 16389420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16389420 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E400531485/2 | 2024-12-25 | 0.0095 | prosumator | 0.0095 | 0
15266 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 17276886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17276886 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141988264/2 | 2024-12-12 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15267 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 17388153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388153 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142583828/3 | 2024-12-21 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15268 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 17388176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388176 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E142583884/3 | 2024-12-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15269 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 17388205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388205 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E142583963/3 | 2024-12-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15270 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTAB 7747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18248656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248656 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141464702/2 | 2024-12-21 | 0.005288 | prosumator | 0.005288 | 0
15271 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18307112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18307112 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142763794/2 | 2024-12-04 | 0.0142 | prosumator | 0.0142 | 0
15272 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035000623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19314940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19314940 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143274781/2 | 2024-12-12 | 0.007545 | prosumator | 0.007545 | 0
15273 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031095620, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19518877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518877 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E142805847/2 | 2024-12-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15274 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03924 | 0.4 | PTZ 3036 CENTRU PRIMIRE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19544290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544290 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142194905/1 | 2024-12-10 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
15275 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7885 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 20374513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20374513 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E400998583/4 | 2024-12-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15276 | SERVICE + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5545 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Romania SA | 19781000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781000 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142977397/2 | 2024-12-04 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
15277 | LICEU + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.095 | 0.4 | PTZ 3504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria UGEUEDN18010009374, se va inlocui cu unul Inteligent in montaj semi-direct care se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul existent, in urma inlocuirii<(>,<)> se va preda catre UT Ilfov. | Retele Electrice Romania SA | 19831108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831108 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400837394/4 | 2024-12-05 | 0.093099 | prosumator | 0.093099 | 0
15278 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 20094835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094835 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E143156960/3 | 2024-12-18 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
15279 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7960 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 19948537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19948537 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E143440876/2 | 2024-12-09 | 0.009782 | prosumator | 0.009782 | 0
15280 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20121244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121244 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400027014/3 | 2024-12-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15281 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.272 | 20 | S20 OGREZENI-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G90220110067202 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20139518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139518 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E301247467/3 | 2024-12-11 | 0.26456 | prosumator | 0.26456 | 0
15282 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009945 | 0.4 | PTAB 7729 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 20174732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174732 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142763637/2 | 2024-12-18 | 0.009726 | prosumator | 0.009726 | 0
15283 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20244350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244350 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400998550/2 | 2024-12-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15284 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 20880617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20880617 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141374881/4 | 2024-12-27 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
15285 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 20 | A20 AVICOLA AFUMATI IF | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protective separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Nota: Se vor calcula pierderi de energie de la punctul de delimitare la punctul de masurare: - Trafo 160 KVA MACE Italia - LEA 70/20 Conform CER: RO001E141374881. | Retele Electrice Romania SA | 20962093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20962093 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141374892/4 | 2024-12-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15286 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7124 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023840614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 21603374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21603374 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401121661/3 | 2024-12-21 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
15287 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 50001331, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 22915840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22915840 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E401119286/3 | 2024-12-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15288 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 23189672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23189672 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400871550/4 | 2024-12-19 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
15289 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTA 4004 SC TRAIAN SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031079120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 23345788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23345788 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E401133383/1 | 2024-12-05 | 0.035279 | prosumator | 0.035279 | 0
15290 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTA 4138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEQEDN23210105611; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24413870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413870 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E400904298/3 | 2024-12-09 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
15291 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000727715921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24423432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423432 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E143035304/3 | 2024-12-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15292 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2966 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24453357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453357 | 2024-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300311817/3 | 2024-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15293 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24454978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454978 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E143041952/3 | 2024-12-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15294 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5626 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9040102, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24496636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496636 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E401130751/3 | 2024-12-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15295 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7156 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034204222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24497103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497103 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143108383/2 | 2024-12-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15296 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023527914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24509104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509104 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E400190576/4 | 2024-12-03 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
15297 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00777 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24542472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542472 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E401046173/2 | 2024-12-27 | 0.007597 | prosumator | 0.007597 | 0
15298 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2800 BLOCURI BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022875314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24551568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551568 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400941648/3 | 2024-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15299 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012552610 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24578304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578304 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141336946/2 | 2024-12-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15300 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24586126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586126 | 2024-12-22 | nu | nu | nu | RO001E300882393/3 | 2024-12-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15301 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5443 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000705655617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24629112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629112 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142156565/3 | 2024-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15302 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 07168911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24643929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643929 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400273938/2 | 2024-12-04 | 0.003831 | prosumator | 0.003831 | 0
15303 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032976421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24645887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645887 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142904465/2 | 2024-12-02 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
15304 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4623 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 02208103/ 21.05.2018 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 30 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24656457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24656457 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142336295/2 | 2024-12-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15305 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 791 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150276178415 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 24676752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676752 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108895731/2 | 2024-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15306 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24723968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24723968 | 2024-12-16 | nu | nu | nu | RO001E103177706/2 | 2024-12-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15307 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24730927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730927 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400542050/3 | 2024-12-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15308 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24747843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24747843 | 2024-12-16 | nu | nu | nu | RO001E107332758/2 | 2024-12-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15309 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0229335, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24748354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24748354 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400932468/2 | 2024-12-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15310 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 7756 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033319221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24752848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752848 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142945156/2 | 2024-12-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15311 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24773001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773001 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141727344/2 | 2024-12-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15312 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24773246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773246 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143181452/2 | 2024-12-05 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
15313 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24775373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775373 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141823655/2 | 2024-12-07 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
15314 | CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTAB 4434 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24778210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778210 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142761916/2 | 2024-12-10 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
15315 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 5324 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24784970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784970 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141830710/3 | 2024-12-17 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
15316 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7124 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017823612, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24792991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792991 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400751636/2 | 2024-12-02 | 0.009613 | prosumator | 0.009613 | 0
15317 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035661923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24793028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793028 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143415597/2 | 2024-12-04 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
15318 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24794752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794752 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400519098/3 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15319 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24796776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24796776 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E401030918/3 | 2024-12-06 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15320 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000709304617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24797464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797464 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142182261/1 | 2024-12-02 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
15321 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24801053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801053 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E141228294/3 | 2024-12-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15322 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 3081011270 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24813448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813448 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E401123607/3 | 2024-12-09 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
15323 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibilain cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24821323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24821323 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143346736/2 | 2024-12-07 | 0.011742 | prosumator | 0.011742 | 0
15324 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibilain cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24822681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24822681 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143050176/3 | 2024-12-07 | 0.011742 | prosumator | 0.011742 | 0
15325 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24835019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24835019 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141436004/2 | 2024-12-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15326 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24843606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24843606 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400679758/3 | 2024-12-04 | 0.005194 | prosumator | 0.005194 | 0
15327 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAZ 2495 PATRIOTILOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24866347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866347 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E103766801/3 | 2024-12-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15328 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035662123, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24877559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24877559 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143415564/2 | 2024-12-04 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
15329 | da | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035681423, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24879838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24879838 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143415542/2 | 2024-12-04 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
15330 | Scoala+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24897156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24897156 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E110062480/2 | 2024-12-20 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
15331 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 48,995 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UGEQEDN23210105318 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24912819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912819 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E108791185/4 | 2024-12-05 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
15332 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04032 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pev= 39,014kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24912969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912969 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E301237163/2 | 2024-12-04 | 0.039014 | prosumator | 0.039014 | 0
15333 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTZ 3559 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 32,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Compartimentul de alimentare al BMPTS existenta se va inlocui contorul seria: 23G14570110112271, cu un contor trifazat semidirect inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectiela tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 24943348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24943348 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142053358/1 | 2024-12-06 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
15334 | TRIFAS PETRU ANDREI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24963216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24963216 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141942332/4 | 2024-12-04 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15335 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24964337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964337 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E131373723/4 | 2024-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15336 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24966095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966095 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E106381537/2 | 2024-12-02 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15337 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24966265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966265 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E106381548/2 | 2024-12-02 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15338 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2358-TABACARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24975252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24975252 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300039577/2 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15339 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 0.4 | PAZ 443 ANTICOROZIV | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 159,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent in cutia de furnizare aferenta acestui loc de consum pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuitIa=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentrumonitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Romania SA | 24982368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24982368 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E109374723/3 | 2024-12-05 | 0.1469 | prosumator | 0.1469 | 0
15340 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24983336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24983336 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E103563435/2 | 2024-12-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15341 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24987253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24987253 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141382767/4 | 2024-12-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15342 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01144 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24988008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24988008 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E142231480/2 | 2024-12-03 | 0.011201 | prosumator | 0.011201 | 0
15343 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7394 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033032521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25008670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25008670 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142994172/2 | 2024-12-21 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
15344 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 5915815A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25014730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014730 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400981978/3 | 2024-12-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
15345 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25023187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023187 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E401030110/2 | 2024-12-12 | 0.006721 | prosumator | 0.006721 | 0
15346 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032642021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25045675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045675 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142820866/2 | 2024-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15347 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25047719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25047719 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143364163/2 | 2024-12-12 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
15348 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 4490 | Se va utiliza instalatia existenta: Contorul cu seria UGEQEDN21210102726 se va programa: ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterilor solicitate. Pconsum: 50 kW Pproductie declarata: 53,55 kW Pinvertor: 1x50 kW Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizarea CEF - 119 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,45 kW. Nota: Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania SA | 25052952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25052952 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E143130726/2 | 2024-12-23 | 0.048984 | prosumator | 0.048984 | 0
15349 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1062 VINATORII MARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25063070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25063070 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E301061595/3 | 2024-12-17 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15350 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25067216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067216 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E101627311/2 | 2024-12-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15351 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00448 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25071590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25071590 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E401171532/2 | 2024-12-18 | 0.00438 | prosumator | 0.00438 | 0
15352 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00902 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25076136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076136 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141449851/4 | 2024-12-04 | 0.008839 | prosumator | 0.008839 | 0
15353 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25078197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25078197 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E143335712/2 | 2024-12-13 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
15354 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25079846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079846 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E102215832/2 | 2024-12-13 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15355 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4772 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035275823, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25082507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082507 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E143408915/3 | 2024-12-30 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15356 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.23324 | 20 | S20 T5583-JILAVA CEL 21 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210108155 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip REM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 25090223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090223 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E142881919/2 | 2024-12-23 | 0.22854 | prosumator | 0.22854 | 0
15357 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25092025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25092025 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141284230/2 | 2024-12-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15358 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00308 | 0.4 | PTZ 803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25093404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25093404 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E119809950/2 | 2024-12-05 | 0.002968 | prosumator | 0.002968 | 0
15359 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25094795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25094795 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142148511/1 | 2024-12-20 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
15360 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25097460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25097460 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142220871/2 | 2024-12-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15361 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3208 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020382314 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25099038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25099038 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E119401408/1 | 2024-12-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15362 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 4422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25098895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25098895 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E142437679/3 | 2024-12-01 | 0.005829 | prosumator | 0.005829 | 0
15363 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0156 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25113484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25113484 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400176660/5 | 2024-12-12 | 0.015286 | prosumator | 0.015286 | 0
15364 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040011037, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25118194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25118194 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E141539031/2 | 2024-12-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15365 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02337 | 0.4 | PTA 7720 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 001000033749722 se va demonta si se va preda catre UT Ilfov ; ·,,contorul existent cu seria 001000033749722 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent ce va fi programat in functie de puterile solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25119756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25119756 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142987129/3 | 2024-12-12 | 0.022823 | prosumator | 0.022823 | 0
15366 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 5390 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25155197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155197 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143419366/2 | 2024-12-05 | 0.0244 | prosumator | 0.0244 | 0
15367 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PCZ 2686 STATIA POMPE APA COMAICO | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR 17864384/ 24.07.2023 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25157948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25157948 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142105334/3 | 2024-12-30 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
15368 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25160343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160343 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E401174209/2 | 2024-12-13 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
15369 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25160871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160871 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143181698/3 | 2024-12-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
15370 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00522 | 0.4 | PTA 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25160997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160997 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E300229882/2 | 2024-12-02 | 0.005056 | prosumator | 0.005056 | 0
15371 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008925 | 0.4 | PTZ 7566 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25161747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25161747 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400830724/3 | 2024-12-05 | 0.008693 | prosumator | 0.008693 | 0
15372 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 972709, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25168104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25168104 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400586889/3 | 2024-12-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15373 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034001822, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25168201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25168201 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E143093689/2 | 2024-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15374 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110053378, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25177453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25177453 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E301164409/3 | 2024-12-13 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
15375 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00546 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016717611, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25178067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25178067 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E301116675/3 | 2024-12-17 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
15376 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7320 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01742051, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25196743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25196743 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400543028/3 | 2024-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15377 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1371 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25206070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25206070 | 2024-12-26 | nu | nu | nu | RO001E108902358/2 | 2024-12-26 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
15378 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25210813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210813 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141987342/2 | 2024-12-04 | 0.002969 | prosumator | 0.002969 | 0
15379 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3229 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25210867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210867 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E110741372/4 | 2024-12-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15380 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25212445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25212445 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143353778/2 | 2024-12-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15381 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0873658, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25213621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25213621 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E400984656/2 | 2024-12-31 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
15382 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25216265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216265 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E109131241/3 | 2024-12-03 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
15383 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25216455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216455 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131362743/2 | 2024-12-17 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
15384 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3908 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 15G26510110066377, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25217863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25217863 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141418149/2 | 2024-12-17 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
15385 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25219653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25219653 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E105335388/2 | 2024-12-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15386 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006825 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25220929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25220929 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E401168695/3 | 2024-12-13 | 0.006589 | prosumator | 0.006589 | 0
15387 | Dosar prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25222551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25222551 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E142256713/3 | 2024-12-23 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15388 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25226404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25226404 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141584064/3 | 2024-12-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15389 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25231125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231125 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E101069018/3 | 2024-12-02 | 0.009622 | prosumator | 0.009622 | 0
15390 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7154 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 7570015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25232237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25232237 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400805535/3 | 2024-12-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15391 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 343 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25233641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25233641 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E109390046/2 | 2024-12-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15392 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01496 | 0.4 | PTAB 4449 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031786020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25234885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234885 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142818559/2 | 2024-12-24 | 0.014611 | prosumator | 0.014611 | 0
15393 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25235108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25235108 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143060896/2 | 2024-12-05 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15394 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 5671 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25235866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25235866 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E111789151/2 | 2024-12-06 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
15395 | Bucuresti62 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01955 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25237209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25237209 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141422986/3 | 2024-12-05 | 0.019158 | prosumator | 0.019158 | 0
15396 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25239585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239585 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E143206067/3 | 2024-12-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15397 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25241004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25241004 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142218867/3 | 2024-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15398 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25243058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243058 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400275277/2 | 2024-12-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15399 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3585 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25246012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246012 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E102290161/2 | 2024-12-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15400 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25246872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246872 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400096065/2 | 2024-12-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
15401 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25247432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25247432 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E101656100/2 | 2024-12-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15402 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 908 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25248119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248119 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E107356349/4 | 2024-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15403 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25248764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248764 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400364883/5 | 2024-12-04 | 0.01058 | prosumator | 0.01058 | 0
15404 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2698 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25251527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25251527 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E102784440/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15405 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2698 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25251700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25251700 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E102784439/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15406 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25252783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25252783 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E105321473/2 | 2024-12-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15407 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25252931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25252931 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142249108/4 | 2024-12-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15408 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25254510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254510 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142035303/2 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15409 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25254876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254876 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E143385166/2 | 2024-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15410 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25255626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25255626 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E400097426/4 | 2024-12-17 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
15411 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256383 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102440449/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15412 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256391 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102440461/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15413 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2999 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256433 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102889570/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15414 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0038 | 0.4 | PTZ 2256 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25258457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258457 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E100511323/3 | 2024-12-01 | 0.003524 | prosumator | 0.003524 | 0
15415 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25258521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258521 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400934101/4 | 2024-12-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15416 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25258577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258577 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E106343524/2 | 2024-12-04 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15417 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259092 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E106343535/2 | 2024-12-04 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15418 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259043 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E300380431/2 | 2024-12-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15419 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259471 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E106343568/2 | 2024-12-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15420 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259542 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E106343579/2 | 2024-12-10 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15421 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259197 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E101254003/4 | 2024-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15422 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4634 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259437 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E111917660/3 | 2024-12-05 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15423 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259239 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E106343546/2 | 2024-12-04 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15424 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259403 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E106343557/2 | 2024-12-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
15425 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25259676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259676 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E401030301/2 | 2024-12-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15426 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25260339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25260339 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E141428285/3 | 2024-12-03 | 0.007593 | prosumator | 0.007593 | 0
15427 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25261188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261188 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142973898/3 | 2024-12-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15428 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25261293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261293 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400249188/2 | 2024-12-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15429 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25261309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261309 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142376424/2 | 2024-12-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15430 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25261592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261592 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E401165131/3 | 2024-12-03 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
15431 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4397 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25262459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262459 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E111304390/3 | 2024-12-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15432 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25262461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262461 | 2024-12-15 | nu | nu | nu | RO001E131458918/2 | 2024-12-15 | 0.004882 | prosumator | 0.004882 | 0
15433 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25262558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262558 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143375851/2 | 2024-12-17 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
15434 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25262731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262731 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143375244/2 | 2024-12-17 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
15435 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25265051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265051 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E141947371/2 | 2024-12-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15436 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent Monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25265476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265476 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E143163902/2 | 2024-12-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15437 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00552 | 0.4 | PTZ 2501-FRE-GR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 3081014229, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25266927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266927 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E300016011/3 | 2024-12-06 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
15438 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 189 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25267151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25267151 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E106096136/2 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15439 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5260 CIMITIR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25267681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25267681 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400973711/3 | 2024-12-19 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
15440 | locuin?? + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01092 | 0.4 | PTAB 579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25268183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268183 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E300716456/2 | 2024-12-03 | 0.010692 | prosumator | 0.010692 | 0
15441 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2989 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25268279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268279 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E102704486/2 | 2024-12-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15442 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25268355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268355 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102479766/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15443 | Asociatia de proprietari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25268385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268385 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102479777/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15444 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2366-PANOURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25285637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25285637 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E301200590/3 | 2024-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15445 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25287282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25287282 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142601559/3 | 2024-12-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15446 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTS 612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25287789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25287789 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E110496784/2 | 2024-12-05 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
15447 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25287913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25287913 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E300757237/3 | 2024-12-03 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15448 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25291365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291365 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143353745/2 | 2024-12-07 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
15449 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25291759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291759 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143020432/2 | 2024-12-05 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
15450 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00728 | 0.4 | PTZ 3311 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25292503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25292503 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E109376477/2 | 2024-12-30 | 0.007079 | prosumator | 0.007079 | 0
15451 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1060 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25297357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25297357 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E108367713/3 | 2024-12-04 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15452 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4679 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25297555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25297555 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143353723/2 | 2024-12-05 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
15453 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25297689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25297689 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143353767/2 | 2024-12-04 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
15454 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01188 | 0.4 | PTA 1481 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25298202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25298202 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131405358/3 | 2024-12-17 | 0.011592 | prosumator | 0.011592 | 0
15455 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEQEDN23210113871 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25300339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25300339 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E111369997/2 | 2024-12-19 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
15456 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25301518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25301518 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143135361/4 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15457 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25302036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25302036 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142947259/5 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15458 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25302784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25302784 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E119651179/2 | 2024-12-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15459 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25305728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25305728 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300036888/2 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15460 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7125 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25305939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25305939 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E401047365/4 | 2024-12-12 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
15461 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25306180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306180 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300785597/3 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15462 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25306326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306326 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300782965/3 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15463 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25306688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306688 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300793710/3 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15464 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25307078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25307078 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141991516/2 | 2024-12-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15465 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308004 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300779141/4 | 2024-12-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15466 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 7697750, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308404 | 2024-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400575371/3 | 2024-12-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15467 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308519 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400595250/3 | 2024-12-12 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
15468 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00555 | 0.4 | PTZ 3022 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25309205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25309205 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E107339159/3 | 2024-12-19 | 0.005429 | prosumator | 0.005429 | 0
15469 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25309045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25309045 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E142967273/2 | 2024-12-17 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
15470 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25309443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25309443 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141408946/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15471 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25310560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310560 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141566828/3 | 2024-12-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15472 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25310980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310980 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142906704/4 | 2024-12-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15473 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016522011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25312702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312702 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142007122/2 | 2024-12-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15474 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25312947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312947 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142454162/3 | 2024-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15475 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4984 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25314048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314048 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E104061350/4 | 2024-12-01 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
15476 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25314309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314309 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143475245/2 | 2024-12-17 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
15477 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25316459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25316459 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E104360004/2 | 2024-12-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15478 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4126 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276177215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25317065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25317065 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400907303/3 | 2024-12-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15479 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25318604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25318604 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E143308644/2 | 2024-12-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15480 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 87 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25318837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25318837 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E108888104/2 | 2024-12-23 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15481 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0077 | 0.4 | PAZ 2495 PATRIOTILOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25319074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319074 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E109067261/3 | 2024-12-23 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
15482 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25319900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319900 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400574134/2 | 2024-12-12 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15483 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033054221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25319993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319993 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E143160369/2 | 2024-12-23 | 0.007672 | prosumator | 0.007672 | 0
15484 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25320079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320079 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E104865824/2 | 2024-12-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15485 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 279 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25324515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25324515 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E105469982/2 | 2024-12-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
15486 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25324745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25324745 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E109039675/2 | 2024-12-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
15487 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25329427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25329427 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141863053/3 | 2024-12-18 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
15488 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330040 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300779051/2 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15489 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00368 | 0.4 | PTA 2257 MOARA GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330202 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300296628/4 | 2024-12-18 | 0.003586 | prosumator | 0.003586 | 0
15490 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25330256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330256 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143323450/2 | 2024-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15491 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4608 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN19410024238 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25330317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330317 | 2024-12-14 | nu | nu | nu | RO001E142171427/4 | 2024-12-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15492 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 557 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330408 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300795925/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15493 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330660 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142193319/2 | 2024-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15494 | Ilfov, Otopeni, Strada Carpatilor, nr. 11 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25331014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331014 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141294051/4 | 2024-12-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
15495 | BRATCOVEANU NICOLAE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25332844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25332844 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142790288/2 | 2024-12-18 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
15496 | Giurgiu, Sabareni, str. Principala, nr. 167H | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25333839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25333839 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E131392342/2 | 2024-12-12 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
15497 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01224 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25335247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25335247 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E142034021/6 | 2024-12-17 | 0.011945 | prosumator | 0.011945 | 0
15498 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1008 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25337613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337613 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E119819715/2 | 2024-12-07 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15499 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000701024616, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25337868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337868 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E141185050/2 | 2024-12-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15500 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25338051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338051 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300081585/2 | 2024-12-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15501 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0051 | 0.4 | PTZ 2507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25338054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338054 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E102229703/2 | 2024-12-12 | 0.004996 | prosumator | 0.004996 | 0
15502 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25338728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338728 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131458020/2 | 2024-12-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15503 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25338805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338805 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141676280/4 | 2024-12-20 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
15504 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25340774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25340774 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E100531808/3 | 2024-12-18 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
15505 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016596511, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25341040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341040 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141288830/3 | 2024-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15506 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25345737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25345737 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400294650/4 | 2024-12-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15507 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25345889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25345889 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E112030713/2 | 2024-12-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15508 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00952 | 0.4 | PTM 1744 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25346081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25346081 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E108900312/2 | 2024-12-31 | 0.00932 | prosumator | 0.00932 | 0
15509 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1519 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25346240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25346240 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131426801/3 | 2024-12-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15510 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25346801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25346801 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E301223506/3 | 2024-12-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15511 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1079 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25347078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25347078 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131350492/3 | 2024-12-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15512 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25348744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25348744 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300940444/3 | 2024-12-17 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15513 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012965 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25350409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350409 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E401147311/3 | 2024-12-17 | 0.012651 | prosumator | 0.012651 | 0
15514 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25351542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351542 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E400293211/3 | 2024-12-17 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
15515 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 1100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25353130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25353130 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E105280714/2 | 2024-12-12 | 0.004825 | prosumator | 0.004825 | 0
15516 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25354219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25354219 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E108928121/3 | 2024-12-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15517 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25355748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25355748 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400357571/2 | 2024-12-20 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
15518 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 636 SCOALA CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25358300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358300 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300504596/2 | 2024-12-17 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15519 | Ilfov, Berceni, Strada Lebedelor, nr. 80-1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25359525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25359525 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143061572/2 | 2024-12-17 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
15520 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25359701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25359701 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300065914/2 | 2024-12-17 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
15521 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25360254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25360254 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143060278/4 | 2024-12-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15522 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1906 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25363112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25363112 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E107755915/2 | 2024-12-12 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15523 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 524 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25366452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366452 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300730654/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15524 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25366842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366842 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108822876/2 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15525 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25367604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25367604 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141405291/3 | 2024-12-17 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
15526 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25368654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368654 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141622102/3 | 2024-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15527 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25368306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368306 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300670051/3 | 2024-12-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15528 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00923 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25369509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25369509 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141834130/5 | 2024-12-17 | 0.00899 | prosumator | 0.00899 | 0
15529 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25370148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25370148 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131419577/2 | 2024-12-18 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15530 | casa + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25370150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25370150 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131307214/3 | 2024-12-18 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15531 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTAB 1727 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25376689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376689 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E111949205/2 | 2024-12-12 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
15532 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25378072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25378072 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E100698969/2 | 2024-12-18 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
15533 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1915 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040012241, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25379993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25379993 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E105370770/3 | 2024-12-23 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15534 | CASA INDIVIDUALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25380168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380168 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E143415867/2 | 2024-12-20 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
15535 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00728 | 0.4 | PTA 139 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25382244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25382244 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131393343/2 | 2024-12-18 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
15536 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01034 | 0.4 | PTZ 3196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25381311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25381311 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E107513984/3 | 2024-12-17 | 0.010132 | prosumator | 0.010132 | 0
15537 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25383339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25383339 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400656573/2 | 2024-12-18 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
15538 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25383875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25383875 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E142908245/3 | 2024-12-17 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
15539 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25384310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384310 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E301019891/2 | 2024-12-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15540 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25384469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384469 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142080606/2 | 2024-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15541 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTAB 1270 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25384608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384608 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E108952230/3 | 2024-12-31 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
15542 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25384613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384613 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300477551/3 | 2024-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15543 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25386838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25386838 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400233215/3 | 2024-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15544 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25387209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25387209 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E119405198/4 | 2024-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15545 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25386991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25386991 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E143239287/2 | 2024-12-18 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
15546 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25389372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389372 | 2024-12-28 | nu | nu | nu | RO001E401150326/3 | 2024-12-28 | 0.007761 | prosumator | 0.007761 | 0
15547 | CEF 6.435 KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25390448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25390448 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142625207/2 | 2024-12-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15548 | CEF 6,435KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25390758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25390758 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400023335/3 | 2024-12-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15549 | locuinta+cef | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25391147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391147 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131332481/4 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15550 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0091 | 0.4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25391261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391261 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300593055/4 | 2024-12-17 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
15551 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25391741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391741 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E109155775/4 | 2024-12-24 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
15552 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 932 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25392809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25392809 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E105255367/2 | 2024-12-13 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
15553 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25393889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393889 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E401064993/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15554 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004005 | 0.4 | PTS 1059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25395763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25395763 | 2024-12-14 | nu | nu | nu | RO001E110841801/2 | 2024-12-14 | 0.003924 | prosumator | 0.003924 | 0
15555 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25394675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25394675 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141614439/4 | 2024-12-20 | 0.013719 | prosumator | 0.013719 | 0
15556 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTS 4399 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25397372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25397372 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E111984945/2 | 2024-12-18 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
15557 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031086620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25399978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399978 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142748663/2 | 2024-12-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15558 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25401989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25401989 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E300754559/3 | 2024-12-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15559 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25400204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400204 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E100566312/2 | 2024-12-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15560 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25402046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402046 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E401036712/3 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15561 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25403393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25403393 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300391635/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15562 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25403470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25403470 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141352135/2 | 2024-12-18 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
15563 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 598 SI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25403966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25403966 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300751567/3 | 2024-12-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15564 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1509 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25404456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404456 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E103529077/2 | 2024-12-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15565 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01305 | 0.4 | PTS 1135 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000026834916 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25406578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25406578 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E100015388/4 | 2024-12-19 | 0.012675 | prosumator | 0.012675 | 0
15566 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25406880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25406880 | 2024-12-26 | nu | nu | nu | RO001E300747146/2 | 2024-12-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15567 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25414093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25414093 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141428803/3 | 2024-12-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15568 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25410882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25410882 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E141701177/3 | 2024-12-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15569 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25415107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25415107 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E105367091/2 | 2024-12-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15570 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1245 VADU-LAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25416687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416687 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E301244059/3 | 2024-12-25 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
15571 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25418980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25418980 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142425317/3 | 2024-12-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15572 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25420091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420091 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142626488/3 | 2024-12-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15573 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25421836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25421836 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E118440488/3 | 2024-12-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15574 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25427693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427693 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E105145051/2 | 2024-12-21 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
15575 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25428110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25428110 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E110180380/3 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15576 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25427678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427678 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E105145040/2 | 2024-12-20 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
15577 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25427924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427924 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141716588/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15578 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25429075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429075 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300788118/2 | 2024-12-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15579 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25431615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25431615 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E100635779/3 | 2024-12-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15580 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25432175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432175 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E141483477/6 | 2024-12-31 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
15581 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25434371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434371 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E111585391/2 | 2024-12-21 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
15582 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3077 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25436362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436362 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E103949321/2 | 2024-12-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
15583 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25438478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438478 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142810124/3 | 2024-12-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15584 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2302 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25438424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438424 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300338029/2 | 2024-12-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15585 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 3234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25440029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440029 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E119815137/3 | 2024-12-24 | 0.011706 | prosumator | 0.011706 | 0
15586 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25439943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439943 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141207729/3 | 2024-12-20 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
15587 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25440595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440595 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141341155/5 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15588 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25441111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25441111 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142682413/3 | 2024-12-20 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
15589 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00616 | 0.4 | PTZ 507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25445982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25445982 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E104011030/2 | 2024-12-27 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
15590 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 605 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25446328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25446328 | 2024-12-28 | nu | nu | nu | RO001E300558337/4 | 2024-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15591 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25448282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25448282 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E142479013/2 | 2024-12-31 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15592 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25454674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454674 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E111476176/2 | 2024-12-31 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
15593 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01496 | 0.4 | PTZ 622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25469364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25469364 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E108812662/2 | 2024-12-21 | 0.014651 | prosumator | 0.014651 | 0
15594 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1255 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25467325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25467325 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E100700299/2 | 2024-12-21 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
15595 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25477467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25477467 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E111917592/2 | 2024-12-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15596 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478848 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E103938116/2 | 2024-12-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15597 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478211 | 2024-12-26 | nu | nu | nu | RO001E119773769/2 | 2024-12-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15598 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 2224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501873 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E104059795/2 | 2024-12-24 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
15599 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25503795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25503795 | 2024-12-28 | nu | nu | nu | RO001E119530007/3 | 2024-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15600 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 752 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25507548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25507548 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E105294719/2 | 2024-12-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15601 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016465 | 0,4 | PTZ 3451 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin inlocuirea intrerupatorului existent cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va pograma contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622719 | 2024-10-14 | 24622719 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.016116
15602 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5166 | ... ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24688451 | 2024-09-25 | 24688451 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142280462/3 | 2024-12-19 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
15603 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN19810247186 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 50A Putere de consum: 9 kW; | Retele Electrice Muntenia SA | 24952294 | 2024-10-30 | 24952294 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400584438/3 | 2025-01-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15604 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=20A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24970502 | 2024-11-01 | 24970502 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011742
15605 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4281 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25214312 | 2024-11-21 | 25214312 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400951627/2 | 2025-01-13 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15606 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3034 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima= 20A existent cu disjunctor monofazat Ima=32A. Contorul cu seria UAEEEDN20210076257 se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25224696 | 2024-11-27 | 25224696 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
15607 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01056 | 0,4 | PTZ 785 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 25231593 | 2024-11-21 | 25231593 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E105292504/3 | 2025-01-30 | 0.010348 | prosumator | 0.010348 | 0
15608 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5319 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ?,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ?,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25255149 | 2024-11-25 | 25255149 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142243393/4 | 2024-12-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15609 | CEF Plataresti | Fotovoltaic | ILFOV | 48.64 | 110 | GLINA 110/20 KV | Conform aviz CTES nr. 364/2023 si aviz CTE 29/1/24.04.2023, faza studiu de solutie si anume: Solutia 1 ? Racordarea parcului fotovoltaic CEF Plataresti radial in statia 110/20kV GLINA pe bara B 110kV utilizand un pas de celula existent Lucrarile pe tarif de racordare : - Montare celula 110kV noua plecare spre utilizator in pasul de celula liber din statia 110/20kV Glina , echipat? complet cu întrerup?tor ?i grup de m?sur? (contorul ?i montajul de c?tre OD); ?,,? Celula nou proiectat? va fi integrat? în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; ? În camera de comand? a sta?iei de transformare 110/20 kV Glina existent?, se va amplasa un dulap dedicat pentru protec?ie ?i control pentru celula LES 110 kV CEF Pl?t?re?ti, dulap care va fi echipat cu protec?ie de baz?, inclusiv protec?ie diferen?ial? de linie, ?i protec?ie de rezerv?; ? Completare ?i adaptare instala?ie de legare la p?mânt ?i protec?ie la supratensiuni atmosferice; ? Extindere instala?ie iluminat exterior dupa caz; ? Complet?ri ale dulapurilorde servicii interne c.c. ?i c.a. cu întrerup?toare pentru circuitele de alimentare ale celulei; ? Cabluri noi j.t conform cerin?elor SCADA; ? In camera de comand? se va monta un dulap pentru m?sur?, analizorul de calitate a energiei electrice. Echipamentul trebuie s? asigure în principal cerin?ele tehnice din specifica?iile E-Distributie; Sta?ia 110/20 kV Glina este integrat? în sistemul de telecontrolat prin OPGW existent pe LEA 110 kV Pope?ti-Leordeni ? Glina; Integrarea celulei LES 110 kV CEF Pl?t?re?ti nou proiectate în sistemul de telecontrol se va realiza prin racordarea la TPT existent, servicii auxiliare c.a. ?i c.c. existente în sta?ie. Se vor realiza toate lucr?rile necesare în vederea integr?rii noii celule (parametrizarea RTU local, aplica?ii locale, servere, aplica?ii trepte dispecer ?i utilizatori, inclusiv teste); Se va actualiza schema de selec?ie tensiuni, implementat? la nivelul sta?iei Glina, prin integrarea terminalelor numerice aferente noii celule de racord a CEF Pl?t?re?ti; Pentru m?sur?, va fi montat un contor electronic trifazat de energie electric? activ? ?i reactiv?, 5 A, cl 0,2s pentru energie activ? ?i 1 pentru energie reactiv?, dublu sens, curb? de sarcin?, în montaj indirect, interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modem GSM sub capac, pentru integrare în sistemul de telegestiune implementat la nivelul EDM. Achizi?ia ?i montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distribu?ie; Lucr?ri prin grija utilizatorului ? LES 110kV în lungime de 14,1km, intre sta?ia 110/20kV Glina si sta?ia de transformare 20/110kV CEF Plataresti (produc?tor) pentru racordul statiei de transformare 20/110kV CEF Plataresti in statia existenta 110/20kV GLINA:; ? Statie de transformare 110/20kV CEF Plataresti 1x63MVA complet echipata Pentru realizarea protec?iei diferen?iale de linie între celula LES 110 kV CEF Pl?t?re?ti nou proiectat? ?i celula linie-trafo din sta?ia de transformare 110/20 kV CEF Pl?t?re?ti nou proiectat? pe amplasamentul CEF, se va folosi o pereche de fibre din cablul FO care va fi pozat pe traseu comun cu LES 110 kV (aproximativ 14,1 km) -Consumatorii de curent continuu ai sta?iei de transformare nou proiectate vor fi alimenta?i din DSIcc din Camera de Comand?; -Consumatorii de curent alternativ ai servicilor interne se vor alimenta din DSIca, care va fi alimentat astfel: - Alimentarea de baz?, prin intermediul transformatorului TFN-SA 20/0,4 kV, din înf??urarea de joas? tensiune auxiliar?, racordat la bara 20 kV a sta?iei de transformare, prin celula TFN-SA; - Alimentarea de rezerv?, prin intermediul grupului electrogen 0,4 kV; - Se va realiza AAR 0,4 kV între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv? - Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV si anume: ?,,? montare aproximativ 75700 panouri fotovoltaice cu puteri de 655 W; ?,,? se vor monta 152 invertoare Pn invertoare 320 MW; ?,,? se vor monta 22 transformatoare 0,8/20kV Pmax-T=2,5 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; ?,,? transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20kV CEF Plataresti. - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Necesitatea instalarii echipamentelor auxiliare suplimentare de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, se va eviden?ia prin studiul de putere reactiv? la faza PTE a instalatiei de utilizare (îndeplinirea cerin?elor diagramei U-Q/Pmax se va realiza considerând un factor de putere cos?=0,9 inductiv/capacitiv). | Retele Electrice Muntenia SA | 14622930 | 2023-11-24 | 14622930 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 47.6157
15610 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 10 | S10 T5106-PA2360 CEL 9 BUC | SITUATIA PROIECTATA: Solutia de racordare pentru cresterea puterii absorbite a consumatorului existent COMPRODCOOP SA se va realiza prin recompartimentarea si transformarea PTZ 10061 in Punct de conexiune pe medie tensiune si modificarea masurii energiei electrice de la joasa tensiune la medie tensiune, pentru tot consumul. Sunt necesare urmatoarele lucrari: I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: 1. Echipare punct de conexiune (echipare compartiment de racordare) ? Se va alimenta pe medie tensiune din sectia de bare aferenta PC proiectat conform ATR 18324756 cu montarea a unei celule de masura tip DY 803/4RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masura curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052RO matricola 532070 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535024. Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masurare si celula dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Prezentul ATR se va corela cu ATR 18324756, fiind valabil doar prin intrarea concomitenta a ambelor ATR-uri in executie. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablurile de legatura intre celula UT si DG se vor pune la dispozitie de catre Utilizator, iar lungimea lor va fi mai mica de 20m. - o celula de transformator, pentru racordul si protectia transformatorului de putere in cazul in care protectia nu se realizeaza prin DG. - un transformator trifazat de putere care sa asigure puterea absorbita de 430kW (se recomanda trafo de putere cu Sn=630kVA, 10(20)/0,4 [kV/kV]) Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Transformatorului de putere. Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: ? Protectie maximala de curent cu trei trepte de timp la scutrcircuit si suprasarcina; ? Protectie maximala de curent homopolar in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate. ? Protectie de putere inversa pentru limitarea injectiei produsa de CEF in reteaua de distributie E-DM. Instalatia de producere trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. Instalatia de utilizare va fi prevazuta cu un sistem de management al productiei, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie. Se va asigura preluarea marimi P si a pozitiei intreruptorului din DDI-CEF, pana la unitatea periferica nou proiectata. Valorile de reglaj ale Protectiei Generale (PG) vor fi setate de abonat in baza valorilor de reglaj transmise de E-Distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 1000/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18324665 | 2023-11-07 | 18324665 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39199
15611 | IMOBIL+CEF-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.6 | 10 | S10 T5106-PA2360 CEL 9 BUC | Solutia de racordare pentru cresterea puterii absorbite a consumatorului existent COMPRODCOOP SA se va realiza prin recompartimentarea si transformarea PTZ 10061 in Punct de conexiune pe medie tensiune si modificarea masurii energiei electrice de la joasa tensiune la medie tensiune, pentru tot consumul. Sunt necesare urmatoarele lucrari: I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: 1. Racord electric subteran Noul PC se va racorda in sistem ?intrare-iesire? pe distributia 10kV din Statia Militari, legatura cu PT 5106 si PT 5212 existenta prin mansonarea cablurilor existente si prelungirea lor cu cablu de Al, cu izolatie XLPE 3x1x185 mmp pana la moile echipamnte proiectate. Se vor folosi mansoane de legatura GSCC 004, iar in celulele de linie capete terminale GSCC 005 / GSCC012/1. Se va incheia cu E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. un contract de uz si servitute pentru instalatiile EDISTRIBUTIE ce se vor amplasa pe proprietati private. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea si construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de ENEL. Pentru pregatirea instalarii fibrei optice, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un tub suplimentar PEHD Ø 90 mm. La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta zonele de protectie si zonele de siguranta conform Legii Energiei nr. 123/2012, Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020, normativele PE 101A/1985, NTE 007/08/00. 2. Echipare punct de conexiune (echipare compartiment de racordare) ? Incinta PTZ 10061 va fi amenajata conf. ?Ghid pentru instalarea posturilor de transformare unificate si pentru proiectarea posturilor de transformare neunificate? si compartimentata conform specif. Tehnice DG2092RO, prevederile Politicii nr. 398 - "Proiectarea ?i construirea instala?iilor de racordare a clien?ilor finali la ÎT, MT, JT" si normativul PE101/85 cu modificarile si completarile ulterioare. Compartimentul de retea va fi prevazut cu spatiu suficient pentru urmatoarele echipamente: -2 celule de linie tip DY 803/2 RO, matricola 162325; -1 celule de linie tip DY800/116 RO, matricola 162440; -2 celule de masura tip DY 803/4 RO, matricola 162327. Amplasamentul PC-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Punctul de conexiune va avea trei compartimente distincte: - Compartiment de racordare in care se vor amplasa celulele de medie tensiune si in care va avea acces numai personalul S.C. E ? Distributie Muntenia S.A.; - Compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. E?Distributie Muntenia S.A. cat si cel al beneficiarului; - Compartimentul utilizatorului in care se vor amplasa celulele de medie ale acestuia: celula cu Dispozitiv General (DG). Nota: - amplasamentului PC-ului este ales astfel incat sa asigure posibilitatea transportului, manipularii, repararii supravegherii, revizuirii fara pericol a echipamentului electric; - beneficiarul va asigura accesul neconditionat al personalului autorizat pentru interventii la PC si la cablurile electrice. In compartimentul de racordare se va monta: - o celula de linie, tip DY803/2, matricola 162325, in care se vor racorda cablul distribuitorului ce realizeaza racordul in prezent cu T 5106; - o celula de linie, tip DY800/116, matricola 162440, in care se vor racorda cablul distribuitorului ce realizeaza racordul in prezent cu T 5212; - o celula de masurare a energiei electrice "UTM" tip DY 803/4 RO ed. 3, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 50/5 A/A, conform specificatiei tehnice DMI 031052 RO si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV, conform specificatiei tehnice DMI 031015 RO. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al E-DISTRIBUTIE. Celulele de linie vor fi echipate cu dispozitive RGDAT ? DY 859RO/GSTP001 / RGDM GSTP011 - , iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19' pentru fiecare sectie de bare', conf. FT045 echipat cu: - Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP Standard ? DX1215RO echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip DY859RO pentru celula de linie DY803/2 - RGDM tip GSTP011 pentru celula de linie DY800/116. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: - Rack 19 40U - FT-016_TLC; - Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; - Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; - Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; - Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; - Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. - Patch-corduri pentru conexiuni. Observatii: - Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. pentru alimentarea tabloului de servicii auxiliare din instalatiile de j.t. aferente E-DM; - Toate celulele mt vor fi prevazute cu rezistenta + termostat anticondens, indicatori prezenta tensiune. - Postul de transformare va fi prevazute cu GDM Bilant si Concentrator. Cutia UP 2020 Lite va fi fixata pe perete, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. Se vor realiza legaturile intre RG-DAT/RGDM si UP 2020 Lite de telecontrol. Celula DY 800 va fi prevazuta cu terminale MT interne smart tipGSCC012/1. In punctul de conexiune se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 1?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de reparareaintretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand E-D M, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor E.D.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masurare si celula dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Prezentul ATR se va corela cu ATR 18324665, fiind valabil doar prin intrarea concomitenta a ambelor ATRuri in executie. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: - Amenajare cladire punct de conexiune; - Priza de pamant. Punctul de conexiune va avea o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 1?. Beneficiarul va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. - Echipare compartiment Utilizator; Toate echipamentele sunt dimensionate corespunzator cu caracteristicile retelei din punctul de racordare (tensiune, frecventa, curent nominal). La echiparea compartimentului se vor avea in vedere prevederile Politicii nr. 398 - "Proiectarea ?i construirea instala?iilor de racordare a clien?ilor finali la ÎT, MT, JT". Tinand seama de acestea, in compartimentul abonatului se vor monta: - Celula de dispozitiv general (DG) echipata cu separator de bare, intrerupator si CLP, transformatoare de curent TC 300/5A, tor homopolar TCH de 100/1A, sistem de protectie generala (PG), bobina de declansare; - cabluri de legatura intre celulele de masura din compartimentul EDM si celulele de dispozitiv general; - Celule, transformatoare de putere in concordanta cu puterea solicitata; Sistemul de protectie asociat dispozitivului general (SPG) este format din: - transformatoarele de curent (TC), transformator homopolar (TCH), transformatoare de tensiune (TT); - releu de protectie generala (PG); - circuite de declansare a intrerupatorului. Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: ? Protectie maximala de curent cu trei trepte de timp la scutrcircuit si suprasarcina; ? Protectie maximala de curent homopolar in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate. ? Protectie de putere inversa pentru limitarea injectiei produsa de CEF in reteaua de distributie E-DM. Instalatia de producere trebuie safie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. Instalatia de utilizare va fi prevazuta cu un sistem de management al productiei, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie. Se va asigura preluarea marimi P si a pozitiei intreruptorului din DDI-CEF, pana la unitatea periferica nou proiectata. Valorile de reglaj ale Protectiei Generale (PG) vor fi setate de abonat in baza valorilor de reglaj transmise de E-Distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 1000/5 A/A, de masurarea energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18324756 | 2023-11-07 | 18324756 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
15612 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 4076 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va alimenta din Firida de Bransament (FB) Imobil printr-o coloana noua trifazata in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=4m, pana la un BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, langa FB. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18551439 | 2023-11-16 | 18551439 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005
15613 | Scoala + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 3132 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18841023 | 2024-01-03 | 18841023 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019354
15614 | Scoala Gimnaziala + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTS 1430 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18841094 | 2023-12-22 | 18841094 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04895
15615 | CEF Prosumator - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01485 | 0,4 | PTZ 301 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18841358 | 2023-12-22 | 18841358 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01485
15616 | CEF Scoala Gimnaziala Petre Ghelmez - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0583 | 0,4 | PTS 778 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 18842249 | 2024-01-03 | 18842249 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.057084
15617 | CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.25 | 10 | S10 T3710-PA210 CEL 1 BUC | Pozare coloana noua in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip GSC002 (2 cabluri pe faza) din bornele JT ale transformatorului de putere din PT 3710 pana la un intreruptor JT nou tetrapolar nou de 630 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS montat pe cadru suport tip DS 3055 RO; intreruptorul se va monta intr-o cutie de distributie externa de tip FT 224 MAT amplasata langa postul de transformare, in exterior. Pozare coloana noua in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip GSC002 din intreruptorul de 630 A prevazut langa postul de transformare pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, echipat in vederea montarii contorului semidirect, care se va monta pe fundatie langa postul de transformare 3710in exterior, langa cutia de distributie proiectata. BMPTS se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent unificat de 300/5 A/A matricola 530017; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune reglat la 400 A si un separator general JT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar evacuarea energiei electrice produse in cetrnala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice proiectate (precizata mai sus). Se va prelua contorul electronic trifazat din nisa postului in BMPTS proiectat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va prefa contorul existent si se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. . Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760527 | 2024-10-10 | 19760527 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.24495
15618 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7138 | Se vor realiza urmatoarele lucrari : ·,,Bransamentul existent se va dezafecta iar contorul se va preda catre UT ILFOV ·,,se va monta un BMPT, FT-124_MAT, amplasat pe stalp in locul BMPM-ului existent cu acces din strada Malul Cu Flori ( coord. : 44.6036674 26.0414087) ; ·,,din traversarea cu cablu 4x16 a strazii Malul Cu Flori se va monta pe stalp un cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 8m (8 m coborare stalp+legaturi), alimentat din LEA 0,4 kV a PTA 7138 si BMPT-ul proiectat. BMP-ul va fi echipat cu: ·,,partea OD: o,,separator tetrapolar de 63A; o,,intrerupator automat tetrapolar cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit de 40A; o,,circuite electrice interioare; ·,,partea utilizatorului: o,,sir de cleme trifazat pentru alimentarea instalatiei de utilizare; o,,borna de legare la pamant. Note: ·,,Costul pentru realizarea unui bransament racordat din RED 0,4kV este de 1460 lei ; ·,,Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul in tub pliabil, tip DS 4247 RO ; | Retele Electrice Muntenia SA | 19823745 | 2024-11-15 | 19823745 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
15619 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23652279 | 2024-09-06 | 23652279 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004895
15620 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24447450 | 2024-09-06 | 24447450 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
15621 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2952 IT ZURBAUA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24452881 | 2024-08-07 | 24452881 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004895
15622 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 5049 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in FDCP existent intrerupatorul de 20A cu unul nou de 32A.Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,675 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19810219327, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24630175 | 2024-09-05 | 24630175 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005875
15623 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 1621 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului existent cu intreruptor tirfazat automat Ia=80A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675724 | 2024-11-18 | 24675724 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01958
15624 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 370 | Utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei monofazate existente in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729393 | 2024-09-27 | 24729393 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
15625 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3671 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774891 | 2024-10-07 | 24774891 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
15626 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 601 CAP AD COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18510185863, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816203 | 2024-10-14 | 24816203 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300488160/3 | 2024-12-20 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
15627 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03996 | 0,4 | PTAB 3657 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va inlocui si programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Muntenia SA | 24820902 | 2024-10-15 | 24820902 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141215740/3 | 2025-01-16 | 0.039061 | prosumator | 0.039061 | 0
15628 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02496 | 0,4 | PTZ 1166 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat (coloana trifazata din Firida) este de 1.460 lei. Se va alimenta pe joasa tensiune din nisa generala existenta printr-o coloana noua trifazata in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=6m, pana la un BMPT-40A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat langa nisa. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820905 | 2024-10-03 | 24820905 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02446
15629 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1089 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24836774 | 2024-11-22 | 24836774 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0088
15630 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 305 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24868817 | 2024-10-24 | 24868817 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009798
15631 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=13kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24881591 | 2024-10-22 | 24881591 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E143022737/3 | 2025-01-08 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
15632 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 2239 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=13kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24881691 | 2024-10-22 | 24881691 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143022715/3 | 2025-01-10 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
15633 | ORAS PANTELIMON + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.075 | 0,4 | PTZ 413 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa bransament subteran din tabloul JT aferent PT 413, prin cablu 3x150+95N (L= 30m traversare asfalt+ 200m trotuar+ 170m pamant), cu montare BMPTS125A, tip FT 257 MAT ed. 01, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 125A; -un separator de joasa tensiune de 160A. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea aeriana existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 75,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS proiectat se va inlocui contorul seria: 001000035354923, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24911491 | 2024-10-04 | 24911491 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E108901447/2 | 2025-01-03 | 0.07338 | prosumator | 0.07338 | 0
15634 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914236 | 2024-10-29 | 24914236 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400753885/3 | 2025-01-13 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
15635 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3880 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Debitarea in RED se va realiza dupa executarea sporului de putere solicitat; Sporul de putere solicitat se poate realiza din compartimentul de distributie al FDCP, printr-o noua coloana in cablu 3x25+16C, DC 4146 RO la BMPT 50A tip FT 133 MAT, ed. 5, echipat FT 124 MAT, ed.4 care se va monta langa firida; Se va realiza la BMPT, priza de pamant de Rpp<= 4 ohm prin grija si cheltuiala utilizatorului; Se va demonta masura monofazata existenta; Se va obtine Acordul Asociatiei de proprietari. | Retele Electrice Muntenia SA | 24943708 | 2024-10-21 | 24943708 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00578
15636 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4492 | Utilizare bransament trifazat existent. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24954956 | 2024-10-31 | 24954956 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E401101186/2 | 2024-12-09 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
15637 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 3273 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955167 | 2024-11-06 | 24955167 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014694
15638 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24957172 | 2024-11-07 | 24957172 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E143087222/3 | 2024-12-25 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15639 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5325 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=20A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=12kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24957350 | 2024-10-30 | 24957350 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00734
15640 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2662 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965759 | 2024-11-14 | 24965759 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E105464066/3 | 2025-01-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15641 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966193 | 2024-10-29 | 24966193 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
15642 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24969199 | 2024-10-16 | 24969199 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142044303/1 | 2024-12-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15643 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24970629 | 2024-11-11 | 24970629 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E142623395/2 | 2025-01-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15644 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973361 | 2024-10-29 | 24973361 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0093
15645 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2072 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24977688 | 2024-11-12 | 24977688 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E131268524/5 | 2024-12-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15646 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2149 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD vamonta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24980788 | 2024-11-06 | 24980788 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141457793/3 | 2024-11-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15647 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 3525 - -RASUCENI SUS | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24990821 | 2024-11-04 | 24990821 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019582
15648 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994052 | 2024-11-11 | 24994052 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E301053394/3 | 2025-01-13 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15649 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0,4 | PTA 3135 | ,,Pentru realizarea sporului de putere Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: Se va monta pe bransamentul existent un BMPTS-160A, tip FT 257 MAT ed. 01, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata in locul BMPT existent. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 160A; -un separator de joasa tensiune de 180A. *Dupa PIF se va demonta alimentarea existenta Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Compartimentul de alimentare al BMPTS existenta se va inlocui contorul cu unul trifazat semidirect inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 25008108 | 2024-11-08 | 25008108 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.03919
15650 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0,4 | PTA 7374 | Prezentul aviz se emite pentru trecerea in definitiv a atr. 156202944 BOTEZ OCTAV. Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=26A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25016260 | 2024-11-05 | 25016260 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E143558326/1 | 2024-12-19 | 0.007594 | prosumator | 0.007594 | 0
15651 | ?coala + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0,4 | PTAB 4895 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: -,,Intrerupatorul Ia=180A existent pe tablou JT mixt se va muta pe celalalt tablou JT din PT -,,Tabloul JT mixt ce este alimentat prin 2 coloane 150 mmp de Cu din borne trafo si are un intrerupator Ia=350A aferent se va inlocui cu un nou intrerupator JT avand Ia=630A, tip GSCL003, matricola 131083. -,,Din intrerupatorul JT proiectat se va mai poza inca un cablu 3x240+95C, tip DC4146RO, pana la BMPT<(>,<)> amplasat langa PTAB. -,,BMPT va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 300/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530017 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general si un intreruptor automat reglabil (Ir=0,7*In) pentru puterea absorbita Pa=265,005 kW. -,,La iesirea cablurilor subterane din PTAB 4895 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor prin intermediul gaurilor fundatiei (presetupa). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 80,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25020809 | 2024-11-06 | 25020809 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0782
15652 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4383 | ,, Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: se va inlocui intrerupatorul JT existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, caresa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25028142 | 2024-11-12 | 25028142 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019598
15653 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 2771 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=9kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 25031811 | 2024-11-08 | 25031811 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
15654 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3544 | ,,Pentru realizarea sporului de putere Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui cu unul inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 25032001 | 2024-11-07 | 25032001 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108998139/3 | 2024-11-28 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
15655 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5462 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A si separatorul cu unul de 63A cu o valoare de 1200 lei intr-un termen de | Retele Electrice Muntenia SA | 25045197 | 2024-11-06 | 25045197 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142881335/2 | 2024-12-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15656 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7637 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN21210031019 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 24 kW; Putere de productie declarata: 7.2 kW; Putere invertor: 5 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 25046567 | 2024-11-11 | 25046567 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
15657 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25049564 | 2024-11-11 | 25049564 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
15658 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 2771 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=40A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25063071 | 2024-11-11 | 25063071 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401135598/2 | 2024-12-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15659 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0,4 | PTA 7411 COREEA 1 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se va inlocui cablul existen cu un cablu 3x25+16C,iar contorul trifazat inteligent se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pa=27kW). | Retele Electrice Muntenia SA | 25063963 | 2024-11-01 | 25063963 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141920473/4 | 2025-01-13 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
15660 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7248 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN17810000979 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 8 kW; Putere de productie declarata: 8.8 kW; Putere invertor: 8 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067845 | 2024-11-12 | 25067845 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
15661 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 25068852 | 2024-11-11 | 25068852 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00566
15662 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 25073198 | 2024-11-15 | 25073198 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
15663 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00792 | 0,4 | PTAB 1027 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 25075342 | 2024-11-12 | 25075342 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142273521/2 | 2024-12-27 | 0.007742 | prosumator | 0.007742 | 0
15664 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=25A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25078909 | 2024-11-19 | 25078909 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01166
15665 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1276 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW, Pev= 8,819 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 25080747 | 2024-11-15 | 25080747 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008819
15666 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5324 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25081556 | 2024-11-25 | 25081556 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141922745/4 | 2025-01-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15667 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00486 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 25082202 | 2024-11-19 | 25082202 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142267849/3 | 2024-12-09 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
15668 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 958 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul bipolar Ia=16A existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPM. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25085582 | 2024-11-07 | 25085582 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
15669 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2475 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 25085247 | 2024-11-14 | 25085247 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
15670 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 4413 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 25085724 | 2024-11-14 | 25085724 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
15671 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25092252 | 2024-11-21 | 25092252 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
15672 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,23 | PTA 3490 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima=32A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25093327 | 2024-11-11 | 25093327 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142098694/4 | 2024-12-30 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
15673 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25094322 | 2024-11-12 | 25094322 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143179741/5 | 2024-12-11 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
15674 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25096792 | 2024-11-20 | 25096792 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00485
15675 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3152 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25097516 | 2024-11-21 | 25097516 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141699173/4 | 2024-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15676 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente,iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25103143 | 2024-11-22 | 25103143 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E141828739/2 | 2024-12-25 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
15677 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0,23 | PTAB 4376 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent Ima=25A cu disjunctor monofazat Ima=32A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25114803 | 2024-11-11 | 25114803 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142278133/3 | 2024-12-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15678 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1032 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW, Pev= 7,839kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 25115839 | 2024-11-18 | 25115839 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
15679 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 25118528 | 2024-11-22 | 25118528 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007838
15680 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 1737 | ,, ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 25A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25124358 | 2024-11-27 | 25124358 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
15681 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Muntenia SA | 25138479 | 2024-11-12 | 25138479 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142623441/3 | 2024-12-09 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15682 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25141799 | 2024-11-11 | 25141799 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142623508/2 | 2024-12-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15683 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3666 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 32A existent cu disjunctor trifazat Ima= 40A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25149620 | 2024-11-27 | 25149620 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E400936215/3 | 2025-01-03 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
15684 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN23210090716 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor IR=40A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 25154486 | 2024-11-27 | 25154486 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143179730/4 | 2024-12-11 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
15685 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18kW, Pev= 9,799kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 25154814 | 2024-11-22 | 25154814 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
15686 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 40 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155075 | 2024-11-08 | 25155075 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142623384/2 | 2024-12-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15687 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Muntenia SA | 25155848 | 2024-11-12 | 25155848 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142358378/2 | 2024-12-09 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15688 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2591 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25160056 | 2024-11-22 | 25160056 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
15689 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25162890 | 2024-11-20 | 25162890 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E103796927/2 | 2024-12-24 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
15690 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7331 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25163707 | 2024-11-13 | 25163707 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E400566876/3 | 2024-12-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15691 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25173704 | 2024-11-13 | 25173704 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143179752/4 | 2024-12-11 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
15692 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0,4 | PTAB 4436 FS 9184675 PRS CEF REWE ROMANI | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 16A existent cu disjunctor trifazat Ima= 25A. Contorul cu seria UFEUEDN21210002486 se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25177580 | 2024-11-27 | 25177580 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005194
15693 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0,4 | PTAB 5319 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25178794 | 2024-11-21 | 25178794 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142670140/4 | 2024-12-19 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
15694 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000730292722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25179549 | 2024-11-19 | 25179549 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
15695 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 7849 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor IR=32A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 25184253 | 2024-11-27 | 25184253 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142674289/3 | 2025-01-29 | 0.004699 | prosumator | 0.004699 | 0
15696 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Muntenia SA | 25196307 | 2024-11-12 | 25196307 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E141212860/2 | 2024-12-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
15697 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0,4 | PTAB 4433 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 16A existent cu disjunctor trifazat Ima= 40A. Contorul se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198083 | 2024-11-26 | 25198083 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00585
15698 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2591 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25199495 | 2024-11-25 | 25199495 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142247544/4 | 2025-01-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15699 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0,4 | PTAB 2762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198941 | 2024-11-25 | 25198941 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142233268/4 | 2025-01-09 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
15700 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 3120 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25200663 | 2024-11-28 | 25200663 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
15701 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0,4 | PTAB 4449 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 16A existent cu disjunctor trifazat Ima= 50A. Contorul se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25205313 | 2024-11-26 | 25205313 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142500445/3 | 2024-12-19 | 0.008113 | prosumator | 0.008113 | 0
15702 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 4068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Noul contor montat in BMPT se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25210486 | 2024-11-27 | 25210486 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E100610727/3 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15703 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 5195 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261055 | 2024-11-27 | 25261055 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009692
15704 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 50 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare.<(>,<)> | Retele Electrice Muntenia SA | 25262360 | 2024-11-28 | 25262360 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141598913/4 | 2025-01-15 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
15705 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3063 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor existent cu disjunctor monofazat Ima=50A . Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316387 | 2024-07-16 | 20316387 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400004378/3 | 2024-11-13 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
15706 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7579 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24696205 | 2024-10-14 | 24696205 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141614710/3 | 2024-12-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15707 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0091 | 0,4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24898899 | 2024-10-23 | 24898899 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E301094568/3 | 2024-11-07 | 0.008917 | prosumator | 0.008917 | 0
15708 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 3446 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu unul electronic inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatoruluide distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25012893 | 2024-11-01 | 25012893 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E103286303/2 | 2024-12-05 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
15709 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2035 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor existente cu reprogramarea contorului SMART METER. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25013325 | 2024-11-07 | 25013325 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E105703848/3 | 2024-11-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15710 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul existent Ia=32A cu un nou intrerupator bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 25013542 | 2024-11-06 | 25013542 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E100559864/4 | 2024-12-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15711 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5025 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022615 | 2024-10-28 | 25022615 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141980682/4 | 2024-11-19 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
15712 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 161 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=25 ,00 kW si cu depunerea dosarului de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25032375 | 2024-11-06 | 25032375 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E109265182/3 | 2024-11-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15713 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5372 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A si separatorul cu unul de 63A cu o valoare de 1200 lei intr-un termen de 90 de zile. - | Retele Electrice Muntenia SA | 25044494 | 2024-11-06 | 25044494 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142162731/3 | 2024-12-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15714 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=13 ,00 kW si cu depunerea dosarului de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25087142 | 2024-11-06 | 25087142 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E100565670/3 | 2024-11-21 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
15715 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2922-BANCPOST | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25094202 | 2024-11-04 | 25094202 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E301211020/3 | 2024-12-03 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
15716 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5319 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie (Pa=22kW). Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A si sparatorul existent cu unul de Ir=63A cu o valoare de 1200 lei intr-un termen de 90 de zile. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110845 | 2024-11-06 | 25110845 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141292767/3 | 2024-11-25 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
15717 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.015 | 0,4 | PTS 1398 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va reprograma contorul inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110996 | 2024-11-21 | 25110996 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E108795538/3 | 2024-12-04 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
15718 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7459 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25154219 | 2024-11-12 | 25154219 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E401117149/3 | 2024-11-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15719 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere solicitat de cate beneficiar se vor realiza urmatoarele lucrari: Se vor folosi instalatiile electrice existente prin reprogramrea contorului pentru puterea solicitata de catre beneficar (Pa= 29,00 kW). | Retele Electrice Muntenia SA | 25162069 | 2024-11-08 | 25162069 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E111169108/3 | 2024-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15720 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate si se va programa contorul conform puterii avizate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25210236 | 2024-11-26 | 25210236 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142975036/3 | 2024-12-04 | 0.009549 | prosumator | 0.009549 | 0
15721 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4030 KARMA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate si se va programa contorul conform puterii avizate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25234044 | 2024-11-22 | 25234044 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400201647/3 | 2024-12-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15722 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4232 | ... ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in FDPC existent intrerupatorul monofazat existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810527309, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24523928 | 2024-08-12 | 24523928 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E141857810/2 | 2024-11-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15723 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2592 | 20 | LES 20kV ORAS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria 20G90290110088314 se va reprograma conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 20253017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20253017 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E142473343/2 | 2024-11-12 | 0.25401 | prosumator | 0.25401 | 0
15724 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.25 | 20 | S20 BLOCURI-GR.NORD GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19994441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994441 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E131275814/2 | 2024-11-04 | 0.245 | prosumator | 0.245 | 0
15725 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20048077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20048077 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E142786722/2 | 2024-11-05 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
15726 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 4762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000718291519, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23347715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23347715 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141682412/4 | 2024-11-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15727 | CASA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3384 - CENTRU GHIMPATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583103 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E300671287/3 | 2024-11-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15728 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24635336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24635336 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400501875/3 | 2024-11-23 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
15729 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642815 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E300885813/4 | 2024-11-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15730 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24752669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752669 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141689194/2 | 2024-11-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15731 | Centrala Electrica fotovoltaica 8kW | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 3640 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032079721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772320 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E300615892/4 | 2024-11-23 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
15732 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779644 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E142395199/3 | 2024-11-19 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
15733 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0053 | 0.4 | PTAB 7772 IT CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24835283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24835283 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142411929/2 | 2024-11-22 | 0.005094 | prosumator | 0.005094 | 0
15734 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24840596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24840596 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141380259/2 | 2024-11-08 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
15735 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956125 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141379381/3 | 2024-11-29 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15736 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 517 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24986690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986690 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E300763414/2 | 2024-11-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15737 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24993289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24993289 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400507556/2 | 2024-11-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15738 | Sistem fotovoltaic AFM 2023 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053790 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E301054575/2 | 2024-11-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15739 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25114941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25114941 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142023434/2 | 2024-11-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15740 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25144270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25144270 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E131468672/2 | 2024-11-13 | 0.017639 | prosumator | 0.017639 | 0
15741 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3420 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25150481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25150481 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143152988/2 | 2024-11-28 | 0.01156 | prosumator | 0.01156 | 0
15742 | TOMIDA CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25238683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25238683 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143523654/2 | 2024-11-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15743 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244158 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E103644390/2 | 2024-11-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15744 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244179 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E103644402/2 | 2024-11-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15745 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244166 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401060887/4 | 2024-11-22 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
15746 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244202 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E103644413/2 | 2024-11-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15747 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0198 | 0.4 | PTA 324 - LILI TIGANUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25247691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25247691 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300513664/4 | 2024-11-22 | 0.019399 | prosumator | 0.019399 | 0
15748 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4128 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25266774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266774 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E111751442/2 | 2024-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15749 | Locuinta + CEF - Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 12995770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12995770 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401122527/3 | 2024-11-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15750 | CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 14799187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14799187 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400711991/4 | 2024-11-23 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
15751 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 16044445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16044445 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142194624/2 | 2024-11-14 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
15752 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0978412, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17856135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856135 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400998752/3 | 2024-11-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15753 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. | Retele Electrice Muntenia SA | 18022017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022017 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142308193/3 | 2024-11-18 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
15754 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0.4 | PTAB 4571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18346198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18346198 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142271046/2 | 2024-11-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
15755 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18493974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493974 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300064676/3 | 2024-11-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15756 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4204 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035401223, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. ,,Lucrari prin grija Retele Electrice Muntentia: -,,se va inlocui bmpt direct existent cu un bmpt semidirect nou proiectat tip BMPT 100 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 100 A si ansamblu TC 125/5 A. Termen pentru realizarea lucrarii 90 zile. | Retele Electrice Muntenia SA | 18711079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18711079 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141356140/3 | 2024-11-27 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
15757 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19220127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19220127 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142237475/2 | 2024-11-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
15758 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2300 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 7870790, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19227130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227130 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400288721/2 | 2024-11-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15759 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19281507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19281507 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E143303357/2 | 2024-11-23 | 0.007545 | prosumator | 0.007545 | 0
15760 | Magazin Mobexpert Pantelimon+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.175 | 10 | S10 T1304-PA2240 CEL 7 BUC NOUA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 200,86 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazate, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 484 panouri fotovoltaice de 0,415 kW fiecare, conectate prin intermediul a 2 invertoare trifazate, unul de 125 kW si unul de 50 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19360881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19360881 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E109429699/2 | 2024-11-05 | 0.1714 | prosumator | 0.1714 | 0
15761 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19539354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19539354 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142900135/2 | 2024-11-26 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
15762 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19577625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577625 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141564040/4 | 2024-11-23 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
15763 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034061722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20247312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20247312 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E143143102/2 | 2024-11-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15764 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20269900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269900 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E143082564/2 | 2024-11-07 | 0.00965 | prosumator | 0.00965 | 0
15765 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20271383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20271383 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143114133/3 | 2024-11-26 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
15766 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7115 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034222922, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20279124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279124 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E143113907/2 | 2024-11-06 | 0.0117 | prosumator | 0.0117 | 0
15767 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 524 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328909 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E300728932/4 | 2024-11-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15768 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19776529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776529 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E142832184/4 | 2024-11-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15769 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19811066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19811066 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400669746/2 | 2024-11-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15770 | Gradinita + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007225 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile electrice si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 32 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831827 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141330355/4 | 2024-11-18 | 0.00708 | prosumator | 0.00708 | 0
15771 | SCOALA- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile electrice si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 35 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832479 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400838047/3 | 2024-11-21 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
15772 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19833685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833685 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E108902246/3 | 2024-11-11 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
15773 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863519 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401157547/2 | 2024-11-28 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15774 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7294 COREEA 3 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19870148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870148 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141268760/3 | 2024-11-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15775 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098228 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142348322/3 | 2024-11-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15776 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881871 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E141512548/3 | 2024-11-26 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
15777 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19901456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901456 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300365153/2 | 2024-11-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15778 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.26 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210106381 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 20176076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176076 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E143313167/2 | 2024-11-07 | 0.25478 | prosumator | 0.25478 | 0
15779 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236928 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E143212503/2 | 2024-11-16 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
15780 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031141120, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 21530651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21530651 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142786395/2 | 2024-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15781 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22193466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22193466 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400678285/2 | 2024-11-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15782 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01512 | 0.4 | PTA 5329 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22398038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22398038 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E143166163/2 | 2024-11-16 | 0.014816 | prosumator | 0.014816 | 0
15783 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3076 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1263793, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22525586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22525586 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401007473/4 | 2024-11-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15784 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031174520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22691880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22691880 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142827010/2 | 2024-11-01 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
15785 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22712948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22712948 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141342099/5 | 2024-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15786 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00464 | 0.4 | PTZ 3393 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23161699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23161699 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E300309566/2 | 2024-11-05 | 0.004537 | prosumator | 0.004537 | 0
15787 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 10 | S10 T4491-PA2260 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 349,92 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 648 panouri de 0,54 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 4 invertoare, din care 2 invertoare de 100 kW si 2 invertoare de 50 kW. Dispozitivul General va fi prevazut cu releu cu functie de putere inversa pentru limitarea injectiei de putere in reteaua Operatorului de Distributie. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 23666191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23666191 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109412333/3 | 2024-11-08 | 0.29395 | prosumator | 0.29395 | 0
15788 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24150579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24150579 | 2024-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141387571/3 | 2024-11-10 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15789 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019914414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24386125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386125 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141763737/3 | 2024-11-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15790 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3003 MANASTIREA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394113 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400065926/2 | 2024-11-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15791 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032429221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24417579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417579 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142862132/2 | 2024-11-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15792 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 02039311, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418703 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E400977658/3 | 2024-11-07 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
15793 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.13923 | 20 | S20 TRANSILVANIA-TRANSILVANIA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 617 din 17.05.2007. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 630kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24425458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425458 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401076165/2 | 2024-11-28 | 0.13639 | prosumator | 0.13639 | 0
15794 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4188 OPUS LAND DEVELOPMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431726 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141505135/4 | 2024-11-12 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15795 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0727401, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432122 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400962843/3 | 2024-11-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15796 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24436926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436926 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E142543497/2 | 2024-11-05 | 0.007668 | prosumator | 0.007668 | 0
15797 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455571 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143180608/3 | 2024-11-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15798 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24458832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458832 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E401162868/2 | 2024-11-26 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
15799 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459534 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142614991/2 | 2024-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15800 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3947 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016849211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461829 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141420412/3 | 2024-11-05 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15801 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462728 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142169503/2 | 2024-11-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15802 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650805311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24492135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492135 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141431571/3 | 2024-11-01 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
15803 | Sediu + CEF Prosumator-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07644 | 20 | S20 GLOBAL CITY 2- PIPERA IF | Solutie propusa: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210104653 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctele de delimitare cu OD, - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??. - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Fisa de reglaj DI conform ord. 228/2018 Protec?ia,,Dispus de,,Confirmat de,,Reglaj,,Timp de declan?are,, Maxim? tensiune mediat? la 10min (59.Av)*,,OD,,Instalator,,1,10Un (MT) 1,05Un (JT) ,,Maxim 603 sec**,, Maxim? tensiune (59.S2),,OD,,Instalator,,1,15Un,,0,50 sec,, Minim? tensiune tr.1 (27.S1),,OD,,Instalator,,0,85Un,,3,2 sec,, Minim? tensiune tr.2 (27.S2),,OD,,Instalator,,0,3Un,,1,2 sec,, Maxim? frecventa (81>. S2),,OD,,Instalator,,52 Hz,,0,5 sec,, Minim? frecven?? (81<. S2) ,,OD,,Instalator,,47,5 Hz,,0,5 sec,, Maxim? tensiune homopolara (59N),,OD,,Instalator,,8 V,,25 sec,, Nota: Valorile de reglaj sunt orientative, în concordanta cu prevederile Ord 228/2018 cu complet?rile ulterioare. Aceste valori se dispun de c?tre OD ?i pot fi adaptate în func?ie valorile de reglaj ale protec?iilor ?i automatiz?rilor din amonte de punctul de delimitare ?i eventual de parametrii electrici ai echipamentelor din instala?iile de utilizare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24494982 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141416495/2 | 2024-11-07 | 0.07491 | prosumator | 0.07491 | 0
15804 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505596 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142131333/3 | 2024-11-01 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15805 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512900 | 2024-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400976040/3 | 2024-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15806 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516155 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142585482/2 | 2024-11-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15807 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24521414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24521414 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141869969/3 | 2024-11-20 | 0.005768 | prosumator | 0.005768 | 0
15808 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTZ 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24534283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534283 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E106409561/2 | 2024-11-04 | 0.005723 | prosumator | 0.005723 | 0
15809 | soarelui10 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24539637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24539637 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400710877/2 | 2024-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15810 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24551637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551637 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E300456446/3 | 2024-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15811 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034795723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568694 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143418017/2 | 2024-11-26 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
15812 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034854523, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568819 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143417960/2 | 2024-11-26 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
15813 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24577737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577737 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E400012333/3 | 2024-11-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15814 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.23 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24578766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578766 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E109055347/2 | 2024-11-11 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
15815 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580782 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142036427/2 | 2024-11-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15816 | locuinta+cef | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24584870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24584870 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E131419814/3 | 2024-11-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15817 | Ilfov, Buftea, Strada Luceafarului, nr. 6A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7371 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586992 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400539360/3 | 2024-11-18 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15818 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593981 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141513145/3 | 2024-11-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15819 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24594356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594356 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E131298909/2 | 2024-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15820 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595104 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E300787588/2 | 2024-11-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
15821 | CEF CONSTANTIN ION | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035623923, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595631 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143405686/2 | 2024-11-01 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15822 | CEF TUDOSIE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035605023, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596052 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143405697/2 | 2024-11-01 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15823 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609778 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E106520576/2 | 2024-11-15 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
15824 | PANOURI PE CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1915 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24614477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24614477 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109119629/2 | 2024-11-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15825 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24619940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619940 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141248544/2 | 2024-11-12 | 0.004916 | prosumator | 0.004916 | 0
15826 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626073 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E300045147/2 | 2024-11-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15827 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24629728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629728 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400906009/3 | 2024-11-22 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
15828 | Strada Viitorului 6/24, Balotesti, Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7732 BUDU GABRIELA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018864413, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24633828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633828 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141798690/2 | 2024-11-12 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
15829 | Ilfov, Corbeanca, Strada Radarului, nr. 11F | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 7308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24656961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24656961 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E400995782/3 | 2024-11-12 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
15830 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.099 | 20 | S20 T5243-SALAJ CEL 38 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24673094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673094 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E111173798/2 | 2024-11-15 | 0.09692 | prosumator | 0.09692 | 0
15831 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074876, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24680664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680664 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E401138298/2 | 2024-11-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15832 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24688880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688880 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E119845961/2 | 2024-11-15 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
15833 | Ilfov, Gruiu, Strada Soseaua Gruiu-Snagov, nr 12, judet Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7144 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24708477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24708477 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E400821825/4 | 2024-11-12 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
15834 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTZ 1900 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24720926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720926 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108783029/2 | 2024-11-15 | 0.007473 | prosumator | 0.007473 | 0
15835 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00958 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24726373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726373 | 2024-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141385265/4 | 2024-11-03 | 0.009188 | prosumator | 0.009188 | 0
15836 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24729415 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300933200/2 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15837 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00989 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24730353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730353 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E141689341/4 | 2024-11-06 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
15838 | cef locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01455 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735242 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E401017597/4 | 2024-11-05 | 0.014254 | prosumator | 0.014254 | 0
15839 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1405 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737333 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E131267703/2 | 2024-11-05 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
15840 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24741193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24741193 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141608331/2 | 2024-11-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15841 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24754514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754514 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141384185/2 | 2024-11-20 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15842 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 10 | S10 T5740-TITAN CEL 14 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,44 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 32 panouri de 0,42 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 1 invertor de 12 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772535 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E111907445/2 | 2024-11-08 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
15843 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772717 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E143144361/2 | 2024-11-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15844 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04508 | 0.4 | PTAB 5673 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 138 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24776146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776146 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142832285/3 | 2024-11-13 | 0.044123 | prosumator | 0.044123 | 0
15845 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782556 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141349715/2 | 2024-11-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15846 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24783987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24783987 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E300751051/3 | 2024-11-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15847 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24784561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784561 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300220052/3 | 2024-11-18 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
15848 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01695 | 0.4 | PCZ 2345 BLOCURI BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24788341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24788341 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141959206/2 | 2024-11-12 | 0.016601 | prosumator | 0.016601 | 0
15849 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24788939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24788939 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143078187/5 | 2024-11-22 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
15850 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023050214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790613 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141825589/2 | 2024-11-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
15851 | Ilfov, Oras Popesti Leordeni, Strada Leordeni, nr. 225 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4156 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791263 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E401005729/3 | 2024-11-05 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15852 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006525 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793033 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401022515/2 | 2024-11-18 | 0.006315 | prosumator | 0.006315 | 0
15853 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui contorul cu unul nou smartmeter cu dublu sens. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24795842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795842 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131316753/2 | 2024-11-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15854 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24796501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24796501 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400090407/5 | 2024-11-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15855 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797395 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E143326611/3 | 2024-11-23 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
15856 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800071 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142816399/2 | 2024-11-23 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
15857 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24803604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803604 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400070911/3 | 2024-11-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15858 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24803877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803877 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E143177479/3 | 2024-11-18 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
15859 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 4196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24806438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24806438 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300928349/2 | 2024-11-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15860 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807295 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142718918/2 | 2024-11-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15861 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24808070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808070 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E131412075/2 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15862 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24808596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808596 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400381657/2 | 2024-11-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15863 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01911 | 0.4 | PTAB 4938 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24809915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24809915 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E103182689/3 | 2024-11-25 | 0.018727 | prosumator | 0.018727 | 0
15864 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5174 ATIPIC PLUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24810575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810575 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142946203/2 | 2024-11-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15865 | Centrala Electrica fotovoltaica 14kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01144 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023467814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24813377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813377 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141840935/2 | 2024-11-08 | 0.011181 | prosumator | 0.011181 | 0
15866 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110072904, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Utilizatorul este alimentat din cutia de distributie a PTA 30021, cu un bransament subteran cu cablu de 150mmp, in lungime de 25m, pana la un FDCP trifazat, amplasat la limita cu domeniul public in care este montat contorul electric. PTA 30021, echipat cu un transformator de 400 kVA, este amplasat pe proprietatea utilizatorului Bucsaru Dumitru si apartine acestuia , fiind racordat din LES 20kV IPRS 1, din mansonul de derivatie , intre quicksec 3177 si PT 3218, cu un record 20kV, subteran, din AL, de 150mmp, in lungime de 15m . Racordul seubteran apartine utilizatorului Bucsaru Dumitru , din acest post sunt alimentati 8 utilizatori: 1 NICA ADRIAN Eneltel 400963035, Pa= 10,87 kVA- pierderi ? 4,42% , 2 NICA MARIAN Eneltel 400963046, Pa= 10,87 kVA- pierderi ? 4,42% , 3 GROMIC GEORGEDAN Eneltel 400963024, Pa= 16,3 kVA- pierderi ? 6,64% , 4 ALBITER ALEXANDRU Eneltel 141447196, Pa= 9,78 kVA- pierderi ? 3,98% , 5 SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA Eneltel 401058367, Pa= 9,78 kVA- pierderi ?3,98%, 6 SOLOMON CLAUDIU Eneltel 400962911, Pa= 16,3 kVA- pierderi ? 6,64% , 7 SC TOYO MOTOR Eneltel 400972642, Pa= 45,65 kVA- pierderi ? 18,58% , 8 SC TOYO MOTOR Eneltel 400189394, Pa= 126,09 kVA- pierderi ? 51,33% , Conform CER:RO001E400963024. Nota: Se vor calcula pierderi de energie de la punctul de delimitare la punctul de masurare, pe racordul subteran 20 kV, Al de 150 mmp, in lungime de 15m, in transformatorul de 400 kVA, si in bransamentul subteran de cablu Al, de 150 mmp, in lungime de 25m. Repartizarea pierderilor constante de energie electrica activa si reactiva pentru corectie se vor repartiza la cei 8 utilizatori alimentati din PTA 30021, conform anexei 1. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815047 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400963024/4 | 2024-11-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15867 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTAB 4519 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 39,190 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110098069, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816132 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E119805068/1 | 2024-11-15 | 0.03919 | prosumator | 0.03919 | 0
15868 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816223 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E111392971/2 | 2024-11-21 | 0.007836 | prosumator | 0.007836 | 0
15869 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816793 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401068469/3 | 2024-11-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15870 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09968 | 20 | S20 MASSA-GLINA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100252 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip REM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 24818330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818330 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142956800/2 | 2024-11-07 | 0.097685 | prosumator | 0.097685 | 0
15871 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09078 | 20 | PTAB 7770* | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 7770*/630 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect <(>,<)> cu un intrerupator jt trifazat reglabil de 630A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare , cu acces din exterior , in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24820328 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142704452/2 | 2024-11-21 | 0.088954 | prosumator | 0.088954 | 0
15872 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008085 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24820623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24820623 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400982575/6 | 2024-11-01 | 0.007922 | prosumator | 0.007922 | 0
15873 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24822661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24822661 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400471815/3 | 2024-11-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15874 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1335 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24822737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24822737 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300847024/3 | 2024-11-13 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
15875 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24828100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24828100 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401157479/2 | 2024-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15876 | Comert cu amanuntul | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3413 - SCHITU CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24831679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24831679 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E301153801/2 | 2024-11-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
15877 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24837564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837564 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E301239222/2 | 2024-11-18 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
15878 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034441922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838134 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E143044359/2 | 2024-11-15 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
15879 | LOC DE CONSUM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24844697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24844697 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300718054/3 | 2024-11-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
15880 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0.4 | PTZ 2451-RASADURI | Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851642 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E301119016/4 | 2024-11-22 | 0.024495 | prosumator | 0.024495 | 0
15881 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7691 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031132620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24854885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24854885 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142712844/3 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15882 | CEF REVE LATIN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24854889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24854889 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143384514/4 | 2024-11-27 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
15883 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7174 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030810120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24857538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24857538 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142680253/3 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15884 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035631523, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24861391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24861391 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143405978/2 | 2024-11-01 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
15885 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866066 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E103477462/2 | 2024-11-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15886 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1945 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866208 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E102838080/2 | 2024-11-12 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15887 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3736 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuitIa=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentrumonitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24876097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24876097 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E110035604/2 | 2024-11-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15888 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24878608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878608 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142313526/4 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15889 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886662 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109112497/2 | 2024-11-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
15890 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888000 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E105293279/3 | 2024-11-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15891 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1003 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24889879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24889879 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300893687/2 | 2024-11-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15892 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24903309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24903309 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143287066/2 | 2024-11-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15893 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24915866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24915866 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E143442788/2 | 2024-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15894 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926710 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E102303728/2 | 2024-11-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15895 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2084 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926928 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E102321526/3 | 2024-11-04 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15896 | locuinta - casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00428 | 0.4 | PTAB 2974 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24927764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24927764 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300255634/3 | 2024-11-18 | 0.004192 | prosumator | 0.004192 | 0
15897 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2955 RAMADAN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 6017213, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofaza programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24928931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24928931 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E300104569/2 | 2024-11-20 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
15898 | casa + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PCZ 3608 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24937403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24937403 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300583098/4 | 2024-11-01 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15899 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938618 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E143080472/2 | 2024-11-12 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
15900 | HALA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.048 | 0.4 | PTAB 5727 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic trifazat de energie activa in montaj direct , amplasat in FDCP existent , iar contorul trifazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24949168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24949168 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143123616/5 | 2024-11-14 | 0.028 | prosumator | 0.028 | 0
15901 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24950292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24950292 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E119356834/2 | 2024-11-01 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
15902 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 819 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24953360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24953360 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E101884989/2 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15903 | lfov, Domnesti, Strada Ciutaci, nr. 148A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24955310 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141685774/2 | 2024-11-01 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
15904 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956175 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141238004/2 | 2024-11-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15905 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1276 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956583 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300936012/4 | 2024-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15906 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956659 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E104363704/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15907 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2016 UZINA DE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956857 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300092958/2 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15908 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24957164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957164 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E103638652/3 | 2024-11-13 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
15909 | Gladiolei 1A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24960569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24960569 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141224245/2 | 2024-11-12 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
15910 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24964595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964595 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E400257255/3 | 2024-11-12 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15911 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24964989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964989 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E143486416/2 | 2024-11-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15912 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965452 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401157503/2 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15913 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965752 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E106381492/2 | 2024-11-01 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
15914 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966347 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E301249975/2 | 2024-11-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
15915 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24967308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24967308 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300716625/3 | 2024-11-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15916 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24968000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24968000 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E105344917/3 | 2024-11-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15917 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24968832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24968832 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300367896/5 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15918 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24971490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24971490 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E142676573/3 | 2024-11-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15919 | GUNCIU ANA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004000829324209, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24971977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24971977 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400119320/2 | 2024-11-15 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15920 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7046 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973159 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400995917/3 | 2024-11-01 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
15921 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 3081000454 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973248 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E401118601/3 | 2024-11-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15922 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973571 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400986591/2 | 2024-11-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
15923 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2157 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24974057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974057 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E105541107/2 | 2024-11-06 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
15924 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00468 | 0.4 | PTAB 524 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24974353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974353 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300729731/3 | 2024-11-13 | 0.004576 | prosumator | 0.004576 | 0
15925 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24974637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974637 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142339861/2 | 2024-11-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15926 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24976408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24976408 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141211319/3 | 2024-11-08 | 0.007849 | prosumator | 0.007849 | 0
15927 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24977060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24977060 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E131432785/3 | 2024-11-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15928 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2517 AV CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24978661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24978661 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E143107821/4 | 2024-11-18 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
15929 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984084 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141792313/2 | 2024-11-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15930 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984268 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E142876205/3 | 2024-11-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15931 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000733539422, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984250 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143191846/2 | 2024-11-27 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
15932 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24985246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24985246 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E143442799/2 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15933 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24986423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986423 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E300227598/2 | 2024-11-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
15934 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24986912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986912 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142524531/2 | 2024-11-22 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
15935 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 505 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24991246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24991246 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300749924/3 | 2024-11-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15936 | statie apa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00945 | 0.4 | PTAB 5603 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994273 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400522261/3 | 2024-11-04 | 0.009161 | prosumator | 0.009161 | 0
15937 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3616 DE VEALLE CORPORATE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020806114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24996913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24996913 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400166748/3 | 2024-11-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15938 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta uncontor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25005321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25005321 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141661587/3 | 2024-11-23 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
15939 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 7236 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25006513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25006513 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E401125160/3 | 2024-11-26 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
15940 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25011790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25011790 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400345310/3 | 2024-11-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15941 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25012087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25012087 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401057838/3 | 2024-11-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
15942 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25014737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014737 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142781255/5 | 2024-11-14 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
15943 | Ilfov, Otopeni, Strada Ciprian Porumbescu, nr. 19-21 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25016411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25016411 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E143340460/2 | 2024-11-18 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
15944 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00616 | 0.4 | PTS 168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25018612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25018612 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100122242/2 | 2024-11-01 | 0.006027 | prosumator | 0.006027 | 0
15945 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25018838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25018838 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401110872/3 | 2024-11-18 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
15946 | Ilfov, Localitate Mogosoaia, Strada Nichita Stanescu, nr. 72, vila 1, ap. 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7803 SC PRO MO SECONDA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25019559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25019559 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142009551/2 | 2024-11-01 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
15947 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25020636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25020636 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142335845/2 | 2024-11-01 | 0.005829 | prosumator | 0.005829 | 0
15948 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25021152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25021152 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E400535007/2 | 2024-11-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
15949 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4694 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25021162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25021162 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142335834/2 | 2024-11-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
15950 | Dinc? Mihaiela | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25022613 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E401115338/2 | 2024-11-06 | 0.005261 | prosumator | 0.005261 | 0
15951 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25024385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25024385 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E142012140/2 | 2024-11-19 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
15952 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTZ 3533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu limitarea puterii evacuate la 40 kW prin intermediul invertorului. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoareleprotectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 25024549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25024549 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108642865/1 | 2024-11-28 | 0.04 | prosumator | 0.04 | 0
15953 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004975 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25027538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25027538 | 2024-11-03 | nu | nu | nu | RO001E300206832/2 | 2024-11-03 | 0.004866 | prosumator | 0.004866 | 0
15954 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5271 CIMITIR GHENCEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25027547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25027547 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142704632/4 | 2024-11-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
15955 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028369 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E118684488/3 | 2024-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15956 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0086 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029149 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142376705/3 | 2024-11-22 | 0.008398 | prosumator | 0.008398 | 0
15957 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 2517 AV CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029150 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141459414/3 | 2024-11-11 | 0.008524 | prosumator | 0.008524 | 0
15958 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029432 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E107672979/2 | 2024-11-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15959 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25030712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030712 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141370719/3 | 2024-11-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15960 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25031613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031613 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E111367119/2 | 2024-11-05 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
15961 | Cobani Ioana Maria | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25034651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034651 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300903184/4 | 2024-11-07 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
15962 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00888 | 0.4 | PTZ 1914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25035082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25035082 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E110631998/2 | 2024-11-01 | 0.008602 | prosumator | 0.008602 | 0
15963 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037290 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E104917923/3 | 2024-11-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15964 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 827 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037413 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E112026921/2 | 2024-11-13 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15965 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25041210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25041210 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E100422144/2 | 2024-11-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15966 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25041781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25041781 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400123213/2 | 2024-11-01 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
15967 | Locuinta, anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25043170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25043170 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400565246/3 | 2024-11-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15968 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1558 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25044657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25044657 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E100600759/2 | 2024-11-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
15969 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25045216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045216 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141290068/3 | 2024-11-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
15970 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25044820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25044820 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401169461/5 | 2024-11-01 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
15971 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25045525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045525 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143418185/2 | 2024-11-26 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
15972 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25045871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045871 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142676562/3 | 2024-11-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15973 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00468 | 0.4 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25046082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046082 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142329837/4 | 2024-11-01 | 0.004576 | prosumator | 0.004576 | 0
15974 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2510 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25046163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046163 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400397621/2 | 2024-11-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15975 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25047130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25047130 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E108799464/2 | 2024-11-18 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
15976 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTZ 1628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25047424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25047424 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E109013767/3 | 2024-11-18 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
15977 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.024 | 0.4 | PTZ 2659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25048792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25048792 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E119928659/2 | 2024-11-20 | 0.02332 | prosumator | 0.02332 | 0
15978 | Locuinta cu CF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009945 | 0.4 | PTAB 2480 BIS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25049099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25049099 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141547063/4 | 2024-11-16 | 0.009736 | prosumator | 0.009736 | 0
15979 | LUNGU DIANA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25050776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25050776 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141526598/2 | 2024-11-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
15980 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25051815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25051815 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142845874/2 | 2024-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
15981 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25052150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25052150 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142426172/2 | 2024-11-01 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
15982 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25052131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25052131 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142474973/2 | 2024-11-01 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
15983 | Ilfov, Tamasi, Strada Ankara, nr. 30 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25052235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25052235 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142944559/3 | 2024-11-01 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
15984 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3598 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017164712, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053405 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400167255/3 | 2024-11-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15985 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053482 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100688395/2 | 2024-11-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15986 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053556 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141669305/3 | 2024-11-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
15987 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00609 | 0.4 | PTS 1401 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25055374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25055374 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E109087285/2 | 2024-11-12 | 0.005913 | prosumator | 0.005913 | 0
15988 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000714105018, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25055402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25055402 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142377830/3 | 2024-11-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15989 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040025013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25056239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25056239 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E141387100/2 | 2024-11-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
15990 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01914 | 0.4 | PTAB 5085 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEUEDN17010003974 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 25056424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25056424 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E110598776/2 | 2024-11-15 | 0.018426 | prosumator | 0.018426 | 0
15991 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059125 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401042269/2 | 2024-11-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
15992 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034549722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059974 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E143243372/3 | 2024-11-19 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
15993 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 332 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25060954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060954 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E105466585/2 | 2024-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15994 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25060983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060983 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400515645/3 | 2024-11-05 | 0.005684 | prosumator | 0.005684 | 0
15995 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00891 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25062888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062888 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141991066/2 | 2024-11-01 | 0.008731 | prosumator | 0.008731 | 0
15996 | Locuinta, anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25063255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25063255 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142172372/2 | 2024-11-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
15997 | STAMATE CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25062958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062958 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141923218/2 | 2024-11-18 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
15998 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25062992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062992 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E143248546/3 | 2024-11-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
15999 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25066232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25066232 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E131306022/3 | 2024-11-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16000 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAS 1450 DRUMUL MURGULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067260 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E103459350/2 | 2024-11-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16001 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067267 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E103459361/2 | 2024-11-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16002 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAS 1450 DRUMUL MURGULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067273 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E103459372/2 | 2024-11-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16003 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2667 TATAVURA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25067279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067279 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E401119657/2 | 2024-11-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16004 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067283 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E103459394/2 | 2024-11-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16005 | Ilfov, Rosu, Strada Locotenent Erou Silache Gheorghe, nr. 31 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067316 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400961819/3 | 2024-11-11 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16006 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067592 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143375963/2 | 2024-11-01 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16007 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2775 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25068174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068174 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E107358228/2 | 2024-11-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16008 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25068543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068543 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101618872/2 | 2024-11-01 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16009 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25068563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068563 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101618883/2 | 2024-11-01 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16010 | Garofitei nr 6 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25068865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068865 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143209419/2 | 2024-11-14 | 0.007139 | prosumator | 0.007139 | 0
16011 | Garofitei nr 12 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25069063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069063 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143207361/2 | 2024-11-14 | 0.009521 | prosumator | 0.009521 | 0
16012 | Garofitei 8 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25068975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068975 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143209420/2 | 2024-11-14 | 0.007139 | prosumator | 0.007139 | 0
16013 | Garofitei nr 10 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25069041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069041 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143207439/2 | 2024-11-14 | 0.007139 | prosumator | 0.007139 | 0
16014 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003325 | 0.4 | PTAB 3810 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25070016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070016 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105467340/2 | 2024-11-07 | 0.003159 | prosumator | 0.003159 | 0
16015 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25070185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070185 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141336575/2 | 2024-11-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16016 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25070638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070638 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400945664/2 | 2024-11-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16017 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25070881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070881 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E101453510/4 | 2024-11-07 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
16018 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2384 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25071981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25071981 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E106176157/3 | 2024-11-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16019 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00356 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25072312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072312 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E100649583/2 | 2024-11-05 | 0.003259 | prosumator | 0.003259 | 0
16020 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 1012 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25072337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072337 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E100552474/3 | 2024-11-16 | 0.011757 | prosumator | 0.011757 | 0
16021 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3171 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25073232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073232 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E103545312/2 | 2024-11-25 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16022 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00792 | 0.4 | PTZ 2408 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074006 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E110082280/2 | 2024-11-25 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
16023 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074289 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E400534444/2 | 2024-11-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16024 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2651 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074293 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E109145178/2 | 2024-11-12 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16025 | locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00836 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074377 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E301194154/3 | 2024-11-06 | 0.008188 | prosumator | 0.008188 | 0
16026 | locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074384 | 2024-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141445532/3 | 2024-11-09 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
16027 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1272 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074405 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E131472149/1 | 2024-11-14 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
16028 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00999 | 0.4 | PTS 1601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25075697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25075697 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E111497360/2 | 2024-11-01 | 0.009782 | prosumator | 0.009782 | 0
16029 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076112 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101143280/2 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16030 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4401 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031893121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076460 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E142726715/2 | 2024-11-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16031 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 801 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076842 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E105406893/2 | 2024-11-05 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16032 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 3971 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076959 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E107326784/3 | 2024-11-18 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
16033 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 160 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25078412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25078412 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101661847/2 | 2024-11-01 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16034 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00784 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25078516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25078516 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E401008788/3 | 2024-11-07 | 0.007673 | prosumator | 0.007673 | 0
16035 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTZ 3611 CARTIER MADRID | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25078925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25078925 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141203792/2 | 2024-11-29 | 0.009455 | prosumator | 0.009455 | 0
16036 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4377 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023632814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079257 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400974576/3 | 2024-11-15 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16037 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079892 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300008078/3 | 2024-11-01 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16038 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25080719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080719 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105348405/3 | 2024-11-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16039 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25080963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080963 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142516138/3 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16040 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25081478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081478 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E300089516/2 | 2024-11-06 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
16041 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697176915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25081775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081775 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142609513/3 | 2024-11-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16042 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25081877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081877 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141783010/4 | 2024-11-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16043 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25085074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25085074 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E131281642/2 | 2024-11-04 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16044 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 327 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25085821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25085821 | 2024-11-10 | nu | nu | nu | RO001E101863908/3 | 2024-11-10 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16045 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 367 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25086065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25086065 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E119818343/3 | 2024-11-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16046 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25086091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25086091 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400957926/3 | 2024-11-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16047 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25086745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25086745 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E143333620/2 | 2024-11-06 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
16048 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25087586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25087586 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E105304249/3 | 2024-11-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16049 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25088462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088462 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E102219151/2 | 2024-11-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16050 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020432714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25088415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088415 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141779060/2 | 2024-11-08 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16051 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25088924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088924 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141468425/3 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16052 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTA 1481 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25090086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090086 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E131465781/2 | 2024-11-01 | 0.008569 | prosumator | 0.008569 | 0
16053 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTZ 41 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25090511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090511 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E105329550/2 | 2024-11-20 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
16054 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25090837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090837 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401005011/3 | 2024-11-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16055 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091079 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142018292/2 | 2024-11-08 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16056 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 41 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091200 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141180998/2 | 2024-11-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16057 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PTAB 149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091838 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E104920994/3 | 2024-11-05 | 0.010294 | prosumator | 0.010294 | 0
16058 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091654 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E142445825/2 | 2024-11-05 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16059 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091980 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142261618/2 | 2024-11-21 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16060 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25092767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25092767 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E110290089/1 | 2024-11-13 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
16061 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25094004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25094004 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E143289237/2 | 2024-11-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16062 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025598516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25094332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25094332 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E131367175/3 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16063 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25096282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25096282 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105771775/2 | 2024-11-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16064 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25097033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25097033 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E107352413/4 | 2024-11-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16065 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 2255 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25097894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25097894 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E100522471/2 | 2024-11-07 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
16066 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25099012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25099012 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E108872613/2 | 2024-11-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16067 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25099290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25099290 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401005000/3 | 2024-11-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16068 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25099679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25099679 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E103495923/2 | 2024-11-12 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16069 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25100045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25100045 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E100531145/3 | 2024-11-13 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16070 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 1724 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570110102051 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25101290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25101290 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E100238239/3 | 2024-11-19 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16071 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25104858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25104858 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105926979/2 | 2024-11-07 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16072 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 87 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105135 | 2024-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108915420/2 | 2024-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16073 | Ilfov, Buftea, Strada Viilor, nr. 24 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105302 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E141406494/2 | 2024-11-06 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
16074 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00645 | 0.4 | PTAB 1249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105664 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E110913463/2 | 2024-11-08 | 0.00632 | prosumator | 0.00632 | 0
16075 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105666 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300946103/3 | 2024-11-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16076 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 294/FS 333008 REAMPLASARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105789 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E101767079/3 | 2024-11-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16077 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105950 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E301090126/4 | 2024-11-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16078 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00468 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25106017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25106017 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141768440/2 | 2024-11-12 | 0.004531 | prosumator | 0.004531 | 0
16079 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25106575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25106575 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142719021/2 | 2024-11-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16080 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1528 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25107131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25107131 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E300960503/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16081 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2591 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25106912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25106912 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142607588/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16082 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25106973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25106973 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142019664/2 | 2024-11-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16083 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTAB 4710 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25108734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25108734 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E143262957/2 | 2024-11-06 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
16084 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01567 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25108508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25108508 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E301214225/5 | 2024-11-05 | 0.015347 | prosumator | 0.015347 | 0
16085 | CALEALA LORELAI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25108667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25108667 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142928528/2 | 2024-11-06 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16086 | Ilfov, Popesti-Leordeni, Strada Rus Ionel, nr. 5C | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25109046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109046 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E401113460/3 | 2024-11-06 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
16087 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25109706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109706 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142580667/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16088 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25109823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109823 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E400046082/3 | 2024-11-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16089 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTZ 586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25110611 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E110494973/2 | 2024-11-13 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16090 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25110376 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E401018666/2 | 2024-11-25 | 0.008005 | prosumator | 0.008005 | 0
16091 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 5254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25110899 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E143395011/2 | 2024-11-21 | 0.01224 | prosumator | 0.01224 | 0
16092 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25111055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25111055 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141224706/2 | 2024-11-27 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
16093 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25113328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25113328 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400366380/3 | 2024-11-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
16094 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25114546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25114546 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300020476/3 | 2024-11-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16095 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00742 | 0.4 | PTZ 3542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25115475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25115475 | 2024-11-09 | nu | nu | nu | RO001E109230724/4 | 2024-11-09 | 0.007262 | prosumator | 0.007262 | 0
16096 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25115568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25115568 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141547951/4 | 2024-11-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16097 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25116483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25116483 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E142833264/3 | 2024-11-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16098 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25116743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25116743 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E401140099/4 | 2024-11-11 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16099 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2819 VELODROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25117254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25117254 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300000283/2 | 2024-11-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16100 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25117951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25117951 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143461745/2 | 2024-11-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16101 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25118188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25118188 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E131455869/2 | 2024-11-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16102 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25118989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25118989 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400911780/2 | 2024-11-14 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
16103 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0092 | 0.4 | PTS 431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25123756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25123756 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E109383071/3 | 2024-11-27 | 0.008986 | prosumator | 0.008986 | 0
16104 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4481 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25124059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25124059 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E104922424/2 | 2024-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16105 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25126894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25126894 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E400968377/2 | 2024-11-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16106 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTZ 3612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25131446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25131446 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141409835/2 | 2024-11-14 | 0.0089 | prosumator | 0.0089 | 0
16107 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25139703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25139703 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E143463602/2 | 2024-11-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16108 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25140460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25140460 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E100672343/3 | 2024-11-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16109 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 3489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25141127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25141127 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E100881873/2 | 2024-11-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16110 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019830214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25141656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25141656 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141763197/3 | 2024-11-12 | 0.004857 | prosumator | 0.004857 | 0
16111 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0086 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034445322, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25141746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25141746 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142659631/3 | 2024-11-08 | 0.008418 | prosumator | 0.008418 | 0
16112 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 20 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25142154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25142154 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E100881895/2 | 2024-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16113 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006105 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25142148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25142148 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E143248580/2 | 2024-11-25 | 0.005975 | prosumator | 0.005975 | 0
16114 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005395 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25142209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25142209 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142234113/2 | 2024-11-06 | 0.005277 | prosumator | 0.005277 | 0
16115 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25143646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25143646 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142203917/1 | 2024-11-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16116 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25143951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25143951 | 2024-11-09 | nu | nu | nu | RO001E400911285/2 | 2024-11-09 | 0.008516 | prosumator | 0.008516 | 0
16117 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2515 DRAG -VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25144920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25144920 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142500074/2 | 2024-11-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16118 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006105 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25145428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25145428 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E143248591/2 | 2024-11-25 | 0.005975 | prosumator | 0.005975 | 0
16119 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1193 DEALU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015577211 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25146074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25146074 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E131404672/2 | 2024-11-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16120 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25146720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25146720 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E400515465/2 | 2024-11-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16121 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25152599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25152599 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142402783/2 | 2024-11-14 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
16122 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25154742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154742 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141196748/2 | 2024-11-07 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16123 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155017 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141260098/2 | 2024-11-22 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
16124 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155154 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142467256/2 | 2024-11-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16125 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155693 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E143205202/2 | 2024-11-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16126 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155920 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141517925/3 | 2024-11-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16127 | CEF 3,51 KW | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25156048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25156048 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E301209375/3 | 2024-11-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16128 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25156120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25156120 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E400144070/2 | 2024-11-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16129 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25157053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25157053 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E143331639/2 | 2024-11-07 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
16130 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25157403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25157403 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300059939/3 | 2024-11-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16131 | Locuinta cu CF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25159601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25159601 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E301211312/3 | 2024-11-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16132 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2495 BLOCURI CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25159861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25159861 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400391209/2 | 2024-11-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16133 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5617 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25160506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160506 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141545296/2 | 2024-11-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16134 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1205 SMA CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25161230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25161230 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E300946372/3 | 2024-11-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16135 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25162363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25162363 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E100608218/2 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16136 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25162494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25162494 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E104300626/4 | 2024-11-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16137 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0720966, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25163206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25163206 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400965778/2 | 2024-11-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16138 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25163813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25163813 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300030253/3 | 2024-11-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16139 | CHIRILA PUIU AUREL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25164489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25164489 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400151203/2 | 2024-11-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16140 | LOCUINTA +CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25165853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25165853 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142278098/3 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16141 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25166229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25166229 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E111963751/2 | 2024-11-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16142 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25166231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25166231 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300031838/2 | 2024-11-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16143 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25167859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25167859 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300109294/2 | 2024-11-11 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
16144 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25169548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25169548 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142906423/2 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16145 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25170001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25170001 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143350236/3 | 2024-11-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16146 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25170396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25170396 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E100431807/3 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16147 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0087 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25170551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25170551 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E131298606/3 | 2024-11-26 | 0.008525 | prosumator | 0.008525 | 0
16148 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25170776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25170776 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E401138300/2 | 2024-11-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16149 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25171251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171251 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400766957/4 | 2024-11-23 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
16150 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1499 CHITU MARIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172317 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E131426047/2 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16151 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7925 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172191 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143289664/2 | 2024-11-22 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
16152 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7059 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172732 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400622453/4 | 2024-11-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16153 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172727 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300379642/2 | 2024-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16154 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172730 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141398876/2 | 2024-11-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16155 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2966 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25173514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25173514 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E300308318/3 | 2024-11-21 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
16156 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25173758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25173758 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141665323/2 | 2024-11-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16157 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25173863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25173863 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400468035/3 | 2024-11-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16158 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25175977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25175977 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142216146/2 | 2024-11-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16159 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007395 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25176833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25176833 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400147646/5 | 2024-11-13 | 0.007246 | prosumator | 0.007246 | 0
16160 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25177475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25177475 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E109319485/3 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16161 | Ilfov, Popesti-Leordeni, Strada Domnita Balasa, nr. 41 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25177878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25177878 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400848622/2 | 2024-11-20 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16162 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre rtor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25178198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25178198 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141561687/3 | 2024-11-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16163 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25179338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179338 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E119413681/2 | 2024-11-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16164 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25179676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179676 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E109235910/2 | 2024-11-19 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
16165 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09506 | 20 | S20 T3938-JILAVA CEL 7 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 92,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 21G90290210106872 , se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25180370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180370 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E111915736/2 | 2024-11-26 | 0.092812 | prosumator | 0.092812 | 0
16166 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25180801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180801 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E141425518/3 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16167 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25185053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25185053 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E110091369/2 | 2024-11-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16168 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25185102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25185102 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E141193857/2 | 2024-11-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16169 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25185149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25185149 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300220490/3 | 2024-11-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16170 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00504 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25185515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25185515 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300224179/4 | 2024-11-13 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
16171 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00935 | 0.4 | PTZ 1759 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25195545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25195545 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108993101/3 | 2024-11-15 | 0.009153 | prosumator | 0.009153 | 0
16172 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25196025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25196025 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400950727/2 | 2024-11-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16173 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1262 NEAJLOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25196628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25196628 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E301074397/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16174 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25196802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25196802 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100568897/2 | 2024-11-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16175 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25198106 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142717782/2 | 2024-11-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16176 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014911611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25198030 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401038602/3 | 2024-11-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16177 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25198577 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141178917/3 | 2024-11-15 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16178 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25200718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200718 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401048782/3 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16179 | Sat Chiajna, Com. Chiajna, Str. Cap. Dumitru Pipercu, Nr. 56, jud. IF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25201210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25201210 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400247445/3 | 2024-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16180 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25202134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25202134 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E103916954/2 | 2024-11-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16181 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25206471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25206471 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143486393/2 | 2024-11-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16182 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25207005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25207005 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400713454/4 | 2024-11-27 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
16183 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 646 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25207421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25207421 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E109253347/3 | 2024-11-18 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16184 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25207865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25207865 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141590049/3 | 2024-11-22 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
16185 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3778 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25208675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25208675 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E103226712/3 | 2024-11-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16186 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3749 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024956715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25208853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25208853 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141567436/3 | 2024-11-27 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16187 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25209570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209570 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401120389/2 | 2024-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16188 | hala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25209726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209726 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143312313/2 | 2024-11-22 | 0.004772 | prosumator | 0.004772 | 0
16189 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25210221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210221 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141296716/4 | 2024-11-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16190 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25210631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210631 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E110293475/3 | 2024-11-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16191 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1405 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25210691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210691 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E107331678/4 | 2024-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16192 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25214383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25214383 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108798014/2 | 2024-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16193 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25214805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25214805 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E103640093/2 | 2024-11-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16194 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25214863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25214863 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143175141/2 | 2024-11-22 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
16195 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4384 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25215887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25215887 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E111837605/3 | 2024-11-19 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
16196 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25216709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216709 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142551373/3 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16197 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25218756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25218756 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400271879/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16198 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009545 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25220171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25220171 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E400770817/4 | 2024-11-26 | 0.009344 | prosumator | 0.009344 | 0
16199 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25221022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25221022 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E107812278/2 | 2024-11-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16200 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25221245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25221245 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143098639/2 | 2024-11-22 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
16201 | cef-afm | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25222476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25222476 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401121324/3 | 2024-11-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16202 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4005 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25222835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25222835 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E105290131/2 | 2024-11-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16203 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1889 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25223276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223276 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101145989/2 | 2024-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16204 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 608 UZUNU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25223795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223795 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300509388/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16205 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01488 | 0.4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25225203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25225203 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142440213/3 | 2024-11-22 | 0.014527 | prosumator | 0.014527 | 0
16206 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227172 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401134508/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16207 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227291 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401012356/2 | 2024-11-22 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16208 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227304 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400923019/3 | 2024-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16209 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227366 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143349346/3 | 2024-11-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16210 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227913 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400755641/2 | 2024-11-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16211 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00903 | 0.4 | PTZ 2088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25229834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25229834 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E109364115/3 | 2024-11-21 | 0.008839 | prosumator | 0.008839 | 0
16212 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2894-ANS 1B CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25230931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25230931 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300014211/3 | 2024-11-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16213 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25231070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231070 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143077456/3 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16214 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7748 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25231481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231481 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400666798/3 | 2024-11-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16215 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3232 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004010011629511, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25234359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234359 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400120850/3 | 2024-11-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16216 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25236055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25236055 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142975643/2 | 2024-11-26 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16217 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 872 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25237162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25237162 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E114920623/2 | 2024-11-19 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16218 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01023 | 0.4 | PTAB 636 SCOALA CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25237356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25237356 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300504945/4 | 2024-11-22 | 0.010015 | prosumator | 0.010015 | 0
16219 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25240091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240091 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142128621/2 | 2024-11-22 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
16220 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25240227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240227 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143123919/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16221 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25240293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240293 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142625027/2 | 2024-11-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16222 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25240822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240822 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E131298741/4 | 2024-11-22 | 0.008544 | prosumator | 0.008544 | 0
16223 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 932 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243241 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E105255211/3 | 2024-11-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16224 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243372 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141383825/2 | 2024-11-22 | 0.005987 | prosumator | 0.005987 | 0
16225 | Prosumator NON AFM - Fonduri Proprii 2024 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243389 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400814232/2 | 2024-11-22 | 0.01224 | prosumator | 0.01224 | 0
16226 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243674 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103832489/2 | 2024-11-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16227 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243707 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103832490/2 | 2024-11-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16228 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243720 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103832502/2 | 2024-11-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16229 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 247 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243770 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E101599342/2 | 2024-11-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16230 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2983 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243849 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E102394335/2 | 2024-11-25 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16231 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0.4 | PTA 5260 CIMITIR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029234817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243934 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142236137/2 | 2024-11-26 | 0.014548 | prosumator | 0.014548 | 0
16232 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244056 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142878050/2 | 2024-11-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16233 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244799 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143301412/2 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16234 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0.4 | PTAB 1629 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25245658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25245658 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108346877/2 | 2024-11-29 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
16235 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.01 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25246016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246016 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E110547062/2 | 2024-11-21 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16236 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25246240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246240 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E102480487/2 | 2024-11-28 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16237 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25247077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25247077 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142166454/3 | 2024-11-22 | 0.005047 | prosumator | 0.005047 | 0
16238 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25248309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248309 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142760892/2 | 2024-11-27 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
16239 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25248905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248905 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142424484/2 | 2024-11-22 | 0.00468 | prosumator | 0.00468 | 0
16240 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25249213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249213 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143374984/2 | 2024-11-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16241 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25249348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249348 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143374805/2 | 2024-11-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16242 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25249487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249487 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300778836/3 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16243 | Schimbare titulatura din consumator in Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25249867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249867 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143194423/3 | 2024-11-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16244 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25253551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253551 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141586572/3 | 2024-11-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16245 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25253636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253636 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142661803/3 | 2024-11-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16246 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1478 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25254118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254118 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E111400926/3 | 2024-11-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16247 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 412 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25255109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25255109 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E100673399/2 | 2024-11-23 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16248 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25255573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25255573 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E104327108/2 | 2024-11-28 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16249 | Locuinta +CEF Anexa2_Adina Dragan | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7010 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25256556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256556 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E143336353/2 | 2024-11-23 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16250 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0077 | 0.4 | PTS 1093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25259606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259606 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E100529074/3 | 2024-11-28 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
16251 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25259785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259785 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142460327/5 | 2024-11-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16252 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25260839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25260839 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400339098/4 | 2024-11-27 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16253 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261299 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142371373/2 | 2024-11-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16254 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261478 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141419331/2 | 2024-11-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16255 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261667 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E104433645/2 | 2024-11-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16256 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 149 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000725964620, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261750 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142832454/2 | 2024-11-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16257 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25262541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262541 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143376199/2 | 2024-11-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16258 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25262728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262728 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143387517/2 | 2024-11-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16259 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01564 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25262758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262758 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142181912/1 | 2024-11-27 | 0.015317 | prosumator | 0.015317 | 0
16260 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00683 | 0.4 | PAS 212 MICIURIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25265401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265401 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E115328873/4 | 2024-11-26 | 0.006692 | prosumator | 0.006692 | 0
16261 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25265451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265451 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E115171813/3 | 2024-11-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16262 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7421 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25268874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268874 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400622475/2 | 2024-11-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16263 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25271980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25271980 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141612257/4 | 2024-11-29 | 0.007707 | prosumator | 0.007707 | 0
16264 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00956 | 0.4 | PTZ 834 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25289728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25289728 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109083955/4 | 2024-11-28 | 0.009368 | prosumator | 0.009368 | 0
16265 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 3616 DE VEALLE CORPORATE | ... Pentru realizarea sporului de putere: In tabloul JT existent in PT 3616 ,se vor monta 3 sig MPR cu Ir=250A. Din sig MPR nou proiectate, se va poza un record trifazat subteran ,cu un cablu 3x95+50N tip DC4146RO , de lungime L=91m(sapatura ciment ? 50m, sapatura trotuar asfaltat - 22m, traversare pamant + tub greu - 4m , legaturi - 15m , pana la un BMPT semidirect format din cutie realizata conform FT-257 editia 2,echipat cu separator, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria: UFEUEDN22210058882 de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor<(>,<)> de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17635311 | 2023-09-26 | 17635311 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400194479/5 | 2024-12-04 | 0.007802 | prosumator | 0.007802 | 0
16266 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 1.43 | 20 | S20 BLOCURI DANUBIANA-POP LEORDENI IF | Conform aviz CTE nr. 63/3/30.08.2023, faza studiu de solutie: Avand in vedere ca locul de consum si de producere exista ,in cadrul acestui studiu a fost luata in considerare realizarea unei singure solutii de racordare astfel : modificarea locului de consum existent in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform CER RO001E142993777/5 din 25/04/2023 si anume : Punctul de conexiune existent 20kV nr.4036 , racordat intrare- iesire L20kV Porcine 2, si respectiv, racord din L20kV Danubiana din st.10/20kV Popesti-Leordeni. Solicitarea nr. 17613343 pentru evacuare putere produsa este pentru PT 40621 racordat pe LES 20kV Danubiana Blocuri. -Lucrarile pe tarif de tarif de racordare -nu este cazul -Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea. Racordarea productiei la RED se va face la nivelul tabloulurilor de JT, la nivelul barei 0,4 kV. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente aferente la postului de transformare existent 2x1600kVA. Cele 5 tablourile electrice proiectate aferente instalatiei Fotovoltaice vor fi echipate cu intrerupatoare ce vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, cu reglaje conforme cu cele prevazute in Ord. 132/2020 suplimentate dupa caz de inca o treapta de protectie de minima tensiune corelata cu functionarile automatizarilor din instalatiile OD. Reglajele DI vor fi dispuse prin adresa scrisa de catre OD, la solicitarea executantului instalatiei. Se va integra in SCADA OD, semnalul de pozitie deschis a DI-urilor cumulat dupa logica, cand toate DI deschise/ 1 DI inchis=toate DI inchise, prin intermediul UP-ului existent existent (prevazut cu contacte libere de potential) din compartimentul de racordare EDM al PC 20kV existent. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, a marimilor P,Q efectiv produse respectiv a tensiunii U in punctul de delimitare, trebuie asigurate, pentru fiecare marime, semnale unificate (4-20mA) labornele UP-ului existent, prin traductoare sau alte echipamente dedicate, aflate in gestiunea utilizatorului. Marimile electrice preluate vor fi: ?,,Putere activa, ce reprezinta P cumulat de la cele 4 tablouri aferente CEF; ?,,Putere reativa, ce reprezinta Q cumulat de la cele 4 tablouri aferente CEF; ?,,Tensiune, U in punctul de delimitare 20kV; ?,,Pozitia dispozitivelor de interfata, DI, sub forma de un contact liber de potential, conform logigii mentionate anterior. Toate aceste informatii vor fi transmise prin grija utilizatorului catre SCADA OD, in unitatea periferica, UP existenta din PC 20kV 4036 existent. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | Retele Electrice Muntenia SA | 17613343 | 2023-11-02 | 17613343 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.414
16267 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332404 | 2024-03-06 | 19332404 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141212859/2 | 2024-12-17 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
16268 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 10 | S10 T889-PA292 CEL 6 BUC | Se va alimenta dintr-un post de transformare nou ,suprateran, cu masura pe medie tensiune, conform Norme Tehnice ENEL ed.3 racordat in sistem intrare-iesire pe distributie 10 kV celula 6 PA 292,intre T 3794-T 10422. Postul de transformare proiectat va fi montat pe terenul beneficiarului si va avea 2(doua) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces numai pentru personal ENEL), si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Lucrari pe tarif de racordare Noul racord se va realiza prin interceptarea si mansonarea cablului 10 kV existent pe domeniul public,trotuar bd. Vasile Milea,zona pasajului Basarab. Se va folosi cablu pozat subteran de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2, conf. specificatiei GSC001 rev. 05 (doua cabluri in profil-lungime traseu cca.423 m), trotuar Doina Cornea ( fost bd.Vasile Milea), numere impare. Se vor utiliza mansoane m.t. conf.GSCC004 si terminale m.t. GSCC005 rev 03,respectiv terminale SMART cu RGDMI la celula de linie cu intrerupator, pentru racordul cablurilor in celulele m.t. Pentru transmiterea datelor, prin fibra optica, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un cablu de fibra optica, FO 24, conform GSCF002. Fibra optica se va poza in monotub continuu (mansonat de la un cap la altul), de min Ø40 mm diametru pentru a putea face mentenanta ulterioara.Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Compartimentul de racordare din PT proiectat va fi echipat cu aparataj prefabricat 24KV,16 KA ,630 A, cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6, conform specificatiilor Enel,DY 803RO ,ED.03/2018: - o celula de linie LE de tip DY 803/2; - o celula de linie unificata cu intrerupator DY800/116; - o celula de masura (UTM - utilizator) de tip DY 803/4, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO -matricola 532056, clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1kV/kV tip DMI 031015RO - matricola 535012,clasa 0,5. ?,,echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol RETELE ELECTRICE MUNTENIA al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: - tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. - modul GSM ? DX 1226RO; - antena DN 760RO; - dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la celula de linie cu separator,respectiv RG-DMI la celula cu intrerupator. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. ?,,Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. ?,,In PT proiectat se va prevedea spatiu pentru o eventuala celula de linie. ?,, Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: ?,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; ?,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; ?,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; ?,,modul SFP CISCO GLC-FE-100FX-RGD de tip MM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648343 ?,,modul CISCO SFP GLC-FE-100LX-RGD de tip SM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648344 ?,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; ?,,patchpanel fibra optica cu conectori E2000, conform FT-043 ?,,patch-corduri pentru conexiuni. ?,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. Dupa pif PT nou,se va demonta BMPT existent. Materialele rezultate vor fi predate la UO MT JT Bucuresti Vest. Compartimentul de racordare trebuie astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului. Orificiile de aerisire ale compartimentului de racordare trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. In compartimentul de racordare are acces doar personalul E-DISTRIBUTIE. Lucrari fara tarif de racordare: Cladirea postului de transformare se va monta pe proprietatea beneficiarului, prin grija acestuia, si va respecta Anexa H din Norme Tehnice ENEL ed.3 pentru anvelopa. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate , respectand normele ENEL. In compatimentul ENEL se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul PT-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - o celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel Cablul de legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. - o celula trafo; - un transformator trifazat de putere 20/10//0,4 kV care sa asigure puterea solicitata (se recomanda 800 kVA). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori,ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul PT. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19725776 | 2024-04-19 | 19725776 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02449
16269 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2156 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=312A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19765006 | 2024-05-09 | 19765006 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0195
16270 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3566 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=20A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954858 | 2024-09-06 | 19954858 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141911732/5 | 2025-01-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16271 | Sediu+ CEF-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.7 | 20 | S20 T3730-PIPERA CEL 26 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea telecontrolului si transmiterea informatiei de la productie, in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: - Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 LITE echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; TSA-ul va fi alimentat din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, cu protectiile prevazute in Ord 132/2020 Tabelul 2P. Se va asigura preluarea marimi P si a pozitiei intreruptorului din DDI-CEF, pana la unitatea periferica nou proiectata in PT 3730. Instalatia de utilizare va fi prevazuta cu sistem de management al puterii, astfel puterea activa debitata de CEF in instalatia de utilizare sa nu depaseasca puterea activa consumata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarer catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 1250/5 [A/A], de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18217438 | 2023-10-19 | 18217438 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
16272 | Actualizare certificat racordare CEF Malu | Fotovoltaic | GIURGIU | 3 | 20 | A20 CETATUIA-PIETRISU GR | Pentru diminuarea puterii evacuate se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20078526 | 2024-07-15 | 20078526 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 2.905
16273 | CEF Crevedia 40 MW | Fotovoltaic | ILFOV | 40 | 110 | BUFTEA 110KV/20KV | Conform aviz CTE -EDM nr. 28/5/19.04.2023, aviz DEER nr. 10/221/151/06.06.2023, aviz CTES Transelectrica nr. 351/2023, varianta 2 ? Racordarea parcului fotovoltaic CEF 40MW Crevedia 2 la bara 110kV Buftea, prin intermediul unei celule 110kV, sectionarea barei de 110kV printr-o cupla longitudinala, LES 110kV in lungime de 9,5km ?i sta?ie de transformare 20/110kV nou proiectat? pentru CEF producator. Lucrari pe tarif de racordare- Realizare racord in antena pe bara 110kV statia 110/20kV Buftea In statia 110/20kV Buftea sunt necesare urmatoarele lucrari pentru racordare: - extindere bare 110kV si montare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipat? complet cu întrerup?tor ?i grup de m?sur?(extinderea se va realiza in zona platformei actuale de depozitare; Platforma betonata pentru depozitare echipamente electrice se va reamplasa in incinta cladirii ce a fost folosita ca domiciliu pentru personalul de desemnare operare. Costurile pentru aceasta relocare vor fi suportate de catre Utilizator/ Producator si au fost cuprinse in tariful de racordare) - sectionare bara 110kV din statia Buftea printr-o cupla longitudinala echipata cu intrerupator si doua separatoare - celula 110kV cupla si celula 110kV plecare utilizator vor fi integrate în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; -Integrarea celulelor 110kV proiectate în sistemul de telecontrol se va realiza prin racordarea la TPT existent, servicii auxiliare c.a. ?i c.c. existente în sta?ie; se vor realiza toate lucr?rile necesare în vederea integr?rii noilor celule (parametrizarea RTU local, aplica?ii locale, servere, aplica?ii trepte dispecer ?i utilizatori, inclusiv teste); Cabluri noi j.t conform cerin?elor SCADA; Se va actualiza schema de selec?ie tensiuni, implementat? la nivelul sta?iei Buftea, prin integrarea terminalelor numerice aferente noii celule de racord a CEF Crevedia 2; - completare ?i adaptare instala?ie de legare la p?mânt ?i protec?ie la supratensiuni atmosferice; - extindere instala?ie iluminat exterior; - complet?ri ale dulapurilor de servicii interne c.c. ?i c.a. cu întrerup?toare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - In camera de comand? se va monta un dulap pentru m?sur? si analizorul de calitate a energiei electrice. Echipamentul trebuie s? asigure în principal cerin?ele tehnice din specifica?iile E-Distributie; La fazele urmatoare de proiectare se vor corela lucrarile cu cele prevazute pentru CEF Crevedia 10MW pentru care este emis ATR. Lucrari prin grija utilizatorului: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de transformare Buftea pân? în sta?ia de transformare aferent? CEF 40MW CREVEDIA 2 in lungime de 9,5km ; - statie de transformare 110/MT aferenta CEF 40MW CREVEDIA 2 inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 63 MVA, amplasata la cca 9,5km de statia Buftea - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Pentru realizarea protec?iei diferen?iale de linie între celula LES 110 kV CEF Crevedia 2 nou proiectat? ?i celula linie-trafo din sta?ia de transformare 110/20 kV CEF Crevedia 2 nou proiectat? pe amplasamentul CEF, se va folosi o pereche de fibre din cablul FO care va fi pozat pe traseu comun cu LES 110 kV (aproximativ 9,4 km) Consumatorii de curent continuu ai sta?iei de transformare nou proiectate vor fi alimenta?i din DSIcc din Camera de Comand?; -Consumatorii de curent alternativ ai servicilor interne se vor alimenta din DSIca, care va fi alimentat astfel: - Alimentarea de baz?, prin intermediul transformatorului TFN-SA 20/0,4 kV, din înf??urarea de joas? tensiune auxiliar?, racordat la bara 20 kV a sta?iei de transformare, prin celula TFN-SA; - Alimentarea de rezerv?, prin intermediul grupului electrogen 0,4 kV; - Se va realiza AAR 0,4 kV între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv? - lucr?rile de realizare a re?elei electrice din CEF, respectiv re?eaua electric? de cabluri MT,jt, posturi trafo. - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Necesitatea instalarii echipamentelor auxiliare suplimentare de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, se va eviden?ia prin studiul de putere reactiv? la faza PTE a instalatiei de utilizare (îndeplinirea cerin?elor diagramei U-Q/Pmax se va realiza considerând un factor de putere cos?=0,9 inductiv/capacitiv). Pentru protejarea LES 110 kV Buftea-CEF Crevedia 2 vor fi prev?zute în noile celule LES 110 kV proiectate terminale numerice de protec?ie, cu func?ia de protec?ie diferen?ial? inclus?, care vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00, din punct de vedere al tipului de echipament protejat ?i al sistemelor de comand? -control, protec?ii ?i automatiz?ri specifice. Necesitatea instal?rii unor echipamente/mijloace suplimentare privind compensarea puterii reactive în punctul de delimitare/racordare va rezulta din concluziile studiului de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, studiu va ?ine cont de cerin?ele stipulate în Norma Tehnic? aprobat? prin Ordinul ANRE nr. 208/2018 precum ?i cele din Ordinul ANRE nr. 51/2009, pentru centralele formate din module generatoare de categorie D. Instalatia de compensare, daca va rezulta ca necesara in urma studiului de reactiv, se va realiza pe fonduri utilizator si se va amplasa in statia utilizatorului. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. Indicatorii de siguran?? ?i continuitate, în punctul de delimitare, conform documenta?iei vor avea urm?toarele valori: Punct delimitare:Solutia 2-110kV Durata medie de insucces (ore/an):4,9 Nr max de intreruperi:4 Durata maxim? de restabilire (ore):10,4 Sistemul de protec?ie al re?elei de 110 kV este structurat ?i coordonat pentru a realiza eliminarea selectiv? a defectelor. Acesta nu are scopul de a proteja instala?iile utilizatorului. În consecin??, protec?ia propriilor instala?ii revine exclusiv utilizatorului. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de re?ea desp?gubiri pentru energia electric? ce nu a fost produs? ?i livrat? în re?ea pe perioada limit?rii. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. CNTEE TRANSELECTRICA SA, în calitate de Operator de Transport ?i de Sistem, prin Dispecerul Energetic Na?ional (DEN), are dreptul ca în situa?ia în care siguran?a func?ion?rii SEN în ansamblu o impune, s? dispun? deconectarea ?i/sau realizarea de instala?ii care s? asigure declan?area centralei pe criterii dictate de siguran?a SEN. In cazul in care, prin m?sur?torile de calitate a energiei electrice se dovede?te ca CEF nu se încadreaz? in limitele calculate sau solicitate, aceasta va întreprinde ac?iunile necesare pe propria cheltuiala. Pana la încadrarea in cerin?ele de calitate, CEF nu va func?iona. Perturba?iile introduse vor fi compensate prin masuri corespunz?toare de c?tre CEF. Dup? punerea in func?iune a CEF, este necesara efectuarea de m?sur?tori pentru verificarea încadr?rii in limitele normate atât pentru fenomenul de flicker, cat si pentru regim deformant (armonici). In cazul in care nu sunt respectate condi?iile de calitate a energiei electrice, se impune luarea de masuri locale pentru încadrarea indicatorilor de calitate in limitele normate; lucr?rile necesare pentru încadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice in limitele normate, se vor realiza pe cheltuiala Beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18355377 | 2023-10-06 | 18355377 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 39.52
16274 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009775 | 0,4 | PTAB 4487 | Pentru realizarea sporului de putere se va recompartimenta FDCP-ul existent pentru a permite montarea contorului trifazat si a disjunctorului trifazat 20A. Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat pentru inregistrarea energiei electrice absorbite din retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor reface legaturile si se va crea vizeta in vederea citirii contorului de energie electrica Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122873 | 2024-08-29 | 20122873 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00957
16275 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 32A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236925 | 2024-07-01 | 20236925 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142269986/2 | 2025-01-15 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16276 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20282058 | 2024-07-01 | 20282058 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400154127/3 | 2025-01-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16277 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.023 | 0,4 | PTAB 4200 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4 kV este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTAB 4200 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=15m) pana la un BMPT 40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMPT-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. Vechiul contor se va demonta si preda la ut ilfov. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18567026 | 2023-12-08 | 18567026 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.023
16278 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00902 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP ex (conform ATR:10172908) . Se doreste spor de putere la P=20 kW. Costul mediu pentru realizarea unui bransament din LES 0,4 kV este de 2060 lei.Bransament subteran alimentat din LES, realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L=5 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA : Contorul monofazat se va demonta si preda catre UT.Contorul trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice consumate/ivrate in retea | Retele Electrice Muntenia SA | 21245273 | 2024-07-12 | 21245273 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00876
16279 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5192 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18833462 | 2024-01-08 | 18833462 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141505573/3 | 2025-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16280 | Imobil+CEF FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.9856 | 10 | S10 T5734B2-CET SUD CEL J10 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 964,888 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate seria 17G90220110076093, respectiv 17G90220110076161 se vor inlocui/ reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 1792 panouri de 0,55 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 20 invertoare de 50 kW . Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vorseta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18969994 | 2023-12-22 | 18969994 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
16281 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0264 | 0,4 | PTZ 3306 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380567 | 2024-09-05 | 24380567 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E103621823/2 | 2024-12-24 | 0.025867 | prosumator | 0.025867 | 0
16282 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 1192 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24419209 | 2024-08-01 | 24419209 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
16283 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4430 | Sporul de putere se va realiza pe partea pe consum, prin alimentare din LEA jt drum servitute Oituz 4, printr-un bransament trifazat subteran 3x10+6C, Ltraseu=12m, pana la un BMPT 50A, tip FT 133 MAT, ed.05, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24420906 | 2024-08-06 | 24420906 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
16284 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 4442 | A.E.E. se va realiza din LEA printr-un bransament trifazat subteran,L traseu subteran =10 m, in cablu 3x10+6C, DC 4126 RO la BMPT 25A tip FT 133 MAT, ed.5, echipat conform FT 124 MAT, ed.4 care se va monta la limita de proprietate, incastrat in gard, fara a afecta domeniul public; Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va demonta bransamentul monofazat si masura existenta. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Muntenia SA | 24438403 | 2024-08-06 | 24438403 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00782
16285 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2376 | ... Clientul este alimentat , contor SN ; ATR 19469666/19.03.2024; In tabloul JT existent aferent PTAB 2376 / 400 kVA se va monta un intrerupator de 250 A nou proiectat din care se va alimenta cu cablu 3x150+95N l=80 m pana la un BMPT SEMIDIRECT 180A format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 180A<(>,<)> BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). | Retele Electrice Muntenia SA | 23489174 | 2024-07-22 | 23489174 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019598
16286 | birouri-atelier-depozit+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va inlocui cu un contor SMART care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala RETELE ELECTRICE Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24721608 | 2024-09-24 | 24721608 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141860421/2 | 2024-11-25 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16287 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in FDCP existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24379884 | 2024-07-29 | 24379884 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005752
16288 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02585 | 0,4 | PTZ 2147 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24390393 | 2024-08-16 | 24390393 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E102983317/2 | 2025-01-22 | 0.025328 | prosumator | 0.025328 | 0
16289 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5443 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui BMPM-ul DUAL existent cu un BMP dual MIXT (1M+1T) <(>,<)> se va inlocui si disjuntorul existent monofazat cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul nou Trifazat se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Vechiul contor cu seria UAEEEDN22810488829, impreua cu materialele rezultate in urma dezafectarii bransamentului monofazat se vor preda la UTR Ilfov Vest. | Retele Electrice Muntenia SA | 24373261 | 2024-09-03 | 24373261 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
16290 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0189 | 0,4 | PTZ 2083 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul smart se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Se va programa contor smart . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24405013 | 2024-08-01 | 24405013 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.018462
16291 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTA 682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN21810428203 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24638071 | 2024-10-07 | 24638071 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E300505418/2 | 2024-12-27 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
16292 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668774 | 2024-09-06 | 24668774 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
16293 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,23 | PTA 3947 | Utilizare bransament monfazat existent Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24669010 | 2024-09-06 | 24669010 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004812
16294 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,23 | PTZ 3614 STR OITUZ | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647525 | 2024-10-07 | 24647525 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400937597/3 | 2025-01-13 | 0.007732 | prosumator | 0.007732 | 0
16295 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0,23 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780412 | 2024-10-03 | 24780412 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004408
16296 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4195 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. In BMPT exista contor smart programat si se va reprograma pentru. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24593075 | 2024-09-05 | 24593075 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
16297 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTZ 450 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat trifazat de 16A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24608022 | 2024-09-25 | 24608022 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141921687/3 | 2024-12-17 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
16298 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 2180 | Sporul de putere Pa consum de la 10 Kw la 12 Kw se va realiza din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,710 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000012496410., se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608426 | 2024-09-04 | 24608426 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108485455/2 | 2024-11-21 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
16299 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684744 | 2024-09-25 | 24684744 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E401124080/3 | 2025-01-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16300 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7687 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=32A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684637 | 2024-10-10 | 24684637 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01465
16301 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3880 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinului ANRE nr. 87 / 2014, art.8, pct 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara de 50A in FDCP existent, reprogramare contor si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691887 | 2024-09-25 | 24691887 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E109091415/3 | 2024-12-24 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16302 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UAEEEDN21810428203 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 24689859 | 2024-10-07 | 24689859 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
16303 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului si separatorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602837 | 2024-10-17 | 24602837 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
16304 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2483 SPP9 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui contorul cu unul nou smartmeter. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24630296 | 2024-09-24 | 24630296 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300091609/2 | 2024-11-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16305 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 5245 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in FDCP existent , iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24621551 | 2024-09-06 | 24621551 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E141911484/2 | 2024-12-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16306 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3850 ASPRO | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE < 50% din Pa solicitata initial=>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: Se va utiliza instalatia de racordare existenta realizata conform ATR 13381595 si se va inlocui prin grija Retele Electrice Muntenia disjunctor existent Ima=100A cu disjuctor Ima=125A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24617654 | 2024-10-28 | 24617654 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142766629/3 | 2025-01-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16307 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7109 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8,7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A cu o valoare de 800 lei intr-un termen de 90 de zile. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621231 | 2024-10-11 | 24621231 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005825
16308 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24983455 | 2024-10-15 | 24983455 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142583895/3 | 2024-12-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16309 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24823451 | 2024-10-08 | 24823451 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142267603/3 | 2024-11-18 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
16310 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3762 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834364 | 2024-10-10 | 24834364 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
16311 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24830363 | 2024-10-03 | 24830363 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142901989/4 | 2024-11-11 | 0.021558 | prosumator | 0.021558 | 0
16312 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3557 | ,, Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: se va inlocui intrerupatorul JT existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va pograma contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24885340 | 2024-10-17 | 24885340 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
16313 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.19838 | 20 | S20 MC DONALDS-INCREST IF | Sporul de putere a instalatiei de consum si producere se va realiza prin utilizarea instalatiei existente. Contorul se va inlocui, daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24885075 | 2024-10-30 | 24885075 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.1943
16314 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24829172 | 2024-10-15 | 24829172 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300942682/3 | 2024-12-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16315 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01494 | 0,4 | PTZ 1961 | Sporul de putere Pconsum de la 9 la 15 kw se va realiza prin schimbarea disjunctorului existent cu unul tetrapolar de 25 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,591 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034844623, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820730 | 2024-10-11 | 24820730 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014591
16316 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1447 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu reprogramarea contorului inteligent trifazat aferent pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24865798 | 2024-10-24 | 24865798 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103509750/2 | 2024-11-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16317 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24829262 | 2024-10-02 | 24829262 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142362317/2 | 2024-12-19 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
16318 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 2325 PIETRELE | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24887487 | 2024-10-21 | 24887487 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E131360369/2 | 2024-11-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16319 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00688 | 0,4 | PTAB 5025 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834420 | 2024-10-21 | 24834420 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141980761/3 | 2024-12-09 | 0.006741 | prosumator | 0.006741 | 0
16320 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0551 | 0,4 | PTS 3964 | Se va prelua cablul JT de bransament intr-un BMPTS nou proiectat, tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie, langa peretele lateral al spatiului comercial, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru contor AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT. Priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. CEF existenta se mentine conectata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare noua proiectata (mentionata mai sus). Se va desfiinta BMPT existent si se va prelua contorul trifazat din BMPT existent in BMPT proiectat, unde se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, sau se va desfiinta masura trifazata existenta si se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj semidirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851094 | 2024-10-22 | 24851094 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.053978
16321 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0,4 | PTAB 3333 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va pograma contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24824648 | 2024-10-17 | 24824648 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01117
16322 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=20A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului si separatorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24985241 | 2024-10-31 | 24985241 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141229565/3 | 2024-12-09 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
16323 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00577 | 0,4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6.01 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24823503 | 2024-10-08 | 24823503 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E142712956/2 | 2024-11-25 | 0.005645 | prosumator | 0.005645 | 0
16324 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00486 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24957294 | 2024-10-29 | 24957294 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E142268222/2 | 2024-11-19 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
16325 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0175 | 0,4 | PC 4195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25014961 | 2024-10-30 | 25014961 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141239577/2 | 2025-01-10 | 0.01714 | prosumator | 0.01714 | 0
16326 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5104 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP ex. | Retele Electrice Muntenia SA | 24950550 | 2024-10-14 | 24950550 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00568
16327 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 1215 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,035 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul seria 001000676892713 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMP existent a intreruptorului bipolar de 32 A cu un intreruptor bipolar de 40 A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25023084 | 2024-10-25 | 25023084 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E105463739/2 | 2024-11-05 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
16328 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5166 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN22910377536 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24967496 | 2024-10-29 | 24967496 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142756965/4 | 2024-12-27 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16329 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00684 | 0,4 | PTZ 5049 | ,, Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: se va inlocui intrerupatorul JT existent cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va pograma contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24960000 | 2024-10-17 | 24960000 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142342067/2 | 2025-01-15 | 0.006693 | prosumator | 0.006693 | 0
16330 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4115 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22590625 | 2024-07-24 | 22590625 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01
16331 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 23355845 | 2024-07-22 | 23355845 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0048
16332 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4347 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin inlocuirea intrerupatorului existent cu unul nou de 20A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul cu unul inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 23685626 | 2024-10-14 | 23685626 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141763883/3 | 2024-12-27 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
16333 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2095 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544014 | 2024-08-26 | 24544014 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E300348479/3 | 2025-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16334 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0,4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 200/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24446690 | 2024-09-30 | 24446690 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400845797/2 | 2024-12-06 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
16335 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4494 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=25A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24710720 | 2024-09-30 | 24710720 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01166
16336 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2543 | Utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24499087 | 2024-08-21 | 24499087 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002935
16337 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01375 | 0,4 | PTAB 4281 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24500285 | 2024-09-03 | 24500285 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E401066782/2 | 2024-12-10 | 0.013375 | prosumator | 0.013375 | 0
16338 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7330 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 001000702686816 se va demonta si se va preda catre UT Ilfov si va fi inlocuit cu un contor nou inteligent bidirectional pentru masurarea energiei ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 25A ; Putere de consum: 5 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24638015 | 2024-09-04 | 24638015 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400688769/3 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16339 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498605 | 2024-10-01 | 24498605 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142617006/5 | 2024-12-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16340 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537465 | 2024-08-21 | 24537465 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141426957/2 | 2024-12-20 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16341 | CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.25 | 20 | A20 BILA-CLEJANI GR | Lucrari in afara tarifului de racordare: Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: -1x transformator trifazat de putere 400 kVA care sa asigure consumul solicitat . - sigurante SFEN dimensionate conf unitatii trafo popuse; - tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar dimensionat astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24680430 | 2024-10-04 | 24680430 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.24494
16342 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A pentru noua putere solicitata (Pa=9kW). Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | Retele Electrice Muntenia SA | 24679029 | 2024-10-09 | 24679029 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142324315/2 | 2024-11-21 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
16343 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684155 | 2024-10-03 | 24684155 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004898
16344 | Locuinta+CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729617 | 2024-09-27 | 24729617 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300942851/3 | 2024-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16345 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,23 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20 A existent cu disjunctor monofazat Ima=32 A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729905 | 2024-10-02 | 24729905 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142445207/3 | 2025-01-13 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
16346 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,23 | PTAB 2317 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24725210 | 2024-09-25 | 24725210 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400403663/3 | 2025-01-20 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
16347 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTZ 110 | ,,Pentru realizarea sporului de putere pe bransamentul electric existent se va inlocui BMPT existent cu un BMPTS-50A, tip FT 257 MAT ed. 01, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate, in locul BMPT existent. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 50A; -un separator de joasa tensiune de 63A. *Dupa PIF se va demonta BMPT existent Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS proiectata se va inlocui contorul , cu un contor trifazat inteligent semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24729575 | 2024-09-27 | 24729575 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02935
16348 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24721582 | 2024-10-03 | 24721582 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400770794/3 | 2024-11-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16349 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00872 | 0,4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei tetrapolare 16A cu protectie tetrapolara de 32A in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737419 | 2024-09-25 | 24737419 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008526
16350 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790495 | 2024-10-09 | 24790495 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400591706/3 | 2025-01-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16351 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3237 | ... ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin inlocuirea intrerupatorului existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va pograma contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24754776 | 2024-10-14 | 24754776 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
16352 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1280 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780502 | 2024-10-02 | 24780502 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16353 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 5276 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=9 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24785118 | 2024-10-03 | 24785118 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E142520852/3 | 2025-01-08 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16354 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 505 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24752712 | 2024-09-30 | 24752712 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300750106/3 | 2024-12-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16355 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4527 | ... ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24752566 | 2024-09-25 | 24752566 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
16356 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,23 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament monofazat existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24802134 | 2024-10-14 | 24802134 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E104425488/2 | 2025-01-15 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
16357 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009555 | 0,4 | PTS 1633 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x10+6C tip GSCC014 pozata aparent pe peretele exterior al imobilului de la firida de bransament imobil pana la un BMPT 20A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe peretele exterior al imobilului, in apropierea firidei, pe un spatiu corespunzator. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea monofazata existenta (cu masura aferenta). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare noua proiectata (mentionata mai sus). Se va desfiinta contorul monofazat existent pe rama si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24771865 | 2024-09-27 | 24771865 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009264
16358 | Locuinta+CEF Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4340 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792385 | 2024-10-04 | 24792385 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141803675/2 | 2024-11-25 | 0.008814 | prosumator | 0.008814 | 0
16359 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 498 HOT PADINA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24743424 | 2024-09-30 | 24743424 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300753143/2 | 2024-12-13 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16360 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01131 | 0,4 | PTA 7330 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24812630 | 2024-10-11 | 24812630 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401003828/2 | 2025-01-22 | 0.010884 | prosumator | 0.010884 | 0
16361 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014 | 0,4 | PTAB 4120 | Sporul de putere se va realiza inlocuirea intreruptorului trifazat existent, cu intreruptor trifazat automat Ia=50A Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24771595 | 2024-10-04 | 24771595 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E111412143/3 | 2025-01-13 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
16362 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7586 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului si separatorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774611 | 2024-10-01 | 24774611 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E143029688/3 | 2025-01-16 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
16363 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2523 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24763823 | 2024-09-30 | 24763823 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141517824/2 | 2025-01-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16364 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01148 | 0,4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul existent cu unul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent, se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797337 | 2024-10-07 | 24797337 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E400319771/3 | 2025-01-08 | 0.01121 | prosumator | 0.01121 | 0
16365 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 1507 | ... ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu unul inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24737117 | 2024-09-25 | 24737117 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E105372727/3 | 2024-12-05 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
16366 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0,23 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24802234 | 2024-10-08 | 24802234 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0058
16367 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807255 | 2024-10-10 | 24807255 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004898
16368 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3360 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,92kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va pograma contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24812059 | 2024-10-17 | 24812059 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E400195278/3 | 2024-12-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16369 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4442 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774146 | 2024-10-03 | 24774146 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142572130/4 | 2024-11-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16370 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 7231 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor IR=50A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A Putere de consum: 25 kW; | Retele Electrice Muntenia SA | 24774606 | 2024-10-09 | 24774606 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400979403/3 | 2024-11-15 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
16371 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 7381 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774619 | 2024-10-01 | 24774619 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400590389/2 | 2024-12-04 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16372 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2358-TABACARIE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800371 | 2024-10-11 | 24800371 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300012916/2 | 2024-11-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16373 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5.5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24798865 | 2024-10-15 | 24798865 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142870355/2 | 2024-11-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16374 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24744334 | 2024-10-01 | 24744334 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E301036766/2 | 2024-11-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16375 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 583 NEAMTU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Nota: Se va verifica de catre UO Calugareni traseul bransamentului si securizarea contorului | Retele Electrice Muntenia SA | 24774238 | 2024-10-04 | 24774238 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E300757642/3 | 2024-10-23 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16376 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 1251 | Utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24812615 | 2024-10-14 | 24812615 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E105264536/3 | 2024-11-15 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
16377 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2275 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24743045 | 2024-10-03 | 24743045 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E109108852/3 | 2024-11-06 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16378 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24810556 | 2024-10-15 | 24810556 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E401017643/4 | 2024-12-05 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
16379 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10kW, Pev= 9,6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24912138 | 2024-10-28 | 24912138 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E131296941/4 | 2025-01-20 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
16380 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 1270 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914659 | 2024-10-24 | 24914659 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00573
16381 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 395 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=40A existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A in FDCP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24904812 | 2024-10-22 | 24904812 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005868
16382 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 2007 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24929570 | 2024-10-24 | 24929570 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E102869208/2 | 2025-01-20 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
16383 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima=25A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24948527 | 2024-10-21 | 24948527 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141968150/2 | 2024-12-12 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
16384 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3519 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24928774 | 2024-10-24 | 24928774 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E102275669/2 | 2025-01-20 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
16385 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 5262 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat. | Retele Electrice Muntenia SA | 24946953 | 2024-10-15 | 24946953 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01058
16386 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,23 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP, cu unul avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24890284 | 2024-10-21 | 24890284 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142940139/5 | 2024-12-04 | 0.004604 | prosumator | 0.004604 | 0
16387 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24902022 | 2024-10-23 | 24902022 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400927248/4 | 2024-11-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16388 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0,23 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24891341 | 2024-10-22 | 24891341 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005047
16389 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24829815 | 2024-10-14 | 24829815 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E300022175/3 | 2024-11-04 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16390 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0,23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966740 | 2024-10-16 | 24966740 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142238252/3 | 2024-10-29 | 0.005164 | prosumator | 0.005164 | 0
16391 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.024 | 0,4 | PTAB 2358-TABACARIE | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24812664 | 2024-10-11 | 24812664 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E131287200/3 | 2024-11-01 | 0.023514 | prosumator | 0.023514 | 0
16392 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007055 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul existent cu un nou intrerupator bipolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24792413 | 2024-10-07 | 24792413 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100614079/2 | 2024-10-30 | 0.006904 | prosumator | 0.006904 | 0
16393 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0.4 | PTAB 2127 | Se vor utiliza instlatiile existente, contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781106 | 2024-10-27 | nu | nu | nu | RO001E131455274/2 | 2024-10-27 | 0.0489 | prosumator | 0.0489 | 0
16394 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19680310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19680310 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400967613/2 | 2024-10-05 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
16395 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00986 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009560409, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20034003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034003 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E401005796/2 | 2024-10-18 | 0.009643 | prosumator | 0.009643 | 0
16396 | Statie distributie carburanti+CEF-prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 20 | S20 ACARTA 2-TIMPURI NOI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: 23G14570110111469; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor percepe pierderi pe LEA MT 10m; LES MT 70m; Trafo. | Retele Electrice Muntenia SA | 18822752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18822752 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400836742/3 | 2024-10-28 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
16397 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24436831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436831 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E108952803/2 | 2024-10-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16398 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 637 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24409371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409371 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300527355/4 | 2024-10-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16399 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24837508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837508 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301091666/3 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16400 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24887148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24887148 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E103620923/3 | 2024-10-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16401 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 468 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24832250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24832250 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E105973421/2 | 2024-10-02 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
16402 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5165 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994402 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E104885949/2 | 2024-10-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16403 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.4 | PTAB 3620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816343 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E111718164/2 | 2024-10-18 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16404 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24972013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972013 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142761938/3 | 2024-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16405 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4854 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24948981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948981 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E114922456/3 | 2024-10-15 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16406 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24957185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957185 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143310579/2 | 2024-10-25 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
16407 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25023066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023066 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110346744/2 | 2024-10-24 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16408 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24951085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24951085 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E103228994/2 | 2024-10-12 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16409 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25054599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25054599 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143283006/2 | 2024-10-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16410 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTS 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965323 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E104258000/3 | 2024-10-12 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
16411 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037397 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141920787/2 | 2024-10-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16412 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25042259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042259 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E104931468/2 | 2024-10-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16413 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25072492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072492 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142150569/1 | 2024-10-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16414 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTAB 495 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150294809615 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24718516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24718516 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109220026/2 | 2024-10-30 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
16415 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24677143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24677143 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141216695/5 | 2024-10-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16416 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807241 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142757810/2 | 2024-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16417 | Casa - Imobil | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789944 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301214067/2 | 2024-10-31 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
16418 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24989919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24989919 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E301179113/3 | 2024-10-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16419 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25071966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25071966 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141755110/2 | 2024-10-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16420 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028263 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E400674607/3 | 2024-10-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16421 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24899466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24899466 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141283824/4 | 2024-10-16 | 0.005002 | prosumator | 0.005002 | 0
16422 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2922-BANCPOST | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25069181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069181 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300002252/2 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16423 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13254886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254886 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400976376/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16424 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7448 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19108425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19108425 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400762919/4 | 2024-10-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16425 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728718821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107358 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142948632/3 | 2024-10-30 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16426 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433425 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131398775/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16427 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4490 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19192658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19192658 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E142511223/4 | 2024-10-08 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
16428 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247917 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142182665/2 | 2024-10-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16429 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19073589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19073589 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E131323290/3 | 2024-10-21 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16430 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30693 / 400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19095289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19095289 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E401075041/2 | 2024-10-15 | 0.2449 | prosumator | 0.2449 | 0
16431 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19337876 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143123346/3 | 2024-10-04 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
16432 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032442121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 12585740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12585740 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143003387/3 | 2024-10-21 | 0.014097 | prosumator | 0.014097 | 0
16433 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250197 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142391140/2 | 2024-10-03 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
16434 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19200672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19200672 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300090271/2 | 2024-10-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16435 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2349 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0040023150, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19322803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19322803 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141475782/2 | 2024-10-24 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16436 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00405 | 0.4 | PTAB 2117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385084 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300264881/4 | 2024-10-16 | 0.003869 | prosumator | 0.003869 | 0
16437 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19331286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331286 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142893158/2 | 2024-10-01 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16438 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 PANTELIMON-SOLEX IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30337 / 400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19314780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19314780 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E400901318/2 | 2024-10-01 | 0.097989 | prosumator | 0.097989 | 0
16439 | spatiu comercial+panouri fotovoltaice-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0.4 | PTAB 5559 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> iar contorul trifazat existent , in montaj semidirect cu TC 125/5A , se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 17666514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666514 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E111280607/2 | 2024-10-25 | 0.09794 | prosumator | 0.09794 | 0
16440 | Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24614458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24614458 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131303445/4 | 2024-10-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16441 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19324665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19324665 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142946214/3 | 2024-10-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16442 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19386219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19386219 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400319737/4 | 2024-10-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16443 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 20 | S20 MILENIUM-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17753293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753293 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400849421/2 | 2024-10-16 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
16444 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19420604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19420604 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142967701/4 | 2024-10-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16445 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ANTIMAREC 2-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093366 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 19394797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19394797 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141529669/2 | 2024-10-11 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
16446 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 3179 RESTAURANT BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 002004003335113,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17771113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771113 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401099047/3 | 2024-10-04 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
16447 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0255 | 0.4 | PTA 4469 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537639 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E142174037/1 | 2024-10-14 | 0.024989 | prosumator | 0.024989 | 0
16448 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19530281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530281 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142350123/2 | 2024-10-02 | 0.003125 | prosumator | 0.003125 | 0
16449 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19594005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594005 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E143291465/2 | 2024-10-05 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16450 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19620420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620420 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141344114/3 | 2024-10-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
16451 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020125114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19738903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19738903 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400895567/6 | 2024-10-04 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
16452 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19645909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645909 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142226912/3 | 2024-10-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16453 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0492 | 0.4 | PTA 2444-F8 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite 106 kW / evacuate 50 kW din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19640268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19640268 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E131393691/3 | 2024-10-02 | 0.048016 | prosumator | 0.048016 | 0
16454 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032724521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19675301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19675301 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141270077/3 | 2024-10-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16455 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644595 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141929359/2 | 2024-10-12 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
16456 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 20 | PTA 30514 | Se vor utiliza instalatiile electrice si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 40 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678754 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401102390/2 | 2024-10-31 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
16457 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294831415 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663584 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141281046/2 | 2024-10-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16458 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTA 531 ZBOIU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19775108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775108 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E131327193/3 | 2024-10-07 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
16459 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780693 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300758823/3 | 2024-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16460 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753692 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400057714/2 | 2024-10-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16461 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753708 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141383689/3 | 2024-10-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16462 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19737005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737005 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401063138/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16463 | Locuinta S+P+1E - anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17940198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940198 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401004762/3 | 2024-10-16 | 0.014631 | prosumator | 0.014631 | 0
16464 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19743283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19743283 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E142289876/3 | 2024-10-08 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
16465 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020260714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19727475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727475 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E143406508/2 | 2024-10-09 | 0.006035 | prosumator | 0.006035 | 0
16466 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01276 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19717582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19717582 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400945978/4 | 2024-10-22 | 0.012495 | prosumator | 0.012495 | 0
16467 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 3176 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295127515, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19762684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19762684 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E110135177/2 | 2024-10-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16468 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753717 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142712013/2 | 2024-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16469 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19728600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728600 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141889860/3 | 2024-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16470 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00533 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19780256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780256 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142148432/2 | 2024-10-05 | 0.005163 | prosumator | 0.005163 | 0
16471 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24614300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24614300 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400324362/2 | 2024-10-02 | 0.004622 | prosumator | 0.004622 | 0
16472 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 7670 VILE STEFAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18035476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035476 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401134777/2 | 2024-10-31 | 0.007918 | prosumator | 0.007918 | 0
16473 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798984 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E143392580/2 | 2024-10-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16474 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 CRIVINA- DOMNESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in instalatia de utilizare se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii <(>,<)> se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 19805530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805530 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142916042/2 | 2024-10-24 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
16475 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19797803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19797803 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141441998/4 | 2024-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16476 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798909 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143392579/2 | 2024-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16477 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798862 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143392557/2 | 2024-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16478 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799138 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143392535/2 | 2024-10-03 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
16479 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 11309986/ 15.09.2022 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 29.7 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024640, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866361 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141386547/2 | 2024-10-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16480 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798881 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143392546/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16481 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01496 | 0.4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19806263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19806263 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108630570/2 | 2024-10-24 | 0.014656 | prosumator | 0.014656 | 0
16482 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799756 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141988130/4 | 2024-10-02 | 0.013719 | prosumator | 0.013719 | 0
16483 | hala depozitare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.38 | 20 | PT 5065 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5065*/800 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867154 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142319735/2 | 2024-10-01 | 0.37239 | prosumator | 0.37239 | 0
16484 | Gradinita + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00255 | 0.4 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831919 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400838687/3 | 2024-10-03 | 0.002498 | prosumator | 0.002498 | 0
16485 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871918 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141697395/2 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16486 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871922 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142377155/2 | 2024-10-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16487 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19871534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871534 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141175420/4 | 2024-10-03 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
16488 | LICEU + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0272 | 0.4 | PTAB 3177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria UGEUEDN17010007463, se va inlocui cu unul Inteligent in montaj semi-direct care se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul existent, in urma inlocuirii<(>,<)> se va preda catre UT Ilfov. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831252 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400837811/3 | 2024-10-22 | 0.026655 | prosumator | 0.026655 | 0
16489 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034856323, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22089932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22089932 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E143410985/2 | 2024-10-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16490 | Mega Image SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 20 | S20 CARNE 1-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18159107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18159107 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142483838/3 | 2024-10-02 | 0.1077 | prosumator | 0.1077 | 0
16491 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18113312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18113312 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142120375/3 | 2024-10-17 | 0.004359 | prosumator | 0.004359 | 0
16492 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19894148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894148 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300214033/3 | 2024-10-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16493 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01638 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032659521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19903516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19903516 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142842893/2 | 2024-10-11 | 0.016042 | prosumator | 0.016042 | 0
16494 | Sediu + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 12 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va rinlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24537705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537705 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E109261986/2 | 2024-10-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16495 | Constantin Brancoveanu 7G | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20254920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20254920 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142502357/2 | 2024-10-18 | 0.004405 | prosumator | 0.004405 | 0
16496 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19949305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19949305 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142363116/2 | 2024-10-18 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16497 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098520 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142116640/2 | 2024-10-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16498 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19948053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19948053 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141765953/2 | 2024-10-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16499 | Spatiu comercial + anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.18954 | 20 | S20 GLOBAL CITY 2- PIPERA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform FS: 09 | Retele Electrice Muntenia SA | 19943368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943368 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143087817/2 | 2024-10-16 | 0.18575 | prosumator | 0.18575 | 0
16500 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19949268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19949268 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300309634/2 | 2024-10-22 | 0.004882 | prosumator | 0.004882 | 0
16501 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTS 4527 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9025096, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098214 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401065310/2 | 2024-10-16 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
16502 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 419 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19969951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969951 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100182798/2 | 2024-10-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16503 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39571 | 20 | S20 BLOCURI DANUBIANA-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210095137 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20108461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20108461 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142305426/3 | 2024-10-16 | 0.3878 | prosumator | 0.3878 | 0
16504 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20169422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169422 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400833053/3 | 2024-10-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16505 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20107948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107948 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142679622/3 | 2024-10-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16506 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 845 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20262103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262103 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300497373/3 | 2024-10-22 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
16507 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 2622 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20049691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049691 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E108642269/2 | 2024-10-22 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
16508 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4698 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 125/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20314674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314674 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143264544/2 | 2024-10-18 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
16509 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20309672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309672 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141616486/2 | 2024-10-31 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16510 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 3092 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20282404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282404 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E401172960/3 | 2024-10-10 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
16511 | Locuinta+CEF - Prosumator- anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116247 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142623463/2 | 2024-10-05 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16512 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.016 | 0.4 | PTAB 637 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236715 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E131446847/2 | 2024-10-22 | 0.01548 | prosumator | 0.01548 | 0
16513 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20172408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172408 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E101261977/4 | 2024-10-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16514 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 0.4 | PCZ 2776 SC ASKO | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 500/5A , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20167780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167780 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401098305/3 | 2024-10-16 | 0.14699 | prosumator | 0.14699 | 0
16515 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02759 | 0.4 | PTS 672 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,59 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179938 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E111868294/2 | 2024-10-03 | 0.026838 | prosumator | 0.026838 | 0
16516 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2209 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20158623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158623 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300324068/4 | 2024-10-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16517 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3 | 20 | S20 CAMA-GR.NORD GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20262999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262999 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131344215/2 | 2024-10-11 | 0.2937 | prosumator | 0.2937 | 0
16518 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024435515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237977 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400433767/3 | 2024-10-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16519 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20245269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20245269 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141573871/2 | 2024-10-04 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16520 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237815 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400711632/4 | 2024-10-22 | 0.006856 | prosumator | 0.006856 | 0
16521 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0063 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20320508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320508 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300498127/3 | 2024-10-05 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
16522 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3122 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20281485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281485 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141807994/2 | 2024-10-09 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16523 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00903 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20284204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284204 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400942447/3 | 2024-10-17 | 0.008829 | prosumator | 0.008829 | 0
16524 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034459022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291887 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E143169368/2 | 2024-10-10 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16525 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20327544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327544 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400946272/6 | 2024-10-10 | 0.01269 | prosumator | 0.01269 | 0
16526 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20321987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321987 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141825051/2 | 2024-10-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16527 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324840 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142862604/4 | 2024-10-22 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16528 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3163 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20326287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20326287 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400083241/3 | 2024-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16529 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20479655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20479655 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143329108/4 | 2024-10-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16530 | CEF+Hala -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 20 | S20 T3892-TIMPURI NOI CEL 13 BUC | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR 395/15.06.2006. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285952 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E109429701/3 | 2024-10-14 | 0.19595 | prosumator | 0.19595 | 0
16531 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.075 | 0.4 | PTZ 6 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 73,495 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UGEUEDN18010011302, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20251715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251715 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E117030516/1 | 2024-10-22 | 0.073495 | prosumator | 0.073495 | 0
16532 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18566233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18566233 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143110757/3 | 2024-10-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16533 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09976 | 0.4 | PTAB 5457 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20295016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295016 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E111917985/2 | 2024-10-21 | 0.097764 | prosumator | 0.097764 | 0
16534 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20475920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20475920 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143329085/3 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16535 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20482266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20482266 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143325799/2 | 2024-10-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16536 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20477707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20477707 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143329096/3 | 2024-10-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16537 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7401 IMA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18627694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18627694 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400714736/2 | 2024-10-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
16538 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20649383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20649383 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142550079/3 | 2024-10-22 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
16539 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20825516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20825516 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301250236/2 | 2024-10-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16540 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033286721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20848692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20848692 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E143015559/3 | 2024-10-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16541 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18671389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671389 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143114155/3 | 2024-10-18 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
16542 | Sediu Social+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 4032 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18712711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712711 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142307822/1 | 2024-10-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16543 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20782390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20782390 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108763623/3 | 2024-10-24 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16544 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18667919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18667919 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143239557/2 | 2024-10-21 | 0.005775 | prosumator | 0.005775 | 0
16545 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTA 2388 ZOOTEHN VIDRA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20995457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20995457 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142449829/3 | 2024-10-10 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
16546 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00425 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024926415, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20997634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20997634 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141862445/4 | 2024-10-23 | 0.004163 | prosumator | 0.004163 | 0
16547 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.1 | 20 | PTAB 4399* MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: POST DE TRANSFORMARE PTAB 4399* MEGA IMAGE. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18759107 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141959756/2 | 2024-10-22 | 0.0979 | prosumator | 0.0979 | 0
16548 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810451979, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18696588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696588 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E105330899/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16549 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18745909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18745909 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141363092/2 | 2024-10-22 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
16550 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3396 - SAT V.PLOPILOR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21192022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21192022 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E300691177/3 | 2024-10-07 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
16551 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032986721 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24402335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24402335 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142948474/3 | 2024-10-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16552 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18793447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793447 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141969094/2 | 2024-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16553 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01155 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034051922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj direct pentru masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24416625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416625 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141716331/1 | 2024-10-09 | 0.011318 | prosumator | 0.011318 | 0
16554 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3749 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033491022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24417259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417259 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400195290/3 | 2024-10-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16555 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034844823, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034853123, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537772 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143417982/2 | 2024-10-16 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
16556 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24562791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562791 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401069932/3 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16557 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018685 | 0.4 | PTA 3051 | tip bransament LEA/LES, sectiune, lungime, BMP, tip contor, etc) ; Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x150+95N si se inlocui BMPT 63A cu un BMPT semidirect cu Ir=80 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80 A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia S.A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18794121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18794121 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141674299/3 | 2024-10-08 | 0.01831 | prosumator | 0.01831 | 0
16558 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563123 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400102311/2 | 2024-10-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16559 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21153623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21153623 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401051719/3 | 2024-10-11 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16560 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00896 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16790867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790867 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142974406/2 | 2024-10-04 | 0.00878 | prosumator | 0.00878 | 0
16561 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.14763 | 0.4 | PTAB 7795 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19004526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19004526 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141772030/2 | 2024-10-08 | 0.14466 | prosumator | 0.14466 | 0
16562 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5189 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24383845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24383845 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400374895/5 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16563 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032817121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389506 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E401046285/2 | 2024-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16564 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24386531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386531 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E301045418/3 | 2024-10-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16565 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 2027916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24413859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413859 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E401131077/3 | 2024-10-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
16566 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 167 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24418596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418596 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E108805125/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16567 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033323421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24419606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419606 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142995117/2 | 2024-10-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16568 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 8509296 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24418621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418621 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E109149138/2 | 2024-10-08 | 0.005876 | prosumator | 0.005876 | 0
16569 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24388145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388145 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141826287/3 | 2024-10-22 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16570 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030698019, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24385736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385736 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142660868/2 | 2024-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16571 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0097 | 0.4 | PTAB 3358 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034189822, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22035957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22035957 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141519310/3 | 2024-10-02 | 0.009306 | prosumator | 0.009306 | 0
16572 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7959 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033031221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24422885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24422885 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142906197/3 | 2024-10-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16573 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24417098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417098 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141469718/2 | 2024-10-09 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16574 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028207617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24415620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24415620 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E142036506/2 | 2024-10-08 | 0.006849 | prosumator | 0.006849 | 0
16575 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418561 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142112578/1 | 2024-10-01 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
16576 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24418851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418851 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142273734/3 | 2024-10-04 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
16577 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033999022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24419297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419297 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E119962972/2 | 2024-10-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16578 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 08710336, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22086544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22086544 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400196527/3 | 2024-10-16 | 0.005865 | prosumator | 0.005865 | 0
16579 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22207378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22207378 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143169335/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16580 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428169 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401121414/3 | 2024-10-03 | 0.005876 | prosumator | 0.005876 | 0
16581 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22356136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22356136 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E104335286/2 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16582 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026834816, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24425578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425578 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142078355/2 | 2024-10-17 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16583 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22395214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22395214 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141735714/2 | 2024-10-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16584 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2388 ZOOTEHN VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22384281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22384281 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E400503271/2 | 2024-10-01 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16585 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018845 | 0.4 | PCZ 7627 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UGEUEDN18010009316 se va reprograma programa: conform puterilor solicitate; pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22240321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22240321 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143076961/3 | 2024-10-11 | 0.018467 | prosumator | 0.018467 | 0
16586 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7035 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031129920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427546 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142758484/2 | 2024-10-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16587 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428484 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400240213/2 | 2024-10-02 | 0.005876 | prosumator | 0.005876 | 0
16588 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026347516, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24430064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24430064 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400156387/3 | 2024-10-28 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
16589 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17251128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251128 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141799499/2 | 2024-10-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16590 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | A20 CIOROGARLA-ARCUDA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in instalatia de utilizare se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii <(>,<)> se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 20252015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20252015 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141732801/2 | 2024-10-31 | 0.09792 | prosumator | 0.09792 | 0
16591 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4188 OPUS LAND DEVELOPMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431835 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141506282/3 | 2024-10-02 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16592 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00896 | 0.4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17494981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17494981 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141813913/2 | 2024-10-15 | 0.008771 | prosumator | 0.008771 | 0
16593 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17586612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586612 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142826020/4 | 2024-10-09 | 0.00468 | prosumator | 0.00468 | 0
16594 | LOCUINTA+PANOURI AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276223315, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431542 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E401003435/4 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16595 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24432646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432646 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142329310/3 | 2024-10-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16596 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 1748 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25013332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25013332 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E119142219/3 | 2024-10-31 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16597 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 11107, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24437576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437576 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400854449/2 | 2024-10-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16598 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4335 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25012508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25012508 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E110005836/2 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16599 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24710002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710002 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142003858/2 | 2024-10-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16600 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5081 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25012696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25012696 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141923780/3 | 2024-10-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16601 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 07717585, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24437493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437493 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400712385/3 | 2024-10-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16602 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459675 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142971447/3 | 2024-10-07 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16603 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24438012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24438012 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141410882/5 | 2024-10-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16604 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25014129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014129 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142349749/3 | 2024-10-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16605 | CEF IVAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25014319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014319 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142301488/2 | 2024-10-30 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16606 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2658 BLOCURI IFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25014463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014463 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142200318/1 | 2024-10-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16607 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23155162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23155162 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141470901/2 | 2024-10-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16608 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23214942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23214942 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E104354917/3 | 2024-10-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16609 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23182335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23182335 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141908907/2 | 2024-10-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16610 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTM 130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23163498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23163498 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131364903/4 | 2024-10-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16611 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23150660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23150660 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142443351/2 | 2024-10-02 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16612 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23515779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23515779 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400976051/3 | 2024-10-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16613 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - LES 20 kV (cablu XPLE 150mmp L=50 m) - in transformatorul 63 kVA ; | Retele Electrice Muntenia SA | 23518879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23518879 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400929891/2 | 2024-10-18 | 0.02932 | prosumator | 0.02932 | 0
16614 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23510791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23510791 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142393210/4 | 2024-10-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16615 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23490589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23490589 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141385467/3 | 2024-10-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16616 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23824830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23824830 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141787698/3 | 2024-10-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16617 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23820123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23820123 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141904149/2 | 2024-10-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16618 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23812540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23812540 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142370934/2 | 2024-10-18 | 0.004396 | prosumator | 0.004396 | 0
16619 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00581 | 0.4 | PTM 1266 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24181083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24181083 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E101073855/2 | 2024-10-21 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
16620 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1137 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24697483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697483 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E301014223/3 | 2024-10-03 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16621 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24702336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24702336 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400967781/3 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16622 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24701959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24701959 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301259381/3 | 2024-10-04 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
16623 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1363 IT MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24697640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697640 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E301086435/3 | 2024-10-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16624 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24382180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382180 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E110378749/1 | 2024-10-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16625 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24382403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382403 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142792189/2 | 2024-10-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16626 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025041115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24384630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384630 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400934651/2 | 2024-10-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16627 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24395346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395346 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E104506196/2 | 2024-10-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16628 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.145 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Lucrari pe tarif de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290110088318 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare La interfata din operatorul de distributie si beneficiar se va instala dispozitiv general DG si dispozitiv/e de interfata de de preferat acestea sa fie proiectate separate pentru partea de consum si respectiv producere. Se vor aduce P,Q,U si pozitia DG in unitatea periferica. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397657 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142534453/2 | 2024-10-21 | 0.14065 | prosumator | 0.14065 | 0
16629 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374293 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E143048948/3 | 2024-10-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16630 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015339711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24392393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24392393 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141384781/2 | 2024-10-11 | 0.00588 | prosumator | 0.00588 | 0
16631 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397837 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300977354/3 | 2024-10-04 | 0.004772 | prosumator | 0.004772 | 0
16632 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24391108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24391108 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300612877/3 | 2024-10-02 | 0.005525 | prosumator | 0.005525 | 0
16633 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033045821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24388775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388775 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142973573/2 | 2024-10-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16634 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTAB 7904 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24387080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24387080 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143265871/2 | 2024-10-02 | 0.005169 | prosumator | 0.005169 | 0
16635 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24264615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24264615 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401146613/3 | 2024-10-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16636 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397799 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143042100/2 | 2024-10-02 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16637 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027051616, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24391211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24391211 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142024097/2 | 2024-10-24 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16638 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuitIa=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentrumonitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24373037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24373037 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E119327359/2 | 2024-10-21 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
16639 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031930421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397022 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142856056/2 | 2024-10-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16640 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3365 - POPESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24392845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24392845 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300704611/3 | 2024-10-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16641 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381744 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142140287/1 | 2024-10-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16642 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24264906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24264906 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141393534/2 | 2024-10-02 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
16643 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24412129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24412129 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401016743/3 | 2024-10-04 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
16644 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24397955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397955 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E111741687/2 | 2024-10-03 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
16645 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24408309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408309 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E143128532/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16646 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0056 | 0.4 | PTAB 3385 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24398188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398188 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300668586/3 | 2024-10-04 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
16647 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588570 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141782918/4 | 2024-10-01 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16648 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2438 GAUJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24587550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587550 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300269112/4 | 2024-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16649 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3361 CONCRETE 1 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276502415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668851 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401000926/2 | 2024-10-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16650 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24670128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24670128 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400907909/3 | 2024-10-22 | 0.00964 | prosumator | 0.00964 | 0
16651 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636986 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300224865/3 | 2024-10-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16652 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668162 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143410222/2 | 2024-10-02 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
16653 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24613323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24613323 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143115538/2 | 2024-10-03 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16654 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2094 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087171 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24585842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585842 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141206694/3 | 2024-10-01 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16655 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00624 | 0.4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276541515, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647068 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E131356465/2 | 2024-10-23 | 0.006114 | prosumator | 0.006114 | 0
16656 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622721 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400716255/2 | 2024-10-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16657 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023214814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24638907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24638907 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141813957/2 | 2024-10-09 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16658 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 5433 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G14570110104404 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24623930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623930 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E111243965/2 | 2024-10-03 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
16659 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24651896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651896 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E131374904/2 | 2024-10-02 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
16660 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00715 | 0.4 | PTZ 475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24748307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24748307 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E110752903/5 | 2024-10-04 | 0.006997 | prosumator | 0.006997 | 0
16661 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641835 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142432540/3 | 2024-10-18 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
16662 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642549 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141522404/3 | 2024-10-24 | 0.004733 | prosumator | 0.004733 | 0
16663 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593018 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141218563/6 | 2024-10-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16664 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029598817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632607 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400946980/2 | 2024-10-25 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
16665 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24635121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24635121 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300232976/2 | 2024-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16666 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5528 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596287 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142339726/2 | 2024-10-15 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16667 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24589005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24589005 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E143310760/2 | 2024-10-15 | 0.004356 | prosumator | 0.004356 | 0
16668 | Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01848 | 0.4 | PTA 1499 CHITU MARIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24631383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631383 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E131345553/5 | 2024-10-31 | 0.0181 | prosumator | 0.0181 | 0
16669 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24582767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582767 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400305068/2 | 2024-10-07 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
16670 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588340 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131387368/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16671 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2056 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641211 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400276593/2 | 2024-10-02 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16672 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650745 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141352045/2 | 2024-10-18 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
16673 | CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596020 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141553598/3 | 2024-10-25 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16674 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276111915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608537 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141304637/3 | 2024-10-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16675 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607429 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E300940499/2 | 2024-10-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16676 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626897 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E300089268/2 | 2024-10-15 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
16677 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9024426, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595521 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E301248952/3 | 2024-10-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16678 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012322210, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636557 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E300951873/3 | 2024-10-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16679 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1621 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000689143714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647069 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141774605/2 | 2024-10-08 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16680 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24592696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592696 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400467517/2 | 2024-10-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16681 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3878 NBC PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017844212, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650614 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400194604/2 | 2024-10-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16682 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24640139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640139 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E110930204/2 | 2024-10-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16683 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24582556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582556 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301035383/3 | 2024-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16684 | Locuin?? + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625942 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131439030/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16685 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586254 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E401067648/3 | 2024-10-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16686 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 418 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 7375959 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24607421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607421 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E108714618/2 | 2024-10-31 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16687 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000700840216, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24618525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618525 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141993080/2 | 2024-10-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16688 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03256 | 0.4 | PTZ 3402 HAGI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583558 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400187189/3 | 2024-10-02 | 0.031849 | prosumator | 0.031849 | 0
16689 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593231 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400956699/3 | 2024-10-04 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
16690 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1988 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24619924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619924 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E108485680/2 | 2024-10-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16691 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 2603 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24587390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587390 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E109055437/2 | 2024-10-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
16692 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1497 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627316 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E131397561/2 | 2024-10-01 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16693 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647449 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142473208/2 | 2024-10-21 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16694 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24692865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24692865 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142278571/2 | 2024-10-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16695 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24687052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687052 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142433866/2 | 2024-10-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
16696 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003115 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034053722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24592694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592694 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E143227936/2 | 2024-10-17 | 0.003052 | prosumator | 0.003052 | 0
16697 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689059 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E108815205/2 | 2024-10-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16698 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689685 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141421345/3 | 2024-10-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16699 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7137 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24688437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688437 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142467201/3 | 2024-10-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16700 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691830 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141430693/5 | 2024-10-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16701 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581569 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300363791/3 | 2024-10-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16702 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 2978 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24605635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24605635 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400365198/3 | 2024-10-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16703 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24610874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24610874 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E142217226/2 | 2024-10-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16704 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24612203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24612203 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300230323/2 | 2024-10-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16705 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 680 CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24618157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618157 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E131434923/2 | 2024-10-16 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16706 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24587399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587399 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400753504/2 | 2024-10-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16707 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4207 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24587556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587556 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E115349731/3 | 2024-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16708 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586907 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300096075/2 | 2024-10-10 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
16709 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593208 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E131429129/2 | 2024-10-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16710 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791747 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142125268/2 | 2024-10-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16711 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0.4 | PAZ 2470 MIU | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 92,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24602851 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E111834152/2 | 2024-10-11 | 0.078395 | prosumator | 0.078395 | 0
16712 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24611957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24611957 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142717579/2 | 2024-10-05 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
16713 | LOC DE CONSUM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24606728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606728 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142222604/3 | 2024-10-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16714 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012507310, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623572 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400189484/2 | 2024-10-21 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
16715 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 511 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609356 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300770287/3 | 2024-10-03 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16716 | Spatiu comercial + CEF | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.008 | 0.4 | PTA 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24631356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631356 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300626243/3 | 2024-10-04 | 0.00185 | prosumator | 0.00185 | 0
16717 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035731923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632669 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E143415508/2 | 2024-10-09 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
16718 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008925 | 0.4 | PTA 7353 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul TRIFAZAT existent cu un contor TRIFAZAT inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor TRIFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 001000020703414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624721 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E110054335/2 | 2024-10-15 | 0.008746 | prosumator | 0.008746 | 0
16719 | Hala + CEF Prosumator - anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02926 | 0.4 | PTZ 777 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in interiorul postului pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24600704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600704 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E109168207/2 | 2024-10-14 | 0.028674 | prosumator | 0.028674 | 0
16720 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3153 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595781 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142217473/2 | 2024-10-01 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16721 | CEF BURGUI NICULAE DANIEL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595944 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E143384457/2 | 2024-10-24 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
16722 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24584542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24584542 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E111916715/2 | 2024-10-21 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
16723 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,53 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24619632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619632 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108854196/2 | 2024-10-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16724 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00968 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645548 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300572939/3 | 2024-10-04 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
16725 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24579987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579987 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400965970/3 | 2024-10-22 | 0.005425 | prosumator | 0.005425 | 0
16726 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018482813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608579 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E400434757/4 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16727 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 PC3-IREMOAS CEL 4 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 107,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj inidrect, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima<(>,<)> maxima tensiune<(>,<)> minima<(>,<)> maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI <(>,<)> prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului<(>,<)> daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607064 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E109429497/3 | 2024-10-11 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
16728 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24636696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636696 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E108375699/2 | 2024-10-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16729 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626992 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E301208734/4 | 2024-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16730 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24656354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24656354 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142751623/4 | 2024-10-04 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
16731 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24633759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633759 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141179817/3 | 2024-10-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16732 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644424 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E108958461/3 | 2024-10-02 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
16733 | Sediu+CEF Anexa2_Gossip Studio SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul cu seria 22G26510110109141 conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24661320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24661320 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141330827/1 | 2024-10-08 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
16734 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24613260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24613260 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142962414/2 | 2024-10-29 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16735 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00535 | 0.4 | PTAB 1027 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792808 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E104920253/3 | 2024-10-21 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
16736 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 469 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814664 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E108457892/2 | 2024-10-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16737 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938136 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141373543/3 | 2024-10-30 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
16738 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24833224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833224 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E400906931/3 | 2024-10-29 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
16739 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000727838421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24834352 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141751330/2 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16740 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24873520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24873520 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142185972/3 | 2024-10-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16741 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24818635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818635 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142220679/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16742 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24823621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24823621 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E131397280/2 | 2024-10-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16743 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01066 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031906321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24859800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24859800 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142823386/2 | 2024-10-30 | 0.010417 | prosumator | 0.010417 | 0
16744 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023606414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24911271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24911271 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400952460/2 | 2024-10-25 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
16745 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814937 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E119962860/2 | 2024-10-23 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16746 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815533 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E143086096/2 | 2024-10-29 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
16747 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24862963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862963 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141763669/3 | 2024-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16748 | casa+cef prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838066 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143166286/2 | 2024-10-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16749 | NAIANU MARIA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026583016, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24817193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24817193 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400837204/2 | 2024-10-22 | 0.007573 | prosumator | 0.007573 | 0
16750 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815642 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E105272726/2 | 2024-10-01 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16751 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888449 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E103638674/2 | 2024-10-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16752 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019475 | 0.4 | PTZ 3168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24824182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824182 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E111818671/2 | 2024-10-03 | 0.019085 | prosumator | 0.019085 | 0
16753 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2344-BL 64(FOST IRE) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24855200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24855200 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E301237310/3 | 2024-10-15 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
16754 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1971 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888114 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E108865110/2 | 2024-10-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16755 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24880104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880104 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142554264/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16756 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 184 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888950 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E119829211/2 | 2024-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16757 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24856957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24856957 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E101605430/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16758 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 746 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815809 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E106132137/2 | 2024-10-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16759 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTA 2355 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24839321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839321 | 2024-10-13 | nu | nu | nu | RO001E142567796/2 | 2024-10-13 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
16760 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24878541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878541 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E301021951/3 | 2024-10-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16761 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 410 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815139 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E101808907/2 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16762 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5558 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24911084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24911084 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E109090919/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16763 | locuinta+CEF SERBAN CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24826198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24826198 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143324024/2 | 2024-10-12 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
16764 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24843187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24843187 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142097110/2 | 2024-10-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16765 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24993621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24993621 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E100623305/2 | 2024-10-24 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16766 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24839469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839469 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141224537/4 | 2024-10-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16767 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24820429 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300950816/3 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16768 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24833377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833377 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E102232819/3 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16769 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009975 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24868186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24868186 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E131379617/5 | 2024-10-22 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
16770 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815847 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301019420/4 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16771 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4381 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9075287, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24876372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24876372 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E401148200/2 | 2024-10-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16772 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24877702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24877702 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E100446263/2 | 2024-10-11 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16773 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24991721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24991721 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E111508846/2 | 2024-10-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16774 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014725 | 0.4 | PTAB 4106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24867977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24867977 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141406270/2 | 2024-10-21 | 0.014421 | prosumator | 0.014421 | 0
16775 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24846056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846056 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143271711/2 | 2024-10-12 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
16776 | Strada Str. Rozmarin, Nr.7, Glina, Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814896 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E143318926/2 | 2024-10-15 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16777 | Locuinta cu CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815792 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300347300/3 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16778 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004995 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019600113, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815369 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141650080/3 | 2024-10-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16779 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24865936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24865936 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E103477440/2 | 2024-10-01 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16780 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24879723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24879723 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E111443697/2 | 2024-10-15 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16781 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028279717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24825811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825811 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141451539/2 | 2024-10-30 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16782 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3643 SCOALA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888077 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E131345373/2 | 2024-10-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16783 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24860225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860225 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E143173486/2 | 2024-10-15 | 0.010249 | prosumator | 0.010249 | 0
16784 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3430 IBIZA CLUB | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013031110, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888970 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400187279/3 | 2024-10-17 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
16785 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866063 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E103477451/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16786 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886455 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102304707/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16787 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814960 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141433056/3 | 2024-10-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16788 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24878596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878596 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400575999/3 | 2024-10-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16789 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028293617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24910124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24910124 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142214986/1 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16790 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 680 CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24842665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24842665 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300550957/4 | 2024-10-11 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
16791 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1518 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24826005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24826005 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E102619054/2 | 2024-10-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16792 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24828324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24828324 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E103618885/2 | 2024-10-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16793 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2722 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24845518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24845518 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E115357381/2 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16794 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00327 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24829466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24829466 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143332359/3 | 2024-10-22 | 0.003202 | prosumator | 0.003202 | 0
16795 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24816957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816957 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142776125/3 | 2024-10-31 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16796 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24824257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824257 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E111443585/4 | 2024-10-15 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16797 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24820980 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300491175/3 | 2024-10-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16798 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851288 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E103225979/2 | 2024-10-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16799 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 4103 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984184 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E110218269/2 | 2024-10-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16800 | SCOALA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2601 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24823397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24823397 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E301122212/4 | 2024-10-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16801 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815759 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141945537/2 | 2024-10-11 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16802 | Manole Alexandru | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00585 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24849837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24849837 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142607623/3 | 2024-10-12 | 0.005723 | prosumator | 0.005723 | 0
16803 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Cristian-Manuel DIMA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24833183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833183 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400715322/4 | 2024-10-12 | 0.01662 | prosumator | 0.01662 | 0
16804 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24867985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24867985 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141234404/3 | 2024-10-17 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
16805 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24832295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24832295 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E111304086/2 | 2024-10-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16806 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24836464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24836464 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141465578/2 | 2024-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16807 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02184 | 0.4 | PTZ 876 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24825280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825280 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E109340524/2 | 2024-10-09 | 0.021398 | prosumator | 0.021398 | 0
16808 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24840412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24840412 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400137566/3 | 2024-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16809 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866139 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E103477473/2 | 2024-10-02 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16810 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866574 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E103590738/2 | 2024-10-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16811 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 10 | S10 T2983-PA945 CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,48 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 44 panouri de 0,42 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 1 invertor de 17 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815802 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E111819010/2 | 2024-10-11 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
16812 | PASCU ALEXANDRA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7832 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24885293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24885293 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142412144/2 | 2024-10-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16813 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PAS 1230 GIURGIULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24839871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839871 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E105762595/3 | 2024-10-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16814 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24876203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24876203 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142238476/3 | 2024-10-15 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16815 | Giurgiu, Dobreni, Strada Mihai Kalinderu, nr. 24 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00712 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24831972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24831972 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E300793855/3 | 2024-10-12 | 0.006778 | prosumator | 0.006778 | 0
16816 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTZ 876 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24825632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825632 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E103154701/2 | 2024-10-09 | 0.005728 | prosumator | 0.005728 | 0
16817 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 330 - IANCULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24816260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816260 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300469732/2 | 2024-10-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16818 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAS 128 SECTOR RAHOVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24842906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24842906 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107505244/3 | 2024-10-04 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
16819 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01476 | 0.4 | PTZ 846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24845300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24845300 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E108970544/3 | 2024-10-16 | 0.014135 | prosumator | 0.014135 | 0
16820 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24818493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818493 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E131360099/4 | 2024-10-21 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16821 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 525 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886043 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E104085828/3 | 2024-10-22 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16822 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4007 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24910988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24910988 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E106141665/2 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16823 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0063 | 0.4 | PTZ 846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851498 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E119522514/3 | 2024-10-22 | 0.006173 | prosumator | 0.006173 | 0
16824 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24844913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24844913 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142189527/1 | 2024-10-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16825 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24865881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24865881 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E103477439/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16826 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00798 | 0.4 | PTAB 622 SPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938423 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E131391576/2 | 2024-10-18 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
16827 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24834093 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E119966752/2 | 2024-10-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16828 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24861213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24861213 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143384255/2 | 2024-10-12 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
16829 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24815445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815445 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131413661/2 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16830 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005395 | 0.4 | PTZ 398 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24819368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24819368 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107566083/3 | 2024-10-04 | 0.005286 | prosumator | 0.005286 | 0
16831 | casa+cef prosumator casa verde afm 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24880182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880182 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141662083/2 | 2024-10-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16832 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 5755 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24837404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837404 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143421257/2 | 2024-10-12 | 0.004825 | prosumator | 0.004825 | 0
16833 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3123 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815800 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E101759306/2 | 2024-10-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16834 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24990702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24990702 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143477753/2 | 2024-10-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16835 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24841643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24841643 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E111714496/2 | 2024-10-01 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
16836 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886957 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E109088365/2 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16837 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24889015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24889015 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E109439466/3 | 2024-10-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16838 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02475 | 0.4 | PTA 3382 - CAP LETCA NOUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24844551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24844551 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E131336744/4 | 2024-10-15 | 0.02425 | prosumator | 0.02425 | 0
16839 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 746 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838071 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E106133374/4 | 2024-10-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16840 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24818940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818940 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E401132955/2 | 2024-10-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16841 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24858134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24858134 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400584933/4 | 2024-10-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16842 | Pusa Hack | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24860272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860272 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141935727/2 | 2024-10-16 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16843 | CEF Andrei George | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25016660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25016660 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143384468/2 | 2024-10-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
16844 | SCOALA GIMNAZIALA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0083 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24825712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825712 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E301146544/3 | 2024-10-12 | 0.008054 | prosumator | 0.008054 | 0
16845 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00798 | 0.4 | PTA 2914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24862964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862964 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E131379358/1 | 2024-10-12 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
16846 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02457 | 0.4 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprogama contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24838434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838434 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E111962277/2 | 2024-10-22 | 0.024074 | prosumator | 0.024074 | 0
16847 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 700 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838177 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E101866473/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16848 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24833176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833176 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E104313732/2 | 2024-10-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16849 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886714 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102304729/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16850 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24849424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24849424 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E401009576/3 | 2024-10-12 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16851 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0.4 | PTAB 4430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816797 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141603998/3 | 2024-10-02 | 0.005194 | prosumator | 0.005194 | 0
16852 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24856919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24856919 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E101605429/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16853 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24833061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833061 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143364118/2 | 2024-10-12 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
16854 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24821236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24821236 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400523633/2 | 2024-10-12 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
16855 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24841976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24841976 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142535274/2 | 2024-10-31 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
16856 | CEF DUMITRU MIHAI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851817 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400166175/2 | 2024-10-12 | 0.006085 | prosumator | 0.006085 | 0
16857 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAS 727 GHENCEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815966 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E108232400/2 | 2024-10-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16858 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24834679 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141297436/4 | 2024-10-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16859 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295176615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24986135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986135 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141866944/2 | 2024-10-30 | 0.005697 | prosumator | 0.005697 | 0
16860 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1179 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815754 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E105308939/5 | 2024-10-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16861 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015575 | 0.4 | PTAB 3826 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic intelligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24880090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880090 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141387302/3 | 2024-10-15 | 0.015164 | prosumator | 0.015164 | 0
16862 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24824657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824657 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143283220/2 | 2024-10-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16863 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814995 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300953426/3 | 2024-10-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16864 | Locuinta Dogarelu | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24836550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24836550 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E119307616/3 | 2024-10-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16865 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25009230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25009230 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143326824/2 | 2024-10-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16866 | casa+cef prosumator Casa Verde AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031172220, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24836767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24836767 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142766551/2 | 2024-10-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16867 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24848657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24848657 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400167143/3 | 2024-10-15 | 0.008765 | prosumator | 0.008765 | 0
16868 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886561 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102304718/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16869 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815785 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143023110/2 | 2024-10-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16870 | locuinta - casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24879442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24879442 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300260045/3 | 2024-10-21 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
16871 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838639 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E103938172/2 | 2024-10-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16872 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24818403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818403 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141851173/2 | 2024-10-18 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16873 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815787 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142342966/3 | 2024-10-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16874 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25008660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25008660 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143051212/2 | 2024-10-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16875 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24839104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839104 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142596350/3 | 2024-10-24 | 0.014591 | prosumator | 0.014591 | 0
16876 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838220 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E103668981/2 | 2024-10-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16877 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24872918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24872918 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141818592/3 | 2024-10-15 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16878 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 853 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994401 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E105386553/3 | 2024-10-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16879 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938378 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141723328/2 | 2024-10-18 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
16880 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034061622, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24848908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24848908 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143142965/2 | 2024-10-22 | 0.010583 | prosumator | 0.010583 | 0
16881 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24817327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24817327 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E131468133/2 | 2024-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16882 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24878344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878344 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400586395/5 | 2024-10-16 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
16883 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4291 SC MALTA TRAVEL SRL | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic intelligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24850419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24850419 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E143393907/2 | 2024-10-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16884 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24842337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24842337 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E300076769/2 | 2024-10-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16885 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25007447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25007447 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142944515/3 | 2024-10-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16886 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 2024B-PIATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24879884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24879884 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E131376209/2 | 2024-10-15 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
16887 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24831045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24831045 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301091981/3 | 2024-10-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16888 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1700284, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24880276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880276 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E401038286/3 | 2024-10-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16889 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24828849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24828849 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143166893/3 | 2024-10-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16890 | SIRGHI COSTEL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24818397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818397 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142082114/2 | 2024-10-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16891 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1761 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24868943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24868943 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E102264601/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16892 | casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 7862 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24837757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837757 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E111149162/2 | 2024-10-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16893 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24842510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24842510 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142940285/3 | 2024-10-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16894 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886818 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141245002/2 | 2024-10-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16895 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24880015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880015 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142582131/2 | 2024-10-21 | 0.005205 | prosumator | 0.005205 | 0
16896 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00588 | 0.4 | PTAB 2951 FRASINULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24863087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24863087 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300077164/3 | 2024-10-21 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
16897 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24957377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957377 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E143310850/2 | 2024-10-29 | 0.004503 | prosumator | 0.004503 | 0
16898 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24949795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24949795 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143048982/4 | 2024-10-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16899 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00581 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037477 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300119992/3 | 2024-10-29 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
16900 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966035 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E106381526/2 | 2024-10-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16901 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25083954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083954 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142339366/3 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16902 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00812 | 0.4 | PTS 298 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053400 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E104633669/2 | 2024-10-30 | 0.007948 | prosumator | 0.007948 | 0
16903 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031084520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24967847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24967847 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142686350/2 | 2024-10-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16904 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00728 | 0.4 | PTS 1418 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24971259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24971259 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E104497937/2 | 2024-10-23 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
16905 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5173 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029175 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143351068/2 | 2024-10-26 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
16906 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028082 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143022579/3 | 2024-10-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16907 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965124 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142686361/2 | 2024-10-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16908 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24964315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964315 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E400475336/3 | 2024-10-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
16909 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24965829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965829 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E401053463/3 | 2024-10-24 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
16910 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973031 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400332631/2 | 2024-10-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16911 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965991 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E106381515/2 | 2024-10-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16912 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965943 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E106381504/2 | 2024-10-30 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16913 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24968857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24968857 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131349232/2 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16914 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25016507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25016507 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141214367/2 | 2024-10-26 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16915 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25042299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042299 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143283017/2 | 2024-10-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16916 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00774 | 0.4 | PTZ 1808 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24955129 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E107347114/5 | 2024-10-24 | 0.007385 | prosumator | 0.007385 | 0
16917 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079602 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300566336/2 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16918 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079998 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E108721403/2 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16919 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25060944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060944 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142364016/5 | 2024-10-31 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16920 | Gladiolei 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24972389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972389 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141224234/2 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16921 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25083769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083769 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142939463/3 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16922 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028569 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143022614/3 | 2024-10-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16923 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25088690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088690 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400948623/3 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16924 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01155 | 0.4 | PTZ 2244 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN22210053830 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25081885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081885 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109101866/3 | 2024-10-30 | 0.011317 | prosumator | 0.011317 | 0
16925 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25062732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062732 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143137745/2 | 2024-10-31 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
16926 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1964 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25057813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25057813 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E107338103/2 | 2024-10-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16927 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956662 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E110454890/1 | 2024-10-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16928 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 505 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029274 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300748563/2 | 2024-10-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16929 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053824 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E119918120/2 | 2024-10-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16930 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1369 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028778B, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24954982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24954982 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E301064576/3 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16931 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005395 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24971402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24971402 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131419162/8 | 2024-10-24 | 0.005277 | prosumator | 0.005277 | 0
16932 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24949195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24949195 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E300538087/3 | 2024-10-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16933 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25064420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25064420 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142103736/5 | 2024-10-31 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16934 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25063273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25063273 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E131302174/5 | 2024-10-30 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16935 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25030872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030872 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143283118/2 | 2024-10-26 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
16936 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24954640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24954640 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142327464/2 | 2024-10-24 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16937 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25083919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083919 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400386247/2 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16938 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00798 | 0.4 | PTAB 622 SPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24953145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24953145 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E131393220/2 | 2024-10-19 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
16939 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25069402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069402 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142510615/2 | 2024-10-30 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16940 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24972994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972994 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141564837/4 | 2024-10-24 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16941 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25046553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046553 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E401005785/3 | 2024-10-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16942 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966241 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143461699/2 | 2024-10-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16943 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24958951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24958951 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E109114253/2 | 2024-10-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16944 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24972817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972817 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E104409187/2 | 2024-10-21 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16945 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00572 | 0.4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24952326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24952326 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400457910/3 | 2024-10-18 | 0.005596 | prosumator | 0.005596 | 0
16946 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25082267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082267 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142502290/3 | 2024-10-30 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16947 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24955182 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300108967/3 | 2024-10-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16948 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1738 | 10 | S10 T4655-PA592 CEL 10 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210106052 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24967432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24967432 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E119553596/4 | 2024-10-17 | 0.17031 | prosumator | 0.17031 | 0
16949 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25073417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073417 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142658348/2 | 2024-10-31 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
16950 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956228 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143065037/3 | 2024-10-22 | 0.009652 | prosumator | 0.009652 | 0
16951 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24952633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24952633 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E103230953/2 | 2024-10-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16952 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTAB 1582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24950856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24950856 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108189940/2 | 2024-10-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16953 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3520 - SAT VALEA BUJORULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25032359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032359 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300622980/3 | 2024-10-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16954 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25080449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080449 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300865406/3 | 2024-10-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16955 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24963518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24963518 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E300045811/2 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16956 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0184 | 0.4 | PTA 7244 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25044136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25044136 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143244384/2 | 2024-10-31 | 0.018031 | prosumator | 0.018031 | 0
16957 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3492 - IEPURESTI, BUBI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24953139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24953139 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300606869/2 | 2024-10-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16958 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966430 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400348111/3 | 2024-10-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16959 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25051616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25051616 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E106172232/2 | 2024-10-26 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16960 | Ilfov, Ciorogarla, Strada Ariei, nr. 3 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25068792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068792 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141207594/2 | 2024-10-31 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16961 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079831 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E131431728/2 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16962 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25035393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25035393 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300328512/3 | 2024-10-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16963 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067180 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400537481/2 | 2024-10-31 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
16964 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00731 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24948854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948854 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143486405/2 | 2024-10-19 | 0.007163 | prosumator | 0.007163 | 0
16965 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25057216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25057216 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141423213/4 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16966 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956255 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300380385/2 | 2024-10-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16967 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24955313 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141735398/2 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16968 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00636 | 0.4 | PTAB 4772 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035339623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24563781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563781 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143408511/3 | 2024-10-11 | 0.006133 | prosumator | 0.006133 | 0
16969 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24579124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579124 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141928729/2 | 2024-10-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16970 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014875 | 0.4 | PTAB 2301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24974544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974544 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142909381/2 | 2024-10-24 | 0.014577 | prosumator | 0.014577 | 0
16971 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00968 | 0.4 | PTA 3467 LOCUINTE COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22822396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22822396 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143380363/2 | 2024-10-11 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
16972 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003091413 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23050091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23050091 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400928283/2 | 2024-10-10 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16973 | PUNCT DE LUCRU | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTS 1068 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 35,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 23308056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23308056 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E111433786/2 | 2024-10-16 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
16974 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23304506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23304506 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E301028891/3 | 2024-10-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16975 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23345794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23345794 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E143117800/2 | 2024-10-05 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
16976 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23324575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23324575 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401051573/3 | 2024-10-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16977 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 4715 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23400622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23400622 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E110662509/3 | 2024-10-08 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
16978 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23317347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23317347 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142724566/2 | 2024-10-07 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16979 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035162823, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23642110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23642110 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141311556/4 | 2024-10-23 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16980 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029075817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23679020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23679020 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141351336/4 | 2024-10-10 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
16981 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00989 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018088612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23675966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23675966 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141513280/2 | 2024-10-23 | 0.00969 | prosumator | 0.00969 | 0
16982 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020386714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23693260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23693260 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400924122/2 | 2024-10-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16983 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23631987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23631987 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E401033078/2 | 2024-10-25 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16984 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035654423, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23669785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23669785 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141434013/4 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16985 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1137 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24551896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551896 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301014289/4 | 2024-10-11 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16986 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24550307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550307 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400510101/3 | 2024-10-22 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16987 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033105421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555949 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142876137/2 | 2024-10-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16988 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007055 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24550947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550947 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141410343/3 | 2024-10-02 | 0.006904 | prosumator | 0.006904 | 0
16989 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3386 - CAP CROVU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24549352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24549352 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300676439/4 | 2024-10-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16990 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 5006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545176 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300464726/4 | 2024-10-16 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
16991 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02499 | 0.4 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu limitarea puterii evacuate la 20 kW in invertor. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24560326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24560326 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E111938551/2 | 2024-10-22 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
16992 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24551087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551087 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E131343001/3 | 2024-10-22 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
16993 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24542752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542752 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141462553/3 | 2024-10-04 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16994 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24561503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24561503 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142098122/1 | 2024-10-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16995 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2026 F-CA DE PAINE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24560763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24560763 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300091159/3 | 2024-10-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16996 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3488 - CUCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24546439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24546439 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300606364/4 | 2024-10-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16997 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 7053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545586 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400626323/2 | 2024-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16998 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24543885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543885 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400620372/4 | 2024-10-25 | 0.004622 | prosumator | 0.004622 | 0
16999 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018164612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24435686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435686 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141521177/3 | 2024-10-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17000 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 752 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24747330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24747330 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E105296801/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17001 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24732018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24732018 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E131264856/3 | 2024-10-23 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17002 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24452447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452447 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142801629/3 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17003 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455007 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300024043/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17004 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 176 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000035011923, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 24439883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439883 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E108987654/2 | 2024-10-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17005 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24445399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445399 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131320466/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17006 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24450807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450807 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E400987806/2 | 2024-10-01 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
17007 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24452472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452472 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401040920/2 | 2024-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17008 | cef+locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24458174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458174 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300332719/4 | 2024-10-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17009 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24451034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24451034 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300217395/4 | 2024-10-02 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17010 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453953 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400291545/3 | 2024-10-16 | 0.005271 | prosumator | 0.005271 | 0
17011 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455158 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301020062/3 | 2024-10-04 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
17012 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24454967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454967 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E131295265/3 | 2024-10-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17013 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0043 | 0.4 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000029617517 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24455898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455898 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E110801199/2 | 2024-10-08 | 0.004014 | prosumator | 0.004014 | 0
17014 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24450528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450528 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300081596/3 | 2024-10-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17015 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24458521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458521 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141942770/2 | 2024-10-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17016 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 3545 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24441580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441580 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E101420097/2 | 2024-10-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17017 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571049 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E143090710/4 | 2024-10-05 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17018 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic intelligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24568675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568675 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142482321/2 | 2024-10-25 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17019 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035179323, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568841 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141362743/3 | 2024-10-23 | 0.005594 | prosumator | 0.005594 | 0
17020 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24572281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572281 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E105330811/3 | 2024-10-29 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
17021 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3802 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563615 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141224188/2 | 2024-10-18 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
17022 | ZILBER RAZVAN FLORIN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033043921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24567611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24567611 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142891583/4 | 2024-10-30 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17023 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650805311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565442 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142506991/2 | 2024-10-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17024 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563446 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300479935/2 | 2024-10-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17025 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564057 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141763579/3 | 2024-10-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17026 | anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564275 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300085679/3 | 2024-10-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17027 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565140 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300391084/3 | 2024-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17028 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564419 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141826209/2 | 2024-10-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17029 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3386 - CAP CROVU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564073 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E131335596/2 | 2024-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17030 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571756 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143090697/3 | 2024-10-02 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17031 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24566045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566045 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141968891/2 | 2024-10-22 | 0.009025 | prosumator | 0.009025 | 0
17032 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2351 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24566149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566149 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400517636/3 | 2024-10-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17033 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5729 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017844212, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24710227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710227 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142530910/2 | 2024-10-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17034 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0086 | 0.4 | PTA 3888 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719181 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E400916763/3 | 2024-10-30 | 0.008328 | prosumator | 0.008328 | 0
17035 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24720841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720841 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143022063/5 | 2024-10-21 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17036 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24717456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717456 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400112918/2 | 2024-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17037 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00665 | 0.4 | PTAB 4227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719278 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141470541/4 | 2024-10-02 | 0.006516 | prosumator | 0.006516 | 0
17038 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24719491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719491 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400275132/2 | 2024-10-10 | 0.005845 | prosumator | 0.005845 | 0
17039 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2086 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24713513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713513 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300207800/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17040 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24711404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24711404 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142003869/2 | 2024-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17041 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2007 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712151 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141519501/3 | 2024-10-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17042 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24713127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713127 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E111266588/2 | 2024-10-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17043 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24714637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24714637 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141668203/5 | 2024-10-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17044 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24514581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24514581 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142319690/3 | 2024-10-16 | 0.01264 | prosumator | 0.01264 | 0
17045 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516510 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141639245/2 | 2024-10-22 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
17046 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512799 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131440357/3 | 2024-10-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17047 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515132 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401048928/2 | 2024-10-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17048 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00565 | 0.4 | PTAB 3393 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515888 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300615241/2 | 2024-10-03 | 0.005487 | prosumator | 0.005487 | 0
17049 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7561 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035341323 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24502575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24502575 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400590671/4 | 2024-10-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17050 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461478 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143208171/2 | 2024-10-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17051 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24501802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501802 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142014816/2 | 2024-10-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17052 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460919 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E401020063/2 | 2024-10-22 | 0.003953 | prosumator | 0.003953 | 0
17053 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5603 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505964 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141335956/3 | 2024-10-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17054 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020179214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24503763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24503763 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E401124934/2 | 2024-10-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17055 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1994 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8876547, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498037 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E108205129/2 | 2024-10-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17056 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026709816, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505841 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E110343640/4 | 2024-10-08 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17057 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276502415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24522518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522518 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142970648/3 | 2024-10-02 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17058 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0109 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512738 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401112144/6 | 2024-10-16 | 0.010602 | prosumator | 0.010602 | 0
17059 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24522143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522143 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301244677/3 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17060 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497659 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300485549/3 | 2024-10-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17061 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24526920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526920 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143195424/2 | 2024-10-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17062 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2051-MOARA STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24648764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24648764 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E300350326/3 | 2024-10-01 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
17063 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5409 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24667300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667300 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141518375/4 | 2024-10-03 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
17064 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627088 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131275678/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17065 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018139812, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641948 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141566064/2 | 2024-10-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17066 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01908 | 0.4 | PTAB 2627 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24493611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24493611 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401003064/6 | 2024-10-04 | 0.018618 | prosumator | 0.018618 | 0
17067 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815976 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142855932/3 | 2024-10-12 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
17068 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2751 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24643900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643900 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142496539/2 | 2024-10-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17069 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24908898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24908898 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E107338787/3 | 2024-10-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17070 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2973 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645545 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E300351642/3 | 2024-10-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17071 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24908944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24908944 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142917830/2 | 2024-10-18 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
17072 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641666 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141305852/3 | 2024-10-02 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17073 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644041 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141560080/2 | 2024-10-10 | 0.004723 | prosumator | 0.004723 | 0
17074 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576149 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131342369/3 | 2024-10-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17075 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 192 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24460858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460858 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E108867246/2 | 2024-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17076 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 46,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24575692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575692 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E111818604/2 | 2024-10-04 | 0.039198 | prosumator | 0.039198 | 0
17077 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578771 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E131412019/3 | 2024-10-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17078 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578782 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131364509/2 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17079 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24493421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24493421 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143302907/2 | 2024-10-22 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17080 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24577229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577229 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141792290/2 | 2024-10-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17081 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00415 | 0.4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576674 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141577606/3 | 2024-10-10 | 0.004057 | prosumator | 0.004057 | 0
17082 | CEF+LOCUINTA - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1079 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24577745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577745 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E300874901/4 | 2024-10-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17083 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462060 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E131333279/3 | 2024-10-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17084 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576620 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141916681/2 | 2024-10-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17085 | Locuinta - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007735 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0873740, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576588 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400979751/3 | 2024-10-25 | 0.007579 | prosumator | 0.007579 | 0
17086 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7699 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UCEUEDN18510063661 se va reprograma programa: conform puterilor solicitate; pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24525107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525107 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141339567/3 | 2024-10-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17087 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535675 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E301079875/3 | 2024-10-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17088 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535346 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142171191/1 | 2024-10-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17089 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0084 | 0.4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537056 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143185614/2 | 2024-10-02 | 0.008222 | prosumator | 0.008222 | 0
17090 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTAB 2209 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535474 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300320491/2 | 2024-10-04 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
17091 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1363 IT MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512122 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300919800/3 | 2024-10-25 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
17092 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01438 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537559 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142421335/5 | 2024-10-04 | 0.014052 | prosumator | 0.014052 | 0
17093 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4324 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025179015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24528578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24528578 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E401056354/3 | 2024-10-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17094 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034853123, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537615 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143418006/2 | 2024-10-16 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
17095 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24534933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534933 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E401172803/4 | 2024-10-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17096 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626387 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142233561/2 | 2024-10-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17097 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006588 | 0.4 | PTAB 4479 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621050 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142854975/3 | 2024-10-31 | 0.006256 | prosumator | 0.006256 | 0
17098 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul TRIFAZAT existent cu un contor TRIFAZAT inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor TRIFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 001000027906617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625164 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141302512/2 | 2024-10-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17099 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24615428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24615428 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E401035104/2 | 2024-10-19 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
17100 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00968 | 0.4 | PTA 647 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645552 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E301147804/3 | 2024-10-03 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
17101 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004995 | 0.4 | PTA 124 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24630573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630573 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E131411322/3 | 2024-10-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17102 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461106 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142411536/3 | 2024-10-02 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
17103 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627178 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401061282/2 | 2024-10-02 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17104 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1095 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24463099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24463099 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E301064992/3 | 2024-10-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17105 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020370414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24640563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640563 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141764064/3 | 2024-10-07 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17106 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24631326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631326 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401015113/4 | 2024-10-02 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
17107 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24666762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24666762 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141238688/3 | 2024-10-11 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
17108 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515271 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301054957/3 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17109 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000013807210 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24520259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520259 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E119722796/2 | 2024-10-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17110 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0155036, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24526119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526119 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400954394/2 | 2024-10-04 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17111 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTZ 3453 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9436709, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24494840 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141239207/2 | 2024-10-18 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
17112 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24517254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24517254 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142036551/3 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17113 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0077 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24526938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526938 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E109362595/2 | 2024-10-22 | 0.007545 | prosumator | 0.007545 | 0
17114 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24509063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509063 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400578802/4 | 2024-10-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17115 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2443 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150276170315 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24681303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681303 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E108960149/2 | 2024-10-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17116 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682138 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300365591/3 | 2024-10-22 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17117 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4031 PRIMAK 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24676069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676069 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141378481/3 | 2024-10-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17118 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210289112, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24680395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680395 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E107794165/2 | 2024-10-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17119 | casa + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0058 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24681207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681207 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E131355093/2 | 2024-10-08 | 0.005486 | prosumator | 0.005486 | 0
17120 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000012167310 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24672962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672962 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E100684605/2 | 2024-10-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17121 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675341 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300219397/3 | 2024-10-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17122 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000023672514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684143 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400969345/3 | 2024-10-17 | 0.007193 | prosumator | 0.007193 | 0
17123 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033295021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682343 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E143025853/3 | 2024-10-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17124 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24976844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24976844 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142033198/3 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17125 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682540 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141618815/2 | 2024-10-21 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
17126 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24678654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24678654 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401015236/2 | 2024-10-21 | 0.005919 | prosumator | 0.005919 | 0
17127 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24975170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24975170 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E109334066/3 | 2024-10-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17128 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025953916, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675052 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142024783/2 | 2024-10-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17129 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24676871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676871 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400115348/2 | 2024-10-03 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17130 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3508 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000029176317 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24676710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676710 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E102045327/3 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17131 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00576 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24722504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24722504 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300214235/3 | 2024-10-02 | 0.005635 | prosumator | 0.005635 | 0
17132 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727517 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E106545887/2 | 2024-10-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17133 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727447 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E106545876/2 | 2024-10-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17134 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727639 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E106545900/2 | 2024-10-16 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17135 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTZ 3415 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727303 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E107331869/2 | 2024-10-22 | 0.005759 | prosumator | 0.005759 | 0
17136 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24724993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724993 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E106545865/2 | 2024-10-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17137 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24729534 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400995984/2 | 2024-10-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17138 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24729962 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141434327/2 | 2024-10-02 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17139 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727709 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E106545911/2 | 2024-10-16 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17140 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24722563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24722563 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300355556/4 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17141 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727593 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E106545898/2 | 2024-10-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17142 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24731002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24731002 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E301231662/3 | 2024-10-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17143 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 752 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24729133 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E110397515/1 | 2024-10-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17144 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727008 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E108875076/2 | 2024-10-09 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
17145 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 749 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlcocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790544 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E108998353/3 | 2024-10-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17146 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00999 | 0.4 | PTA 139 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792935 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E131420142/2 | 2024-10-03 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
17147 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24741639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24741639 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E401157873/2 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17148 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24804550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24804550 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142608411/2 | 2024-10-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17149 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792993 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300974148/3 | 2024-10-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17150 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.4 | PTAB 4961 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24801118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801118 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E110061232/2 | 2024-10-02 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
17151 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 926 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797860 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E100883381/3 | 2024-10-08 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
17152 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 2903 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24759587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24759587 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300308071/4 | 2024-10-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17153 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24753056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753056 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141810897/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17154 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator ,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24775678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775678 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E300365300/2 | 2024-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17155 | CEF 5KW | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24738536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24738536 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141458738/4 | 2024-10-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17156 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792940 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143209329/2 | 2024-10-03 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
17157 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24784406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784406 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400928520/2 | 2024-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17158 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PCZ 3199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782047 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400105673/3 | 2024-10-11 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0